## Titul
AKCE: VÍCEÚČELOVÉ SPORTOVNÍ CENTRUM NA CHOBOTĚ
INVESTOR: MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 17, ŽALANSKÉHO Č.P.291/12B, PRAHA ŘEPY
SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK
DLE DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY
___________________________________________________________________________
- SOUHRNNÁ REKAPITULACE NÁKLADŮ
- SOUPISY PRACÍ OBJEKTŮ SO 01 - SO 18
DODAVATEL:
ADRESA:
TELEFON, E-MAIL:
ODPOVĚDNÝ ZÁSTUPCE:
ZPRACOVÁNO: |  | RAZÍTKO, PODPIS:

## Souhrn
SOUHRNNÁ REKAPITULACE NÁKLADŮ
PŘEHLED JEDNOTLIVÝCH HLAV
HLAVA III |  | STAVEBNÍ OBJEKTY | 0 | KČ
HLAVA VI |  | OSTATNÍ NÁKLADY DODAVATELE | 0 | KČ
NABÍDKOVÁ CENA BEZ DPH |  |  | 0 | KČ
DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY 21% |  |  | 0 | KČ
NABÍDKOVÁ CENA STAVBY VČ. DPH |  |  | 0 | KČ
CELKEM
HLAVA III |  | STAVEBNÍ OBJEKTY | 0 | KČ
| SO 01 SO 03 | SPORTOVNÍ HALA I A II SPOJOVACÍ CHODBY | 0 | KČ
| SO 02 | UBYTOVNA, KRYTÝ BAZÉN | 0 | KČ
| SO 04 | VENKOVNÍ SPORTOVIŠTĚ | 0 | KČ
| SO 05 | AREÁLOVÉ KOMUNIKACE, PARKOVIŠTĚ | 0 | KČ
| SO 06 | ZPEVNĚNÉ PLOCHY | 0 | KČ
| SO 07 | PŘÍPRAVA ÚZEMÍ, HTÚ | 0 | KČ
| SO 08 | TERÉNNÍ ÚPRAVY A SADOVÉ ÚPRAVY | 0 | KČ
| SO 09 | DĚTSKÉ HŘIŠTĚ, VYBAVENOST | 0 | KČ
| SO 10 | PRODLOUŽENÍ STL PLYNOVODNÍHO ŘADU A STL PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKY | 0 | KČ
| SO 11 | VODOVOD | 0 | KČ
| SO 12 | KANALIZACE SPLAŠKOVÁ | 0 | KČ
| SO 13 | KANALIZACE DEŠŤOVÁ, RETENCE | 0 | KČ
| SO 14 | OPĚRNÁ STĚNA | 0 | KČ
| SO 15 SO 16 SO 17 | PŘELOŽKA SLABOPROUDU (O2) ROZVODY NN VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ | 0 | KČ
| SO 18 | OPLOCENÍ | 0 | KČ
HLAVA VI |  | OSTATNÍ (VEDLEJŠÍ) NÁKLADY DODAVATELE | 0 | KČ
| NÁKLADY SPOJENÉ S UMÍSTĚNÍM STAVBY, ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ, KOMPLETAČNÍ ČINNOST ATD.(VIZ SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA) | NÁKLADY SPOJENÉ S UMÍSTĚNÍM STAVBY | 0 | KČ

## Rekapitulace SO 01, SO 03
SO 01 - SPORTOVNÍ HALA I A II SO 03 - SPOJOVACÍ CHODBY
REKAPITULACE
JKSO: 802 21 41
ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ A KONSTRUKČNÍ ČÁST | 0
ZDRAVOTNÍ TECHNIKA | 0
VYTÁPĚNÍ | 0
VZDUCHOTECHNIKA | 0
ELEKTROINSTALACE - SILNOPROUD VČETNĚ BLESKOSVODŮ | 0
ELEKTROINSTALACE - SLABOPROUD | 0
MĚŘENÍ A REGULACE | 0
DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ | 0
ZÁKLADNÍ NÁKLADY OBJEKTU CELKEM | 0

## SO 01,03 - Stavební část
optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku | [11 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {789127BF-1951-4263-B260-BBC3B7FB3E65}
2
KRYCÍ LIST ROZPOČTU | [12 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
| Stavba: |  | VÍCEÚČELOVÉ SPORTOVNÍ CENTRUM NA CHOBOTĚ
| Objekt: |  | SO 01 - SPORTOVNÍ HALA I A II, SO 03 - SPOJOVACÍ CHODBY - STAVEBNÍ ČÁST
| JKSO: | [7 empty] | CC-CZ:
| Místo: |  | Praha 17 | [5 empty] | Datum: |  | 19.10.2015
| Objednavatel: | [7 empty] | IČ:
|  | Městská část Praha 17 | [6 empty] | DIČ:
| Zhotovitel: | [7 empty] | IČ:
DIČ:
| Projektant: | [7 empty] | IČ:
|  | SIAL spol. s r. o. | [6 empty] | DIČ:
| Zpracovatel: | [7 empty] | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Náklady z rozpočtu | [7 empty] | 0
| Ostatní náklady | [7 empty] | 0
| Cena bez DPH | [7 empty] | 0
| DPH | základní | 21% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | snížená | 15% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | zákl. přenesená | 21% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | sníž. přenesená | 15% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | nulová | 0% | ze | 0 |  |  |  | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  |  | 0
| Projektant |  |  |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  |  | Razítko |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  |  |  | Zhotovitel
| Datum a podpis: |  |  | Razítko |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba: |  |  | VÍCEÚČELOVÉ SPORTOVNÍ CENTRUM NA CHOBOTĚ
Objekt: |  |  | SO 01 - SPORTOVNÍ HALA I A II, SO 03 - SPOJOVACÍ CHODBY - STAVEBNÍ ČÁST
Místo: |  |  | Praha 17 |  |  |  | Datum: |  | 19.10.2015
Objednavatel: |  |  | Městská část Praha 17 |  |  |  | Projektant: |  | SIAL spol. s r. o.
Zhotovitel: | [6 empty] | Zpracovatel:
Kód - Popis | [9 empty] | Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu | [9 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [8 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [8 empty] | 0
| 2 - Zakládání | [8 empty] | 0
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | [8 empty] | 0
| 4 - Vodorovné konstrukce | [8 empty] | 0
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | [8 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání | [8 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [8 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [8 empty] | 0
| 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | [8 empty] | 0
| 712 - Povlakové krytiny | [8 empty] | 0
| 713 - Izolace tepelné | [8 empty] | 0
| 762 - Konstrukce tesařské vč. přesunu hmot | [8 empty] | 0
| 763 - Konstrukce suché výstavby | [8 empty] | 0
| 764 - Konstrukce klempířské (montáž a dodávka) vč.přesunu hmot - bližší specifikace viz TZ | [8 empty] | 0
| 766.1 - Vnitřní výplně otvorů (montáž a dodávka) vč.přesunu hmot - bližší specifikace viz PD | [8 empty] | 0
| 766.2 - Truhlářské výrobky (montáž a dodávka) vč.přesunu hmot - bližší specifikace viz PD | [8 empty] | 0
| 767 - Konstrukce zámečnické vč. přesunu hmot | [8 empty] | 0
| 767.1 - Konstrukce zámečnické - Výplně otvorů - bližší specifikace viz tabulka výrobků (v.č. S-105) | [8 empty] | 0
| 767.2 - Konstrukce zámečnické (montáž a dodávka) vč.přesunu hmot - bližší popis viz PD | [8 empty] | 0
| 768 - Ostatní výrobky - vybavení (montáž a dodávka) vč.přesunu hmot - bližší popis viz v.č. S-108, SP-SO01 | [8 empty] | 0
| 771 - Podlahy z dlaždic | [8 empty] | 0
| 775 - Podlahy skládané (parkety, vlysy, lamely aj.) | [8 empty] | 0
| 776 - Podlahy povlakové | [8 empty] | 0
| 777 - Podlahy lité | [8 empty] | 0
| 781 - Dokončovací práce - obklady | [8 empty] | 0
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | [8 empty] | 0
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety | [8 empty] | 0
2) Ostatní náklady | [9 empty] | 0 |  |  |  | DPH
Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | [7 empty] | 0
ROZPOČET
Stavba: |  |  | VÍCEÚČELOVÉ SPORTOVNÍ CENTRUM NA CHOBOTĚ
Objekt: |  |  | SO 01 - SPORTOVNÍ HALA I A II, SO 03 - SPOJOVACÍ CHODBY - STAVEBNÍ ČÁST
Místo: |  |  | Praha 17 |  |  |  | Datum: |  | 19.10.2015
Objednavatel: |  |  | Městská část Praha 17 |  |  |  | Projektant: |  | SIAL spol. s r. o.
Zhotovitel: | [6 empty] | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis |  |  | MJ | Množství | J.cena [CZK] |  | Cena celkem [CZK] |  |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady z rozpočtu | [9 empty] | 0 | [5 empty] | 54585.7404 |  | 9522.233 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| HSV - Práce a dodávky HSV | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 42920.0763 |  | 9239.821 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 741.4461 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 131201102 | Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 |  |  | m3 | 670.47 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.467 | 313.1095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 988553305
2 | K | 13150012 | Odvoz zeminy na skládku (meziskládku) dodavatele (vyhloubená zemina) |  |  | m3 | 729.75 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2003087242
3 | K | 13150070 | Odvoz zeminy ze skládky (meziskládky) dodavatele (pro zásypy) vč. naložení |  |  | m3 | 985.74 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1775300998
4 | K | 132201201 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 |  |  | m3 | 59.28 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 1.444 | 85.6003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 881803205
5 | K | 13550200 | Poplatek za skládkovné (vyhloubená zemina) |  |  | t | 1313.54 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2019003546
6 | K | 17410110 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou a drcenou sutí se zhutněním |  |  | m3 | 985.74 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.299 | 294.7363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 542015372
7 | K | 11510120 | Čerpání vody v průběhu zakládání po HTÚ (sběrné potrubí využito z HTÚ) |  |  | hod | 240 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2108651348
8 | K | 115101301 | Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min |  |  | den | 30 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -265342252
9 | K | 19055540 | Obsyp a podsyp potrubí ležaté kanalizace štěrkopískem, alternativně vhodnou zeminou, vč. staveništní manipulace, dopravy a případného nákupu |  |  | m3 | 53.31 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1683349902
| 2 - Zakládání | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 3016.7276 |  | 2156.8965 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
10 | K | 226113213 | Vrty velkoprofilové svislé nezapažené D do 1050 mm hl přes 5 m hor. III |  |  | m | 209.5 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.355 | 74.3725 | 4e-05 | 0.00838 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1820594846
11 | K | 226113413 | Vrty velkoprofilové svislé nezapažené D do 1250 mm hl přes 5 m hor. III |  |  | m | 233.5 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.447 | 104.3745 | 6e-05 | 0.01401 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1977780263
12 | K | 226114213 | Vrty velkoprofilové svislé nezapažené D do 1500 mm hl přes 5 m hor. III |  |  | m | 35 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.805 | 28.175 | 0.0001 | 0.0035 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 554226855
13 | K | 231111113 | Zřízení pilot svislých D do 1250 mm hl do 30 m bez vytažení pažnic z betonu prostého |  |  | m | 443 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.329 | 145.747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 74628210
14 | K | 231111114 | Zřízení pilot svislých D do 1500 mm hl do 30 m bez vytažení pažnic z betonu prostého |  |  | m | 35 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.553 | 19.355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -620601944
15 | M | 58932941 | směs pro beton třída C25-30 - XC2, XA1 |  |  | m3 | 458.98 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 2.429 | 1114.8624 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 71108304
16 | K | 231611114 | Výztuž pilot betonovaných do země ocel z betonářské oceli 10 505 |  |  | t | 28.8 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 27.098 | 780.4224 | 1.1133 | 32.0636 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1709850783
17 | K | 273321511 | Základové desky ze ŽB tř. C 25/30 |  |  | m3 | 0.46 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.629 | 0.28934 | 2.4533 | 1.1285 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -685467868
18 | K | 27332161 | Základové desky ze ŽB tř. C 30/37 XC2 |  |  | m3 | 320.68 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.629 | 201.7077 | 2.4533 | 786.721 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1153871667
19 | K | 273351215 | Zřízení bednění stěn základových desek |  |  | m2 | 177.35 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.364 | 64.5554 | 0.00103 | 0.18267 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1334582681
20 | K | 273351216 | Odstranění bednění stěn základových desek |  |  | m2 | 177.36 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.201 | 35.6494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -786237841
21 | K | 273361821 | Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 505 (R) |  |  | t | 33.67 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 32.821 | 1105.0831 | 1.0602 | 35.6959 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 952081768
22 | K | 273362021 | Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari |  |  | t | 0.02 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 15.231 | 0.30462 | 1.0531 | 0.021061 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -535956220
23 | K | 27432161 | Základové pasy ze ŽB tř. C 30/37 XC2 |  |  | m3 | 45.48 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.629 | 28.6069 | 2.4533 | 111.5756 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 258102928
24 | K | 274351215 | Zřízení bednění stěn základových pasů |  |  | m2 | 105.2 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.364 | 38.2928 | 0.00103 | 0.10836 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1784201688
25 | K | 274351216 | Odstranění bednění stěn základových pasů |  |  | m2 | 105.2 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.201 | 21.1452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 452290132
26 | K | 274361821 | Výztuž základových pásů betonářskou ocelí 10 505 (R) |  |  | t | 4.32 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 32.821 | 141.7867 | 1.0602 | 4.5799 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 55831187
27 | K | 275321611 | Základové patky (hlavice) ze ŽB tř. C 30/37 XC2 |  |  | m3 | 24.81 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.629 | 15.6055 | 2.4533 | 60.8661 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1792434695
28 | K | 275351215 | Zřízení bednění stěn základových patek |  |  | m2 | 174.55 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.364 | 63.5362 | 0.00103 | 0.17979 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -697929521
29 | K | 275351216 | Odstranění bednění stěn základových patek |  |  | m2 | 174.55 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.201 | 35.0846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 864249657
30 | K | 275361821 | Výztuž základových patek betonářskou ocelí 10 505 (R) |  |  | t | 2.48 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 32.821 | 81.3961 | 1.0602 | 2.6292 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -132926957
31 | K | 27800555 | M+D antivibrační podložky a vodovzdorné překližky tl. 20 mm pod základovou desku pro dieselagregát |  |  | m2 | 2.63 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1438344104
32 | K | 27800560 | M+D ocelového L profilu 50x4 mm lemující hranu základové desky pro dieselagregát |  |  | m | 7.1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -111632530
33 | K | 27932134 | Základová zeď ze ŽB tř. C 30/37 XC2, bez výztuže |  |  | m3 | 2.41 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.735 | 1.7713 | 2.4533 | 5.9124 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -991815546
34 | K | 279351105 | Zřízení bednění základových zdí oboustranné |  |  | m2 | 24.07 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.536 | 12.9015 | 0.00109 | 0.026236 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 214307844
35 | K | 279351106 | Odstranění bednění základových zdí oboustranné |  |  | m2 | 24.07 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.283 | 6.8118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1547285421
36 | K | 279361821 | Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505 |  |  | t | 0.3 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 32.51 | 9.753 | 1.0587 | 0.31761 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1243244787
37 | K | 28050060 | Cihelná přizdívka základů tl. 200 mm |  |  | m2 | 11.86 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1706483316
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 8788.7515 |  | 2042.9128 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
38 | K | 31123811 | Zdivo nosné vnitřní z keramických děrovaných bloků tl 240 mm pevnosti P 10 na MVC 5 |  |  | m2 | 949.16 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.9 | 854.244 | 0.25041 | 237.6792 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1292316866
39 | K | 31123812 | Zdivo nosné vnitřní z keramických děrovaných bloků tl 300 mm pevnosti P 10 na MVC 5 |  |  | m2 | 1243.6 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 1.04 | 1293.344 | 0.30381 | 377.8181 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 334918486
40 | K | 31123813 | Zdivo nosné vnitřní zvukově izolační z keramických děrovaných bloků tl 250 mm pevnosti P 10 na MVC 5 |  |  | m2 | 120.52 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.95 | 114.494 | 0.27123 | 32.6886 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 99768357
41 | K | 31127212 | Zdivo nosné tl 200 mm z pórobetonových přesných hladkých tvárnic hmotnosti 500 kg/m3 |  |  | m3 | 59.89 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 3.275 | 196.1397 | 0.7497 | 44.8995 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2141405694
42 | K | 31127223 | Zdivo nosné tl 250 mm z pórobetonových přesných hladkých tvárnic hmotnosti 500 kg/m3 |  |  | m3 | 4.88 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 2.832 | 13.8202 | 0.70068 | 3.4193 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1273429870
43 | K | 31132161 | Nosná zeď ze ŽB tř. C 30/37 XC1 bez výztuže |  |  | m3 | 366.56 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 1.2 | 439.872 | 2.4533 | 899.278 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -92365893
44 | K | 311351105 | Zřízení oboustranného bednění zdí nosných |  |  | m2 | 2988.84 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.51 | 1524.3084 | 0.00109 | 3.2578 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1880427347
45 | K | 311351106 | Odstranění oboustranného bednění zdí nosných |  |  | m2 | 2988.84 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.301 | 899.6408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1041206054
46 | K | 311361821 | Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505 |  |  | t | 45 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 36.738 | 1653.21 | 1.0488 | 47.1964 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -934084112
47 | K | 317141211 | Překlady ploché z pórobetonu š 125 mm pro světlost otvoru do 900 mm, ozn. PP 12.1 |  |  | kus | 20 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.186 | 3.72 | 0.01807 | 0.3614 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1320702371
48 | K | 317141213 | Překlady ploché z pórobetonu š 125 mm pro světlost otvoru do 1100 mm, ozn. PP 12.2 |  |  | kus | 7 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.186 | 1.302 | 0.02019 | 0.14133 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1770342267
49 | K | 317143412 | Překlady nosné z pórobetonu ve zdech tl 200 mm pro světlost otvoru do 900 mm, ozn. PP 20.1 |  |  | kus | 4 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.242 | 0.968 | 0.05583 | 0.22332 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2113468454
50 | K | 317168131 | Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 125 cm do maltového lože, ozn. PK 25.5 |  |  | kus | 6 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.253 | 1.518 | 0.04645 | 0.2787 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1740422928
51 | K | 317168132 | Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 150 cm do maltového lože, ozn. PK 25.4 |  |  | kus | 3 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.26 | 0.78 | 0.05563 | 0.16689 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1997116999
52 | K | 317168134 | Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 200 cm do maltového lože, ozn. PK 25.1 |  |  | kus | 15 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.3 | 4.5 | 0.07429 | 1.1143 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2115608908
53 | K | 317168135 | Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 225 cm do maltového lože, ozn. PK 30.1 a 25.3 |  |  | kus | 35 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.35 | 12.25 | 0.08347 | 2.9215 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1524661014
54 | K | 317168136 | Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 250 cm do maltového lože, ozn. PK 25.2 |  |  | kus | 6 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.4 | 2.4 | 0.09285 | 0.5571 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1002767016
55 | K | 33032161 | Sloupy nebo pilíře ze ŽB tř. C 30/37 XC1 bez výztuže |  |  | m3 | 51.52 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 2.591 | 133.4883 | 2.4533 | 126.3935 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 357617739
56 | K | 331351101 | Zřízení bednění sloupů čtyřúhelníkových v do 4 m |  |  | m2 | 476.84 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.859 | 409.6056 | 0.00126 | 0.60082 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -578695947
57 | K | 331351102 | Odstranění bednění sloupů čtyřúhelníkových v do 4 m |  |  | m2 | 476.84 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.237 | 113.0111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1996431969
58 | K | 331361821 | Výztuž sloupů hranatých betonářskou ocelí 10 505 |  |  | t | 11.85 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 38.222 | 452.9307 | 1.052 | 12.4658 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1430184926
59 | K | 342272423 | Příčky tl 125 mm z pórobetonových přesných hladkých příčkovek objemové hmotnosti 500 kg/m3 |  |  | m2 | 540.63 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.54 | 291.9402 | 0.08707 | 47.0727 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 729715763
60 | K | 342272523 | Příčky tl 150 mm z pórobetonových přesných hladkých příčkovek objemové hmotnosti 500 kg/m3 |  |  | m2 | 140.77 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.556 | 78.2681 | 0.10422 | 14.671 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1954589317
61 | K | 34532161 | Zídky atikové, parapetní, schodišťové a zábradelní ze ŽB tř. C 30/37 XC1 |  |  | m3 | 15.33 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 2.002 | 30.6907 | 2.4533 | 37.6092 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 413239527
62 | K | 345351101 | Zřízení bednění zídek atikových, parapetních, schodišťových a zábradelních plnostěnných |  |  | m2 | 124.61 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.756 | 94.2052 | 0.00094 | 0.11713 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1938490215
63 | K | 345351102 | Odstranění bednění zídek atikových, parapetních, schodišťových a zábradelních plnostěnných |  |  | m2 | 124.61 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.314 | 39.1275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 243932438
64 | K | 345361821 | Výztuž zídek atikových, parapetních, schodišťových a zábradelních betonářskou ocelí 10 505 |  |  | t | 2.6 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 49.605 | 128.973 | 1.0504 | 2.731 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1484584880
65 | K | 35010010 | Montáž a dodávka prefabrikovaných sloupů z betonu tř. C 40/50 XC1 |  |  | m3 | 59.7 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 2.5 | 149.25 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1536093955
| 4 - Vodorovné konstrukce | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 15703.5867 |  | 4031.9191 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
66 | K | 36050010 | Montáž a dodávka hlavní nosné ocelové konstrukce střechy, vč. povrchové úpravy a protipožárního nátěru |  |  | t | 110.41 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 1 | 110.41 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 371752795
67 | K | 36050020 | Montáž a dodávka ocelových výměn pro opláštění světlíků |  |  | t | 8.93 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 1 | 8.93 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -834564736
68 | K | 36050030 | Montáž a dodávka ocelových konzol atik z profilů IPE 120 |  |  | t | 4.11 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 1 | 4.11 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1944289059
69 | K | 36050040 | Montáž a dodávka ocelových výměn ve střešní rovině z profilů HEA 140 |  |  | t | 2.83 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 1 | 2.83 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 472342735
70 | K | 41050010 | Bednění stropů z trapézového plechu TR 150/280 mm |  |  | m2 | 2328 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.015 | 34.92 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1018114896
71 | K | 41132161 | Stropy deskové ze ŽB tř. C 30/37 XC1 |  |  | m3 | 999 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 1.224 | 1222.776 | 2.4534 | 2450.9766 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -116295964
72 | K | 411351101 | Zřízení bednění stropů deskových |  |  | m2 | 4353.51 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.511 | 2224.6436 | 0.00215 | 9.36 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 417512474
73 | K | 411351102 | Odstranění bednění stropů deskových |  |  | m2 | 4353.51 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.266 | 1158.0337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1883702580
74 | K | 41135111 | Zřízení prostupů v monolitických vodorovných a svislých konstrukcí pro vedení inženýrských sítí vč. jejich případného těsnění a zapravení vel. do 30x30 cm |  |  | kus | 20 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1257777052
75 | K | 411354171 | Zřízení podpěrné konstrukce stropů a nosníků v do 4 m pro zatížení do 5 kPa |  |  | m2 | 4114.32 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.386 | 1588.1275 | 0.0031 | 12.7544 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2074838723
76 | K | 411354172 | Odstranění podpěrné konstrukce stropů a nosníků v do 4 m pro zatížení do 5 kPa |  |  | m2 | 4114.32 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.13 | 534.8616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -521370192
77 | K | 411361821 | Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505 |  |  | t | 148 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 38.118 | 5641.464 | 1.0552 | 156.1637 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -485631540
78 | K | 41332161 | Nosníky ze ŽB tř. C 30/37 XC1 |  |  | m3 | 241.93 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 1.152 | 278.7034 | 2.4534 | 593.5414 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 129742656
79 | K | 413351107 | Zřízení bednění nosníků bez podpěrné konstrukce |  |  | m2 | 852.5 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.819 | 698.1975 | 0.00077 | 0.65643 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 377840863
80 | K | 413351108 | Odstranění bednění nosníků bez podpěrné konstrukce |  |  | m2 | 852.5 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.329 | 280.4725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1083199243
81 | K | 413361821 | Výztuž nosníků, volných trámů nebo průvlaků volných trámů betonářskou ocelí 10 505 |  |  | t | 38.71 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 37.673 | 1458.3218 | 1.0546 | 40.8251 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 434819270
82 | K | 417321414 | Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25 |  |  | m3 | 46.8 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 1.448 | 67.7664 | 2.4534 | 114.8191 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 792712173
83 | K | 417351115 | Zřízení bednění ztužujících věnců |  |  | m2 | 316.4 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.681 | 215.4684 | 0.00519 | 1.6421 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -912639043
84 | K | 417351116 | Odstranění bednění ztužujících věnců |  |  | m2 | 316.4 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.24 | 75.936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -372397826
85 | K | 417361821 | Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505 |  |  | t | 6.33 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 37.704 | 238.6663 | 1.0526 | 6.6627 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1850443344
86 | K | 435125002 | Montáž schodišťových ramen s nesvařovanými spoji hmotnosti do 5 t |  |  | kus | 12 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 1.679 | 20.148 | 0.08271 | 0.99252 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2118804973
87 | K | 42010010 | Dodávka prefabrikovaných schodišťových ramen (5ks) z betonu tř. C 30/37 XC1, ozn. SCHR1 |  |  | m3 | 8 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 2.5 | 20 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -249630662
88 | K | 42010020 | Dodávka prefabrikovaných schodišťových ramen (1ks) z betonu tř. C 30/37 XC1, ozn. SCHR2 |  |  | m3 | 1.45 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 2.5 | 3.625 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -306842170
89 | K | 42010030 | Dodávka prefabrikovaných schodišťových ramen (2ks) z betonu tř. C 30/37 XC1, ozn. SCHR3 |  |  | m3 | 2.32 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 2.5 | 5.8 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 430237463
90 | K | 42010040 | Dodávka prefabrikovaných schodišťových ramen (2ks) z betonu tř. C 30/37 XC1, ozn. SCHR4 |  |  | m3 | 1.73 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 2.5 | 4.325 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1582245934
91 | K | 42010050 | Dodávka prefabrikovaných schodišťových ramen (1ks) z betonu tř. C 30/37 XC1, ozn. SCHR5 |  |  | m3 | 1.1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 2.5 | 2.75 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -827579867
92 | K | 42010060 | Dodávka prefabrikovaných schodišťových ramen (1ks) z betonu tř. C 30/37 XC1, ozn. SCHR6 |  |  | m3 | 0.85 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 2.5 | 2.125 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -426933923
93 | K | 42010015 | M+D prefabrikovaných schodišťových stupňů tribuny z betonu tř. C 40/50 XC1, ozn. Px.x |  |  | m3 | 52.48 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 2.5 | 131.2 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1136701440
94 | K | 49010050 | Prostupy žb stropů jádrovým vrtáním do dn 150 mm |  |  | kus | 30 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1522445243
95 | K | 49450010 | Trubkování v monolitické žb konstrukci |  |  | m | 80 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2116754494
96 | K | 49510050 | M+D prefabrikovaných trámů a atik z betonu tř. C 40/50 XC1, ozn. Tx.x |  |  | m3 | 125 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 2.5 | 312.5 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 812848627
97 | K | 49855060 | Montáž a dodávka prefa stupňů na střeše půd.vel. 600x1100 mm, ozn. PRE-S3 |  |  | kus | 6 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 958931251
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 8636.4954 |  | 1007.3531 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
98 | K | 61132112 | Vápenocementová štuková omítka hladká jednovrstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně |  |  | m2 | 234.07 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.48 | 112.3536 | 0.0154 | 3.6047 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -103034902
99 | K | 61218100 | Sádrová stěrka tl.do 3 mm vnitřních stěn, vč. přípravy podkladu |  |  | m2 | 5.16 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.258 | 1.3313 | 0.00391 | 0.020176 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1547542715
100 | K | 61218101 | Sádrová stěrka tl.do 3 mm vnitřních stěn, vč. přípravy podkladu a vyztužení sklotextilní sítí |  |  | m2 | 72.73 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.258 | 18.7643 | 0.00391 | 0.28437 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1112478569
101 | K | 612321111 | Vápenocementová omítka jednovrstvá zatřená vnitřních stěn nanášená ručně, vč. přípravy podkladu |  |  | m2 | 938.59 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.35 | 328.5065 | 0.01575 | 14.7828 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1046526914
102 | K | 61232112 | Vápenocementová omítka jednovrstvá zatřená vnitřních stěn nanášená ručně, vč. přípravy podkladu a vyztužení sklotextilní sítí |  |  | m2 | 654.15 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.35 | 228.9525 | 0.01575 | 10.3029 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 155494028
103 | K | 612321141 | Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně, vč. přípravy podkladu |  |  | m2 | 1126.57 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.47 | 529.4879 | 0.01838 | 20.7064 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -274407570
104 | K | 61232166 | Vápenocementová minerální omítka vnitřních stěn nanášená ručně (pod interiérový obklad) |  |  | m2 | 1400.3 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.35 | 490.105 | 0.01575 | 22.0547 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1443224178
105 | K | 61232318 | Vápenocementová zatažená jednovrstvá omítka přesně hlazená (pod keramický obklad) |  |  | m2 | 36.4 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.25 | 9.1 | 0.00656 | 0.23878 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -557923254
106 | K | 61234112 | Sádrová omítka dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně, vč. přípravy podkladu |  |  | m2 | 100.78 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.41 | 41.3198 | 0.01103 | 1.1116 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1079542476
107 | K | 62122102 | Montáž zateplení vnějších podhledů z minerální vlny tl do 120 mm |  |  | m2 | 107.23 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 1.4 | 150.122 | 0.00947 | 1.0155 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1542865583
108 | M | 63151527 | deska minerální izolační tl. 100 mm |  |  | m2 | 109.37 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0135 | 1.4765 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1383946591
109 | K | 62153101 | Tenkovrstvý omítkový pastózní silikonový systém (odolnost proti řasám, záruka stejnoměrnosti bez fleků), zrnitost a armování povrchu včetně penetrace vnějších podhledů |  |  | m2 | 1970.78 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.285 | 561.6723 | 0.00268 | 5.2817 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1888460533
110 | K | 62153101.1 | Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka systémová včetně penetrace vnějších podhledů |  |  | m2 | 107.23 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.285 | 30.5605 | 0.00268 | 0.28738 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1758217346
111 | K | 622211021 | Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 120 mm |  |  | m2 | 28.93 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 1.04 | 30.0872 | 0.00832 | 0.2407 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1486758658
112 | M | 283763830 | polystyren extrudovaný URSA XPS 1250 x 600 x 120 mm - skladba F01.3 |  |  | m2 | 29.51 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.004 | 0.11804 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2081987180
113 | K | 622221041 | Montáž zateplení vnějších stěn z minerální vlny s podélnou orientací vláken tl přes 160 mm |  |  | m2 | 2540.79 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 1.1 | 2794.869 | 0.0095 | 24.1375 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1233267364
114 | M | 631515390 | deska minerální izolační ISOVER TF PROFI tl. 180 mm - skladba F01.2 |  |  | m2 | 2591.61 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0195 | 50.5364 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1131990976
115 | K | 62222105 | Příplatky na parotěsnící vrstvu u minerální vaty |  |  | m2 | 84.2 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 1.1 | 92.62 | 0.0095 | 0.7999 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1064695449
116 | K | 622252001 | Montáž zakládacích soklových lišt zateplení |  |  | m | 124.78 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.23 | 28.6994 | 6e-05 | 0.0074868 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -551183648
117 | M | 59051420 | lišta zakládací pro KZS s přerušeným tepelným mostem |  |  | m | 124.78 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.00046 | 0.057399 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1085180266
118 | K | 622252002 | Montáž ostatních lišt zateplení |  |  | m | 414.7 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.14 | 58.058 | 0.00025 | 0.10368 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 630240794
119 | M | 590514700 | lišta rohová Al 22 / 22 mm perforovaná |  |  | m | 151.16 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 3e-05 | 0.0045348 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1070439814
120 | M | 590514750 | profil okenní s tkaninou APU lišta 6 mm |  |  | m | 54.3 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 3e-05 | 0.001629 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1109503032
121 | M | 59051492 | profil zakončovací s tkaninou 100/150 mm |  |  | m | 209.24 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0004 | 0.083696 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1729239381
122 | K | 6225310 | Plastbetonová stěrka soklu tl.10mm |  |  | m2 | 10.82 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.245 | 2.6509 | 0.005 | 0.0541 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1356847993
123 | K | 62253101 | Tenkovrstvý omítkový systém včetně penetrace vnějších stěn |  |  | m2 | 2540.79 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.245 | 622.4936 | 0.00268 | 6.8093 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18143109
124 | K | 62253102 | Tenkovrstvý omítkový systém určený pro soklovou část včetně penetrace vnějších stěn |  |  | m2 | 14.46 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.245 | 3.5427 | 0.00268 | 0.038753 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1908287920
125 | K | 622618111 | Antigraffiti nátěr dvojnásobný dočasný transparentní vnějších stěn provedený ručně |  |  | m2 | 354.04 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.15 | 53.106 | 0.00015 | 0.053106 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1937247576
126 | K | 631311116 | Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého tř. C 25/30 |  |  | m3 | 47.07 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 3.213 | 151.2359 | 2.4533 | 115.4764 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -806955923
127 | K | 631311126 | Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého tř. C 25/30 |  |  | m3 | 38.06 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 2.58 | 98.1948 | 2.4533 | 93.3722 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1722726240
128 | K | 63131113 | Podkladní beton tl 150 mm z betonu prostého tř. C 20/25 |  |  | m3 | 147.79 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 2.317 | 342.4294 | 2.4533 | 362.5717 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1565108887
129 | K | 631319171 | Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže |  |  | m3 | 47.07 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.82 | 38.5974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -608305577
130 | K | 631319173 | Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže |  |  | m3 | 38.06 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.41 | 15.6046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1935357658
131 | K | 631342 | Příplatek pro vytvoření spádu mazaniny z betonu lehčeného tepelně-izolačního polystyrenového - skladba SPC\0 |  |  | m2 | 307.18 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 2.549 | 783.0018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1996865969
132 | K | 63134213 | Mazanina pro spád tl 30-125 mm z betonu lehčeného tepelně-izolačního polystyrenového - skladba SPC\0 |  |  | m3 | 23.81 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 2.549 | 60.6917 | 0.909 | 21.6433 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1162661810
133 | K | 63136202 | Výztuž podkladního betonu svařovanými sítěmi Kari |  |  | t | 8.75 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 15.231 | 133.2713 | 1.0531 | 9.2143 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1027094412
134 | K | 631362021 | Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari |  |  | t | 8.36 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 15.231 | 127.3312 | 1.0531 | 8.8036 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1454097586
135 | K | 63245102 | Cementový ochranný potěr tl. 30 mm |  |  | m2 | 17.48 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.373 | 6.52 | 0.07426 | 1.2981 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 910885796
136 | K | 63245111 | Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tloušťky 58 mm |  |  | m2 | 91.99 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.35 | 32.1965 | 0.12 | 11.0388 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1512024366
137 | K | 632451111 | Cementový spádový potěr 1,5% tloušťky 20-60 mm na spojovacích chodbách |  |  | m2 | 326.48 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.35 | 114.268 | 0.0612 | 19.9806 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1768901282
138 | K | 63245112 | Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí do tl. 69 - 78 mm |  |  | m2 | 1140.31 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.35 | 399.1085 | 0.122 | 139.1178 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1018255542
139 | K | 63245113 | Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí do tl. 89 - 93 mm |  |  | m2 | 301.23 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.35 | 105.4305 | 0.2 | 60.246 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1816324148
140 | K | 632481213 | Separační vrstva z PE fólie |  |  | m2 | 1608.45 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.025 | 40.2112 | 0.00012 | 0.19301 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 85335826
141 | K | 632499550 | Příprava povrchu podkladu pod podlahy přebroušením, vyčištěním, penetrace |  |  | m2 | 715.64 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -88836926
142 | K | 63250010 | M+D systémové zdvojené podlahy v 750 mm, vč. Pz stojek, rámové kce, podlahových panelů na minerální bázi a PVC s požadovanými elektrofyzikálními vlastnostmi, ozn. F EL |  |  | m2 | 30.63 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.006 | 0.18378 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -29313874
| 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 3014.0554 |  | 0.73956 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
143 | K | 941111132 | Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 25 m |  |  | m2 | 3477.21 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.167 | 580.6941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1948957837
144 | K | 94111123 | Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,5 m v 25 m dle potřeb dodavatele |  |  | m2 | 3477.21 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1020275360
145 | K | 941111832 | Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 25 m |  |  | m2 | 3477.21 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.105 | 365.1071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -249859250
146 | K | 944111111 | Montáž ochranného zábradlí trubkového na vnějších stranách objektů odkloněného od svislice do 15° |  |  | m | 209.76 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.282 | 59.1523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1966025263
147 | K | 94411121 | Příplatek k ochrannému zábradlí trubkovému na vnějších stranách objektů za pronájem dle potřeb dodavatele |  |  | m | 209.76 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2003763571
148 | K | 944111811 | Demontáž ochranného zábradlí trubkového na vnějších stranách objektů odkloněného od svislice do 15° |  |  | m | 209.76 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.17 | 35.6592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1399360366
149 | K | 949101111 | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 |  |  | m2 | 3911.73 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.105 | 410.7317 | 0.00013 | 0.50852 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -714142278
150 | K | 949101112 | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2 |  |  | m2 | 138.12 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.126 | 17.4031 | 0.00021 | 0.029005 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -240665038
151 | K | 94920010 | Lešení prostorové interiérové pro sportovní halu, tribuny a galerii |  |  | m2 | 2020 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1055991488
152 | K | 952901111 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m |  |  | m2 | 2487.2 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.308 | 766.0576 | 4e-05 | 0.099488 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1825816317
153 | K | 952901114 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží přes 4 m |  |  | m2 | 2187.6 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.354 | 774.4104 | 4e-05 | 0.087504 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 781494156
154 | K | 96000500 | Montáž a dodávka dilatační nerez lišty v 50mm, š 30 mm |  |  | m | 42 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1905109993
155 | K | 99931111 | Kladení a dodávka betonových dlaždic vel.350x600mm na sucho |  |  | ks | 8 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.605 | 4.84 | 0.00188 | 0.01504 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1617241252
156 | K | 999800100 | Montáž a dodávka bezpečnostního systému s poddajným vedením - nerezové lano 6 mm osazené celoplošně |  |  | m | 70 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1835570239
157 | K | 999800101 | Kotvící zařízení typu C střešního bezpečnostního systému |  |  | ks | 20 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1499080719
158 | K | 999800110 | Zapravení prostupů krytinou po instalaci bezbeč. systému |  |  | ks | 20 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -399824738
159 | K | 999800200 | Montáž a dodávka tepelné izolace prostupů VZT na střeše vel.1100x500mm, tepelná izolace tl.100mm vč. oplechování, olemovaní Pzn plechem, zatmelení TP tmelem, těnící pásky a systém. detailů (viz výkres S-06) |  |  | ks | 9 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1898984437
160 | K | 999800210 | Montáž a dodávka tepelné izolace prostupů VZT na střeše vel.1100x415mm, tepelná izolace tl.100mm vč. oplechování, olemovaní Pzn plechem, zatmelení TP tmelem, těnící pásky a systém. detailů (viz výkres S-06) |  |  | ks | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -200232163
161 | K | 999800220 | Montáž a dodávka tepelné izolace prostupů VZT na střeše pr.700mm, tepelná izolace tl.100mm vč. vytažení folie, oplechování, olemovaní Pzn plechem, zatmelení TP tmelem, těnící pásky a systém. detailů- viz detail výkres střechy (viz výkres S-06) |  |  | ks | 3 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2121119938
| 998 - Přesun hmot | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 3019.0137 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
162 | K | 99801100 | Přesun hmot pro budovy zděné a monolitické v do 24 m |  |  | t | 9204.31 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.328 | 3019.0137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1190363054
| PSV - Práce a dodávky PSV | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 11665.6641 |  | 282.412 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 174.8497 |  | 4.0786 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
163 | K | 71111311 | Izolace hydroizolační stěrkou pod keramické dlažby vč. těsnících pásků - vodorovná |  |  | m2 | 357.47 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.15 | 53.6205 | 0.003 | 1.0724 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1346950042
164 | K | 71111312 | Izolace hydroizolační stěrkou pod keramické obklady vč. těsnících pásků - svislá |  |  | m2 | 199.63 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.15 | 29.9445 | 0.003 | 0.59889 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 53164685
165 | K | 711131101 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho vodorovné AIP nebo tkaninou |  |  | m2 | 985.26 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.033 | 32.5136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 706691601
166 | M | 62811123 | kontaktní plně přilnutý hydroizolační fóliový systém např. Sikaproof |  |  | m2 | 1133.05 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.00064 | 0.72515 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2138018228
167 | K | 711132101 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho svislé AIP nebo tkaninou |  |  | m2 | 853.97 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.061 | 52.0922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1131673302
168 | M | 62811127 | kontaktní plně přilnutý hydroizolační fóliový systém např. Sikaproof |  |  | m2 | 1024.76 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.00064 | 0.65585 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 546479766
169 | K | 71150050 | M+D hydroizoalce odolné proti ropným a olejovým produktům, solím a vodě, vč. vytažení na stěny krytá soklovou hliníkovou lištou (diesel) |  |  | m2 | 17.48 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0005 | 0.00874 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1861811783
170 | K | 71150060 | Montáž a dodávka separační kluzné fólie (igelit) |  |  | m2 | 1839.23 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0002 | 0.36785 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1135942532
171 | K | 71150080 | Montáž a dodávka ochranné geotextilie 300 g/m2 |  |  | m2 | 2165.71 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0003 | 0.64971 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1181469892
172 | K | 71150090 | Montáž a dodávka hydroizolace odolné proti prorůstání kořínků |  |  | m2 | 326.48 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1239422857
173 | K | 998711103 | Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 60 m |  |  | t | 4.08 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 1.637 | 6.679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -717582893
| 712 - Povlakové krytiny | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 834.113 |  | 23.1445 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
174 | K | 712321132 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° za horka nátěrem asfaltovým |  |  | m2 | 323.56 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.04 | 12.9424 | 3e-05 | 0.0097068 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1792783344
175 | M | 11163150 | lak asfaltový penetrační |  |  | t | 0.12 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 1 | 0.12 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1940633600
176 | K | 712331111 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní vrstvy pásy na sucho samolepící |  |  | m2 | 2262.77 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.115 | 260.2185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1516699675
177 | M | 62866280 | podkladní pás asfaltový SBS modifikovaný za studena samolepící se samolepícímy přesahy |  |  | m2 | 2602.18 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.003 | 7.8065 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1028570307
178 | K | 712341559 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše |  |  | m2 | 323.56 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.179 | 57.9172 | 0.00088 | 0.28473 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 370018756
179 | M | 62852254 | pás asfaltovaný modifikovaný SBS - skladba SPC\0 |  |  | m2 | 372.1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0049 | 1.8233 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1372386706
180 | K | 71236170 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií mechanicky kotvená teleskopi. kotvami |  |  | m2 | 2744.17 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.111 | 304.6029 | 0.00046 | 1.2623 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 421903717
181 | M | 28322012 | fólie hydroizolační střešní PVC-p tl 1,5 mm - klasifikace Broof (t1), skladba SPA\0, SPB\0, SPC\0 |  |  | m2 | 3155.79 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0019 | 5.996 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 438238716
182 | K | 712361701 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií položenou volně |  |  | m2 | 1855.65 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.06 | 111.339 | 0.00019 | 0.35257 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -800664949
183 | M | 63150819 | fólie difuzní např. ISOVER TYVEK |  |  | m2 | 2134 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0025 | 5.335 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1955248240
184 | K | 71236999 | Příplatek na provedení povlakové pochozí protiskluzné folie střech do 10° fólií mechanicky kotvená teleskopi. kotvami |  |  | m2 | 177.93 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.111 | 19.7502 | 0.00046 | 0.081848 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -163640022
185 | K | 712391171 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy - kotvené |  |  | m2 | 315.02 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.09 | 28.3518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2117377734
186 | M | 693110030 | podkladní textílie hydroizolačního souvrství atik |  |  | m2 | 362.27 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0002 | 0.072454 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1993496071
187 | K | 712999910 | Příplatek na provední střešní folie ve specifikaci Broof (t3) pro skladbu SPA\0 |  |  | m2 | 188.3 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -566733689
188 | K | 998712103 | Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 24 m |  |  | t | 23.14 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 1.685 | 38.9909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -122257948
| 713 - Izolace tepelné | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 1614.9843 |  | 56.1263 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
189 | K | 713111126 | Montáž izolace tepelné spodem stropů lepením bodově rohoží, pásů, dílců, desek |  |  | m2 | 1920.1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.231 | 443.5431 | 0.003 | 5.7603 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1836589583
190 | M | 63152186 | plsť izolační hydrofobizovaná 120x1250x6000 mm - skladba FP-01 |  |  | m2 | 539.45 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0024 | 1.2947 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 915206258
191 | M | 631521840 | plsť izolační hydrofobizovaná 100x1250x7000 mm - skladba FP-01, horní vrstva o nižší objemové hmotnosti |  |  | m2 | 1353.32 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.002 | 2.7066 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -972939268
192 | M | 63152184 | plsť izolační hydrofobizovaná 100x1250x7000 mm - skladba FP-01, spodní vrstva o vyšší objemové hmotnosti |  |  | m2 | 1353.32 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.002 | 2.7066 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 35441952
193 | K | 713121111 | Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva |  |  | m2 | 2762.81 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.06 | 165.7686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 294805528
194 | M | 63150927 | deska akustická 1200x600 tl. 20 mm |  |  | m2 | 448.83 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.002 | 0.89766 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -712249417
195 | M | 283759180 | deska z pěnového polystyrenu EPS 200 S 1000 x 500 x 20 mm |  |  | m2 | 236.52 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0007 | 0.16556 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1869101628
196 | M | 283759200 | deska z pěnového polystyrenu EPS 200 S 1000 x 500 x 40 mm |  |  | m2 | 49.07 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0014 | 0.068698 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1440815458
197 | M | 283759220 | deska z pěnového polystyrenu EPS 200 S 1000 x 500 x 60 mm |  |  | m2 | 100.89 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0021 | 0.21187 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1637468028
198 | M | 283759240 | deska z pěnového polystyrenu EPS 200 S 1000 x 500 x 80 mm |  |  | m2 | 269.59 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0028 | 0.75485 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1443071425
199 | M | 283759260 | deska z pěnového polystyrenu EPS 200 S 1000 x 500 x 100 mm |  |  | m2 | 50.91 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0035 | 0.17819 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1607974882
200 | M | 283759090 | deska z pěnového polystyrenu EPS 150 S 1000 x 500 x 50 mm |  |  | m2 | 17.66 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0015 | 0.02649 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1705089976
201 | M | 283759120 | deska z pěnového polystyrenu EPS 150 S 1000 x 500 x 80 mm |  |  | m2 | 248.74 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0024 | 0.59698 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1620502212
202 | M | 283759140 | deska z pěnového polystyrenu EPS 150 S 1000 x 500 x 100 mm |  |  | m2 | 108.48 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.003 | 0.32544 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1235520870
203 | M | 283759150 | deska z pěnového polystyrenu EPS 150 S 1000 x 500 x 120 mm |  |  | m2 | 311.73 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0036 | 1.1222 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1451964298
204 | M | 63151434 | deska minerální izolační tl.20 mm |  |  | m2 | 358.44 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.002 | 0.71688 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 707993451
205 | M | 63151438 | deska minerální izolační tl.40 mm |  |  | m2 | 194.37 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.004 | 0.77748 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 355101810
206 | M | 63151468 | deska minerální izolační tl.80 mm |  |  | m2 | 89.84 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.012 | 1.0781 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -476626013
207 | M | 283764080 | polystyren extrudovaný se zámkem 1250 x 600 (určený do pojížděných střech) |  |  | m3 | 53.28 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.032 | 1.705 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1156753908
208 | K | 71313113 | Montáž izolace tepelné stěn kotvená do atikových dílců |  |  | m2 | 162.69 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.281 | 45.7159 | 0.00012 | 0.019523 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1040777197
209 | M | 63151502 | deska minerální izolační tuhá hydrofobizovaná tl.100 mm |  |  | m2 | 121.32 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.02 | 2.4264 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -403253972
210 | M | 63151497 | deska minerální izolační tuhá hydrofobizovaná tl. 50 mm |  |  | m2 | 23.17 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.01 | 0.2317 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1321798194
211 | M | 63151503 | deska minerální izolační tuhá hydrofobizovaná tl.160 mm |  |  | m2 | 21.46 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.02 | 0.4292 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1204127620
212 | K | 713131145 | Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením bodově rohoží, pásů, dílců, desek |  |  | m2 | 122.3 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.199 | 24.3377 | 0.003 | 0.3669 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1277101765
213 | M | 63152330 | fasádní izolace z minerální plsti tl.160mm - skladba F03 |  |  | m2 | 99.37 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0024 | 0.23849 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1510095459
214 | M | 28376384 | polystyren extrudovaný XPS- 1250 x 600 - sokl tl.140mm |  |  | m3 | 3.55 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.032 | 0.1136 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2025884825
215 | K | 713131145.1 | Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením bodově rohoží, pásů, dílců, desek |  |  | m2 | 853.97 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.199 | 169.94 | 0.003 | 2.5619 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1607586675
216 | M | 28376385 | polystyren extrudovaný XPS 1250 x 600 mm |  |  | m3 | 103.98 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.03 | 3.1194 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 464386654
217 | K | 713131161 | Montáž izolace tepelné stěn připevněné sponkami parotěsné reflexní tl do 5 mm |  |  | m2 | 97.42 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.072 | 7.0142 | 1e-05 | 0.0009742 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -182553746
218 | M | 63150818 | fólie ochranná difuzní, textilní, odolná UV a povětrnosti - skladba F03 |  |  | m2 | 99.37 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0025 | 0.24843 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1998913118
219 | K | 71314113 | Montáž izolace tepelné střech plochých kotvením rohoží, pásů, dílců, desek |  |  | m2 | 4948.54 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.128 | 633.4131 | 0.00058 | 2.8702 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -485140865
220 | M | 63148105 | deska minerální střešní izolační 600x1200 mm tl. 120 mm, (pevnost v tlaku min. 60kPa /10%) - horní vrstva, skl. SPA\0, SPB\0, SPC\0 |  |  | m2 | 2515.23 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0042 | 10.564 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2101970479
221 | M | 6314810 | deska minerální střešní izolační 600x1200 mm tl. 120 mm, (pevnost v tlaku min. 40kPa /10%) - spodní vrstva, skl. SPA\0, SPC\0 |  |  | m2 | 2267.05 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0042 | 9.5216 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -825042937
222 | M | 63148101 | deska minerální střešní izolační 600x1200 mm tl. 50 mm - nohy ocel. plošin vystupující nad střechu |  |  | m2 | 17.05 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.00175 | 0.029837 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1198087486
223 | M | 6314812 | deska minerální střešní izolační 600x1200 mm tl. 80-160mm - spodní vrstva, skl. SPB\0 |  |  | m2 | 248.18 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0042 | 1.0424 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1097101710
224 | K | 713191132 | Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí separační fólií |  |  | m2 | 596 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.025 | 14.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1839109786
225 | M | 28323151 | separační (systémová) fólie pro podlahové vytápění |  |  | m2 | 655.6 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.00035 | 0.22946 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -505853251
226 | K | 713999100 | Montáž a dodávka desek PIR průměrné tl.cca 70mm řezaných do spádových klínů |  |  | m2 | 363.84 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0028 | 1.0188 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1239283028
227 | K | 998713103 | Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m |  |  | t | 56.13 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 1.966 | 110.3516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1171188632
| 762 - Konstrukce tesařské vč. přesunu hmot | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 98.5796 |  | 3.1314 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
228 | K | 76232189 | Montáž a dodávka podkladní fošny průř. 140x60mm hoblovaná vč. impregnace a úpravy drážek pro osazení háků |  |  | m | 74.98 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.136 | 10.1973 | 0.00432 | 0.32391 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1841378185
229 | K | 76232190 | Montáž a dodávka podkladní fošny průřezové plochy 56 cm2 vč. impregnace |  |  | m | 155.08 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.136 | 21.0909 | 0.00432 | 0.66995 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1568731896
230 | K | 76232191 | Montáž a dodávka podkladní překližky tl. 15mm vč. impregnace - zatřené hrany |  |  | m2 | 138.07 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.136 | 18.7775 | 0.00432 | 0.59646 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 711527176
231 | K | 76232192 | Montáž a dodávka podkladní konstrukce z hranolů z tvrdého dřeva průř.cca 200x100mm a ocel. pozink. profilů L kotvených do atiky a TI z tuhé miner. desky řezané do otvorů vč. impregnace hranolů |  |  | m | 207.88 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.136 | 28.2717 | 0.00432 | 0.89804 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -603080767
232 | K | 76232193 | Montáž a dodávka podkladní konstrukce z hranolů z tvrdého dřeva průř.cca 310x110mm a ocel. pozink. profilů L kotvených do atiky a TI z tuhé miner. desky řezané do otvorů vč. impregnace hranolů |  |  | m | 37.64 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.136 | 5.119 | 0.00432 | 0.1626 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1996099940
233 | K | 76232194 | Montáž a dodávka podkladní překližky tl. 15mm vč. nosné konstrukce z hranolů, impregnace - zatřené hrany |  |  | m2 | 22.72 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.136 | 3.0899 | 0.00432 | 0.09815 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -460766022
234 | K | 76232195 | Montáž a dodávka podkladní konstrukce z hranolů z tvrdého dřeva průř.cca 120x50mm a ocel. pozink. profilů L kotvených do atiky a TI z tuhé miner. desky řezané do otvorů vč. impregnace hranolů |  |  | m | 88.48 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.136 | 12.0333 | 0.00432 | 0.38223 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1988274702
| 763 - Konstrukce suché výstavby | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 4718.138 |  | 142.4859 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
235 | K | 76311141 | SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 50 desky 2xA 12,5, TI tl. 40 mm |  |  | m2 | 95.42 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 1.296 | 123.6643 | 0.042 | 4.0076 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1651448119
236 | K | 76311142 | SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 75 desky 2xA 12,5, TI tl. 40 mm |  |  | m2 | 338.62 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 1.296 | 438.8515 | 0.043 | 14.5607 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 206873657
237 | K | 76311146 | SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xA 12,5, TI tl. 60 mm |  |  | m2 | 105.68 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 1.296 | 136.9613 | 0.044 | 4.6499 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1610280002
238 | K | 76312149 | SDK stěna předsazená tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 2xA12,5 bez TI |  |  | m2 | 364.92 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.959 | 349.9583 | 0.022 | 8.0282 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1577912142
239 | K | 763131511 | SDK podhled deska 1xA 12,5 bez TI jednovrstvá spodní kce profil CD+UD |  |  | m2 | 481.1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 1.047 | 503.7117 | 0.01261 | 6.0667 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1269954055
240 | K | 763131551 | SDK podhled deska 1xH2 - impregnovaná 12,5 bez TI jednovrstvá spodní kce profil CD+UD |  |  | m2 | 1065.01 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 1.047 | 1115.0655 | 0.01292 | 13.7599 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 516531928
241 | K | 76313160 | Příplatek k SDK podhledům za desky vhodné do mokrých prostorů (např. Aquapanel) |  |  | m2 | 167.55 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1030766670
242 | K | 76313165 | Příplatek k SDK podhledům za nátěr pigmentované disperze s křemičitým pískem |  |  | m2 | 236.64 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1453719542
243 | K | 76313510 | Montáž SDK kazetového podhledu z kazet 1200x600 mm se skrytým systémovým roštem |  |  | m2 | 72.1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.548 | 39.5108 | 0.00139 | 0.10022 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -767882659
244 | M | 59030570 | podhled kazetový, 600 x 1200 x 40 mm |  |  | m2 | 77.15 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.008 | 0.6172 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -841450404
245 | K | 76320010 | M+D akustického obkladu vel. panelů 600x2700x40 mm, vč. roštu, zakládací lišty a lemování (strojovna VZT), ozn. OB-A |  |  | m2 | 146.44 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1700878533
246 | K | 76320020 | Příplatek k SDK příčkám za desky vhodné do vlhkého prostředí - impregnované |  |  | m2 | 1371.65 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 134854052
247 | K | 76320030 | Příplatek k SDK příčkám za desky vhodné do sprch (Aquapanel nebo Glasroc) |  |  | m2 | 949.52 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0125 | 11.869 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1076071721
248 | K | 76320050 | M+D velkoformátového obkladu stěn sportovní haly z cementotřískových desek 2700x1200x24 mm, vč. nosné kce z Al systémových a ocelových profilů, ozn. OB-HALA |  |  | m2 | 1400.3 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.005 | 7.0015 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1019988243
249 | K | 76333111 | Cementovláknitý podhledové desky – vlastnosti AQUAPANEL vč. systém. roštu z CD profilů se zvýšenou ochranou proti korozi |  |  | m2 | 1970.78 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.851 | 1677.1338 | 0.02771 | 54.6103 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 917537722
250 | K | 76340050 | M+D systémového plechového perforovaného podhledu do sportovní haly, převažující modul 1800x400 mm, vč. povrchové úpravy, ozn. C hala |  |  | m2 | 1770.19 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.002 | 3.5404 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 302338582
251 | K | 76340055 | Svislá kapotáž světlíku, dvojité opláštění ze speciálních desek (odolných) do mokrého prostředí |  |  | m2 | 546.97 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.025 | 13.6743 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1369348648
252 | K | 76390095 | M+D dvířek do SDK podhledů vel. cca 400x400 mm |  |  | kus | 48 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 11644312
253 | K | 998763303 | Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 24 m |  |  | t | 135.48 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 2.46 | 333.2808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1343318452
| 764 - Konstrukce klempířské (montáž a dodávka) vč.přesunu hmot - bližší specifikace viz TZ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 93.6366 |  | 1.4957 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
254 | K | 76401140 | Sestava oplechování řešící ukončení pultové střechy - poplastovaná okapní hrana rš 350mm, krycí plech fošny rš 400 vč. povrch. úpravy, ozn. KS 03 |  |  | m | 75.2 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.077 | 5.7904 | 0.00082 | 0.061664 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -428043915
255 | K | 76401144 | Podkladní plech z PZ plechu pod spádové klíny tl. 0,7 mm v šířce 1600 mm |  |  | m | 227.4 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.167 | 37.9758 | 0.00609 | 1.3849 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2124944273
256 | K | 76410010 | Oplechování atiky světlíku z masívního Al plechu tl.2 mm rš 550 mm - ozn.KA 01 |  |  | bm | 13.7 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1979697686
257 | K | 76410020 | Oplechování atiky světlíku z masívního Al plechu tl.2 mm rš 600 mm - ozn.KA 02 |  |  | bm | 75.7 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -773992068
258 | K | 76410030 | Oplechování hlavní atiky objektu z masívního Al plechu tl.2 mm rš 850 mm vč.řešení prostupů pro ocelové nosníky (42 ks)- ozn.KA 03 |  |  | bm | 210 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -72589438
259 | K | 76410040 | Oplechování mezistřešní atiky objektu z masívního Al plechu tl.2 mm rš 850 mm se zvýšenou dilatační hranou - ozn.KA 04 |  |  | bm | 38.2 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2145526855
260 | K | 76410050 | Dešťový svod D 100 mm s kónickým kotlíkem a výtokovým kolenem, dopadovou dlaždicí, z Pz plechu v barevné úpravě, systémové kotvení - ozn.KS 01 |  |  | bm | 20.6 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 814893627
261 | K | 76410060 | Podookapní půlkruhový žlab D 120 mm vč.žlabových háků - ozn.KS 02 |  |  | bm | 75.2 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1305741900
262 | K | 76410070 | Sestava oplechování řešící ukončení pultové střechy z poplastované okapní hrany rš 350 mm a krycího plechu fošny rš 400 mm - ozn.KS 03 |  |  | bm | 0 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -520782206
263 | K | 76410080 | Oplechování okapní hrany zateplovacího systému z Al plechu rš 200 mm - ozn.KF 01 |  |  | bm | 143.6 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 765218362
264 | K | 76410090 | Oplechování okapní hrany KZS nad provětrávaným obkladem z Al plechu rš 200 mm - ozn.KF 02 |  |  | bm | 92.7 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 494036455
265 | K | 76422640 | Připojovací lišta mechanicky kotvené z Al plechu rš 120 mm |  |  | m | 150.64 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.284 | 42.7818 | 0.00028 | 0.042179 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1190566158
266 | K | 76422900 | Montáž a dodávka bezpečnostního přepadu vel. 600x120mm |  |  | ks | 7 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.284 | 1.988 | 0.00028 | 0.00196 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1011316535
267 | K | 76422910 | Montáž a dodávka folie pro vytažení na VZT konstrukce na střeše min.300mm vč. ukončení a kotvení svěrnou nerezovou páskou |  |  | m | 17.96 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.284 | 5.1006 | 0.00028 | 0.0050288 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 810663257
| 766.1 - Vnitřní výplně otvorů (montáž a dodávka) vč.přesunu hmot - bližší specifikace viz PD | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
268 | K | 76610010 | Dveře plné hladké dřevěné vel.1100/2100 mm, zárubeň dvoudílná ocelová, samozavírač - ozn.DZ/01 |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 544577075
269 | K | 76610020 | Dveře plné hladké dřevěné vel.1100/2100 mm, zárubeň dvoudílná ocelová, samozavírač - ozn.DZ/02 |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1471164499
270 | K | 76610030 | Dveře plné hladké dřevěné vel.1100/2100 mm, zárubeň dvoudílná ocelová - ozn.DZ/03 |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 728695864
271 | K | 76610040 | Dveře plné hladké dřevěné vel.1100/2100 mm, zárubeň dvoudílná ocelová - ozn.DZ/04 |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -639176162
272 | K | 76610050 | Dveře plné hladké dřevěné vel.1100/2100 mm, zárubeň dvoudílná ocelová - ozn.DZ/05 |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2007465731
273 | K | 76610060 | Dveře plné hladké ocelové vel.1000/2100 mm, PO EW 30 DP1-C, zárubeň dvoudílná ocelová, samozavírač - ozn.DZ/06 |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1761436821
274 | K | 76610070 | Dveře plné hladké ocelové vel.900/2100 mm, PO EW 30 DP1-C, zárubeň dvoudílná ocelová, samozavírač - ozn.DZ/07 |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1684105347
275 | K | 76610090 | Dveře plné hladké ocelové vel.900/2100 mm, PO EW 30 DP1-C, zárubeň dvoudílná ocelová, samozavírač - ozn.DZ/09 |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -71300471
276 | K | 76610100 | Dveře plné hladké ocelové vel.900/2100 mm, PO EW 30 DP1-C, zárubeň dvoudílná ocelová, samozavírač - ozn.DZ/10 |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1071274576
277 | K | 76610110 | Dveře plné hladké ocelové vel.900/2100 mm, PO EW 30 DP1-C, zárubeň dvoudílná ocelová, samozavírač - ozn.DZ/10 |  |  | kus | 0 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 910615204
278 | K | 76610120 | Dveře plné hladké dřevěné vel.800/2100 mm, zárubeň dvoudílná ocelová, samozavírač - ozn.DZ/11 |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 319079429
279 | K | 76610130 | Dveře plné hladké dřevěné vel.800/2100 mm, zárubeň dvoudílná ocelová, samozavírač - ozn.DZ/12 |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1150508618
280 | K | 76610140 | Dveře plné hladké dřevěné vel.800/2100 mm, zárubeň dvoudílná ocelová, samozavírač - ozn.DZ/13 |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -919830849
281 | K | 76610150 | Dveře plné hladké dřevěné vel.800/2100 mm, zárubeň dvoudílná ocelová - ozn.DZ/14 |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -31912408
282 | K | 76610160 | Dveře plné hladké dřevěné vel.800/2100 mm, zárubeň dvoudílná ocelová - ozn.DZ/15 |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -619993104
283 | K | 76610170 | Dveře plné hladké dřevěné vel.800/2100 mm, zárubeň dvoudílná ocelová, samozavírač - ozn.DZ/16 |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1509507705
284 | K | 76610180 | Dveře plné hladké dřevěné vel.800/2100 mm, zárubeň dvoudílná ocelová, samozavírač - ozn.DZ/17 |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -669518548
285 | K | 76610190 | Dveře plné hladké dřevěné vel.800/2100 mm, zárubeň dvoudílná ocelová, samozavírač - ozn.DZ/18 |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2038423080
286 | K | 76610210 | Dveře plné hladké dřevěné vel.800/2100 mm, zárubeň dvoudílná ocelová - ozn.DZ/19 |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 59278102
287 | K | 76610220 | Dveře plné hladké dřevěné vel.800/2100 mm, zárubeň dvoudílná ocelová - ozn.DZ/20 |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -332730057
288 | K | 76610230 | Dveře plné hladké dřevěné vel.700/2100 mm, zárubeň dvoudílná ocelová - ozn.DZ/21 |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1493334625
289 | K | 76610240 | Dveře plné hladké dřevěné vel.700/2100 mm, zárubeň dvoudílná ocelová - ozn.DZ/22 |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1811446876
290 | K | 76610250 | Dveře plné hladké dřevěné vel.700/2100 mm, zárubeň dvoudílná ocelová - ozn.DZ/23 |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -446962212
291 | K | 76610251 | Dveře plné hladké dřevěné 2křídl.vel.1450/2100 mm, kouřotěsné, PO EW 15 DP3 - C+S, zárubeň dvoudílná ocelová, samozavírač - ozn.DZ/101 |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -353376795
292 | K | 76610260 | Dveře plné hladké dřevěné vel.1100/2100 mm, zárubeň dvoudílná ocelová, samozavírač - ozn.DZ/102 |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1479316450
293 | K | 76610270 | Dveře plné hladké dřevěné vel.1100/2100 mm, zárubeň dvoudílná ocelová, samozavírač - ozn.DZ/103 |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1047957401
294 | K | 76610280 | Dveře plné hladké dřevěné vel.1100/2100 mm, zárubeň dvoudílná ocelová - ozn.DZ/104 |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 335750097
295 | K | 76610290 | Dveře plné hladké dřevěné vel.1100/2100 mm, zárubeň dvoudílná ocelová, samozavírač - ozn.DZ/105 |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -615713953
296 | K | 76610310 | Dveře plné hladké dřevěné vel.800/2100 mm, zárubeň dvoudílná ocelová - ozn.DZ/106 |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1902012748
297 | K | 76610320 | Dveře plné hladké dřevěné vel.800/2100 mm, zárubeň dvoudílná ocelová - ozn.DZ/107 |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1186624858
298 | K | 76610330 | Dveře plné hladké dřevěné vel.800/2100 mm, zárubeň dvoudílná ocelová, samozavírač - ozn.DZ/108 |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1885901733
299 | K | 76610340 | Dveře plné hladké dřevěné vel.800/2100 mm, zárubeň dvoudílná ocelová, samozavírač - ozn.DZ/109 |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 550710621
300 | K | 76610350 | Dveře plné hladké dřevěné vel.800/2100 mm, zárubeň dvoudílná ocelová, samozavírač - ozn.DZ/110 |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -630918244
301 | K | 76610360 | Dveře plné hladké dřevěné vel.800/2100 mm, zárubeň dvoudílná ocelová, samozavírač - ozn.DZ/111 |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1198566842
302 | K | 76610370 | Dveře plné hladké dřevěné vel.800/2100 mm, zárubeň dvoudílná ocelová, samozavírač - ozn.DZ/112 |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1778618665
303 | K | 76610380 | Dveře plné hladké dřevěné vel.800/2100 mm, zárubeň dvoudílná ocelová, samozavírač - ozn.DZ/113 |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1733966104
304 | K | 76610390 | Dveře plné hladké dřevěné vel.800/2100 mm, zárubeň dvoudílná ocelová, samozavírač - ozn.DZ/114 |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -851530709
305 | K | 76610410 | Dveře plné hladké dřevěné vel.800/2100 mm, zárubeň dvoudílná ocelová, samozavírač - ozn.DZ/115 |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -667758363
306 | K | 76610420 | Dveře plné hladké dřevěné vel.700/2100 mm, zárubeň dvoudílná ocelová - ozn.DZ/116 |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1269323439
307 | K | 76610430 | Dveře plné hladké dřevěné vel.700/2100 mm, zárubeň dvoudílná ocelová - ozn.DZ/117 |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2026831803
308 | K | 76610440 | Dveře plné hladké dřevěné vel.700/2100 mm, zárubeň dvoudílná ocelová - ozn.DZ/118 |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 305720831
309 | K | 76610450 | Dveře plné hladké dřevěné vel.700/2100 mm, zárubeň dvoudílná ocelová - ozn.DZ/119 |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -709341662
310 | K | 76610460 | Dveře plné hladké dřevěné vel.800/2100 mm, zárubeň dvoudílná ocelová, samozavírač - ozn.DZ/202 |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1333219289
311 | K | 76610462 | Dveře plné hladké dřevěné vel.800/2100 mm, s bočním světlíkem, zárubeň dvoudílná ocelová šířky 1350 mm, Rw min 27dB - ozn.DZ/201 |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -617007687
312 | K | 76610470 | Dveře plné hladké dřevěné vel.800/2100 mm, zárubeň dvoudílná ocelová, samozavírač - ozn.DZ/203 |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1494377718
313 | K | 76610480 | Dveře plné hladké dřevěné vel.800/2100 mm, zárubeň dvoudílná ocelová, samozavírač - ozn.DZ/204 |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2016180163
314 | K | 76610490 | Dveře plné hladké dřevěné vel.800/2100 mm, zárubeň dvoudílná ocelová, samozavírač - ozn.DZ/205 |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -5800136
315 | K | 76610510 | Dveře plné hladké dřevěné vel.800/2100 mm, zárubeň dvoudílná ocelová, samozavírač - ozn.DZ/206 |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1854843203
316 | K | 76610520 | Dveře plné hladké dřevěné vel.800/2100 mm, zárubeň dvoudílná ocelová, samozavírač - ozn.DZ/207 |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1610913406
317 | K | 76610530 | Dveře plné hladké dřevěné vel.800/2100 mm, zárubeň dvoudílná ocelová, samozavírač - ozn.DZ/208 |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1156309937
318 | K | 76610540 | Dveře plné hladké dřevěné vel.800/2100 mm, zárubeň dvoudílná ocelová, samozavírač - ozn.DZ/209 |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1821457581
319 | K | 76610550 | Dveře plné hladké dřevěné vel.800/2100 mm, zárubeň dvoudílná ocelová, samozavírač - ozn.DZ/210 |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1771593724
320 | K | 76610560 | Dveře plné hladké dřevěné vel.800/2100 mm, zárubeň dvoudílná ocelová, samozavírač - ozn.DZ/211 |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -619747371
321 | K | 76610570 | Dveře plné hladké dřevěné vel.700/2100 mm, zárubeň dvoudílná ocelová - ozn.DZ/212 |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -415430081
322 | K | 76610580 | Dveře plné hladké dřevěné vel.700/2100 mm, zárubeň dvoudílná ocelová - ozn.DZ/213 |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1239145084
323 | K | 76610590 | Dveře plné hladké dřevěné vel.700/2100 mm, zárubeň dvoudílná ocelová - ozn.DZ/214 |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 977706812
324 | K | 76610610 | Dveře plné hladké dřevěné vel.700/2100 mm, zárubeň dvoudílná ocelová - ozn.DZ/215 |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1727852270
325 | K | 76610620 | Dveře plné hladké dřevěné vel.700/2100 mm, zárubeň dvoudílná ocelová - ozn.DZ/216 |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 526445974
326 | K | 76610630 | Dveře plné hladké dřevěné vel.700/2100 mm, zárubeň dvoudílná ocelová - ozn.DZ/217 |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1736515783
327 | K | 76610640 | Dveře plné hladké dřevěné vel.700/2100 mm, zárubeň dvoudílná ocelová - ozn.DZ/218 |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1115358146
328 | K | 76610650 | Dveře plné hladké dřevěné vel.700/2100 mm, zárubeň dvoudílná ocelová - ozn.DZ/219 |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1385773963
329 | K | 76610660 | Dveře plné hladké dřevěné vel.800/2100 mm, s bočním světlíkem, zárubeň dvoudílná ocelová šířky 1350 mm, Rw min 27dB - ozn.DZ/301 |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -527342545
330 | K | 76610670 | Dveře plné hladké dřevěné vel.800/2100 mm, s bočním světlíkem, zárubeň dvoudílná ocelová šířky 1350 mm, Rw min 32dB - ozn.DZ/302 |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1077974737
331 | K | 76610680 | Dveře plné hladké dřevěné 2křídl.vel.1450/2100 mm, PO EW 30 DP3-C, zárubeň dvoudílná ocelová, samozavírač, Rw min 42dB - ozn.DZ/303 |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 582848059
332 | K | 76610690 | Dveře plné hladké dřevěné vel.800/2100 mm, zárubeň dvoudílná ocelová, samozavírač - ozn.DZ/304 |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1083072748
333 | K | 76610710 | Dveře plné hladké dřevěné vel.700/2100 mm, zárubeň dvoudílná ocelová - ozn.DZ/305 |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1639501837
334 | K | 76630010 | Dveře ocelové prosklené s nadsvětlíkem 1křídl., vel.1400/2550(2100) mm, kouřotěsné, PO EI 30 DP1-C+S, zárubeň rámová ocelová, samozavírač, panikové kování - ozn.DR/01 |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 311151833
335 | K | 76630020 | Dveře ocelové prosklené s nadsvětlíkem 1křídl., vel.1400/2550(2100) mm, kouřotěsné, PO EI 30 DP1-C+S, zárubeň rámová ocelová, samozavírač - ozn.DR/02 |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1282386603
336 | K | 76630030 | Dveře ocelové prosklené s 2 bočními svělíky, 2 křídl.vel.2785(1750)/2200 mm, kouřotěsné, zárubeň rámová ocelová, samozavírač - ozn.DR/03 |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1944972025
337 | K | 76630040 | Dveře ocelové prosklené s 2 bočními svělíky, 2 křídl.vel.28000(1750)/2200 mm, kouřotěsné, zárubeň rámová ocelová, samozavírač - ozn.DR/04 |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 132528843
338 | K | 76630050 | Dveře ocelové prosklené s nadsvětlíkem 1křídl., vel.1400/2650(2100) mm, kouřotěsné, PO EI 15 DP3-C+S, zárubeň rámová ocelová, samozavírač, panikové kování - ozn.DR/101 |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1683383761
339 | K | 76630060 | Dveře ocelové prosklené s nadsvětlíkem 1křídl., vel.1400/2650(2100) mm, kouřotěsné, zárubeň rámová ocelová, samozavírač, panikové kování - ozn.DR/102 |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1654863839
340 | K | 76630070 | Dveře ocelové prosklené s 2 bočními světlíky a nadsvětlíkem 2křídl., vel.2785 (1700)/2650 (2100) mm, kouřotěsné, PO EI 15 DP3-C+S, zárubeň rámová ocelová, samozavírač, panikové kování - ozn.DR/103 |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 530306471
341 | K | 76630080 | Dveře ocelové prosklené s 2 bočními světlíky, 1křídl., vel.2600(1200)/2200 mm, kouřotěsné, PO EI 15 DP3-C+S, zárubeň rámová ocelová, samozavírač - ozn.DR/104 |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -572081029
342 | K | 76630090 | Dveře ocelové prosklené, 1křídl., vel.1525/2200 mm, kouřotěsné, PO EW 15 DP3-C+S, zárubeň rámová ocelová, samozavírač - ozn.DR/105 |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1308015029
343 | K | 76630110 | Dveře ocelové prosklené, 1křídl., vel.1525/2200 mm, kouřotěsné, PO EW 15 DP3-C+S, zárubeň rámová ocelová, samozavírač - ozn.DR/106 |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1144215601
344 | K | 76630120 | Dveře ocelové prosklené, 2křídl., vel.1575/2150 mm, kouřotěsné, PO EI 15 DP3-C+S, zárubeň rámová ocelová, samozavírač, panikové kování - ozn.DR/201 |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -9737594
345 | K | 76630130 | Dveře ocelové prosklené, 2křídl., vel.1575/2150 mm, kouřotěsné, PO EI 15 DP3-C+S, zárubeň rámová ocelová, samozavírač, panikové kování - ozn.DR/301 |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1294856899
346 | K | 76630140 | Dveře ocelové prosklené, 2křídl., vel.1950/2150 mm, zárubeň rámová ocelová, samozavírač, panikové kování - ozn.DR/302 |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 705177488
347 | K | 76630150 | Dveře ocelové prosklené, 2křídl., s 2 bočními světlíky, vel.2785 (1700)/2150 mm, kouřotěsné, PO EI 15 DP3-C+S, zárubeň rámová ocelová, samozavírač, panikové kování - ozn.DR/303 |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1246040682
348 | K | 76630160 | Dveře ocelové plné s izolací, 2křídl., vel.1525/2150 mm, zárubeň rámová ocelová, samozavírač - ozn.DR/304 |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2017952685
349 | K | 76680010 | Dveře ocelové plné, 1křídl., vel.1325/2330 mm, kouřotěsné, PO EW 30 DP3-C+S, zárubeň rámová ocelová, samozavírač - ozn.DS/101 |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -281097330
350 | K | 76680020 | Dveře ocelové plné, 1křídl., vel.1500/2330 mm, kouřotěsné, zárubeň rámová ocelová, samozavírač, panikové kování - ozn.DS/102 |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2133236686
351 | K | 76680030 | Dveře ocelové plné, 1křídl., vel.1500/2330 mm, kouřotěsné, PO EW 60 DP1-C+S, zárubeň rámová ocelová, samozavírač - ozn.DS/103 |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2075636019
352 | K | 76680040 | Dveře ocelové plné, 2křídl., vel.2700/2330 mm, kouřotěsné, PO EW 60 DP1-C+S, zárubeň rámová ocelová, samozavírač - ozn.DS/104 |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1892664351
353 | K | 76680050 | Dveře ocelové plné, 1křídl., vel.1500/2330 mm, kouřotěsné, zárubeň rámová ocelová, samozavírač, panikové kování - ozn.DS/105 |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1560674811
354 | K | 76680060 | Dveře ocelové plné, 1křídl., vel.1500/2330 mm, kouřotěsné, PO EW 60 DP1-C+S, zárubeň rámová ocelová, samozavírač - ozn.DS/106 |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -449280809
355 | K | 76680070 | Dveře ocelové plné, 1křídl., vel.1500/2330 mm, kouřotěsné, zárubeň rámová ocelová, samozavírač, panikové kování - ozn.DS/107 |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -55816400
356 | K | 76680080 | Skládací vrata ocelová plná, 4křídl., vel.4000/3000+180 mm - ozn.DS/108 |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1397050720
357 | K | 76680090 | Skládací vrata ocelová plná, 6křídl., vel.7250/3000+180 mm - ozn.DS/109 |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -882328129
358 | K | 76680110 | Dveře ocelové prosklené, 1křídl., posuvné, s bočním světlíkem, vel.2250/2860 mm, - ozn.DS/301 |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 995479270
359 | K | 76680120 | Posuvná stěna s dveřmi vel.4385/4270 mm, dveře plné vel.800/2100 mm, s kruhovým průzorem 400 mm - ozn.DS302 |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -838458151
| 766.2 - Truhlářské výrobky (montáž a dodávka) vč.přesunu hmot - bližší specifikace viz PD | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
360 | K | 76650010 | Kuchyňská linka délky 2250 mm - ozn.TRH/02 |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1810691202
361 | K | 76650011 | Parapetní deska LTD s nosem rozm.1850/300 mm - ozn.TRH/03 |  |  | kus | 5 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 700022758
362 | K | 76650012 | Parapetní deska LTD s nosem rozm.3150/300 mm - ozn.TRH/04 |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1412171226
363 | K | 76650013 | Parapetní deska LTD s nosem rozm.1850/250 mm - ozn.TRH/05.1 |  |  | kus | 5 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 274003332
364 | K | 76650030 | Parapetní deska LTD s nosem rozm.1850/250 mm - ozn.TRH/05.2 |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -203745572
365 | K | 76650031 | Parapetní deska LTD s nosem rozm.3150/250 mm - ozn.TRH/06 |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 549698722
366 | K | 76650032 | Dvoukřídlé dveře do niky vel.1625/2800 mm - ozn.TRH/07 |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 961383656
367 | K | 76650033 | Dvoukřídlé dveře do niky vel.1625/2500 mm - ozn.TRH/08 |  |  | kus | 3 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 452913422
368 | K | 76650034 | Trojkřídlé dveře do niky vel.1800/2500 mm - ozn.TRH/09 |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -134817475
369 | K | 76650035 | Trojkřídlé dveře do niky vel.2150/2500 mm - ozn.TRH/10 |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1868629040
370 | K | 76650060 | WC mezistěny ("4x box") - celková šířka stěny 4470 mm, hloubka 1625 mm, výška stěn 2500 mm (vč.nožiček) - 4x dveře vel.800x2100 mm - ozn.TRH/11 |  |  | kus | 2 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1047203990
371 | K | 76650061 | WC mezistěny ("1x box" - pouze čelní stěny) - celková šířka stěny 1375 mm, výška stěn 2500 mm (vč.nožiček) - 1x.dveře vel.800x2100 mm - ozn.TRH/12 |  |  | kus | 2 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 642933793
372 | K | 76650062 | WC mezistěny ("2x box") - celková šířka stěny 2000 mm, výška stěn 2400 mm (vč.nožiček) - 2x dveře vel.800x2100 mm - ozn.TRH/13 |  |  | kus | 2 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 975928091
| 767 - Konstrukce zámečnické vč. přesunu hmot | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
373 | K | 767900100 | Montáž a dodávka střešního výlezu vel.900x1200mm, vč. zateplení a systémových detailů, ozn. SV1 |  |  | ks | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1052643181
374 | K | 767998100 | Montáž a dodávka AL konstrukce tahokovu tl.2mm vč. podkladní nosné AL kce, nerez. rektif. kotev, ukončovacích profilů a systémových detailů - skladba F02 |  |  | m2 | 2953.88 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1640778854
375 | K | 767998110 | Montáž a dodávka skleněné provětrávaného obkladu vč. systém. podkladní nosné AL kce, nerez. rektif. kotev a systémových detailů - skladba F03 |  |  | m2 | 108.25 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2077974920
376 | K | 767998120 | Montáž a dodávka fasády z tepelněizolačních panelů z plechu a telepné izolace tl.200mm vč. finální povrch. úpravy, kotvení a systémových detailů - skladba F05.1 |  |  | m2 | 219.86 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1000182863
377 | K | 767998130 | Montáž a dodávka fasády z tepelněizolačních panelů z plechu a telepné izolace tl.150mm vč. finální povrch. úpravy, kotvení a systémových detailů - skladba F05.2 |  |  | m2 | 29.66 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -65312742
| 767.1 - Konstrukce zámečnické - Výplně otvorů - bližší specifikace viz tabulka výrobků (v.č. S-105) | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
378 | K | 767199100 | Montáž a dodávka AL okna vel.1850x1000mm, prosklené – výplň G4, sklopné - elektromotor vč. kování, venkov. parapetu a systémových detailů (podrobný popis viz.tabulky výplní), ozn. FVO-00 |  |  | ks | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 576738439
379 | K | 767199110 | Montáž a dodávka AL okna vel.1850x1000mm, prosklené – výplň G4, sklopné vč. kování, venkov. parapetu a systémových detailů (podrobný popis viz.tabulky výplní), ozn. FVO-01 |  |  | ks | 3 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 550726237
380 | K | 767199120 | Montáž a dodávka AL okna vel.1850x1750mm, prosklené – výplň G4, sklopné vč. kování, venkov. parapetu a systémových detailů (podrobný popis viz.tabulky výplní), ozn. FVO-02 |  |  | ks | 2 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1575150018
381 | K | 767199130 | Montáž a dodávka AL okna vel.3150x1750mm, prosklené – výplň G4, sklopné vč. kování, venkov. parapetu a systémových detailů (podrobný popis viz.tabulky výplní), ozn. FVO-03 |  |  | ks | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1039967988
382 | K | 767199140 | Montáž a dodávka AL okna vel.1850x1050mm , prosklené – výplň G4, sklopné - elektromotor vč. kování, venkov. parapetu a systémových detailů (podrobný popis viz.tabulky výplní), ozn. FVO-04 |  |  | ks | 5 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2066369070
383 | K | 767199150 | Montáž a dodávka AL okna vel.3150x1750mm, prosklené – výplň G4, sklopné vč. kování, venkov. parapetu a systémových detailů (podrobný popis viz.tabulky výplní), ozn. FVO-05 |  |  | ks | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1115389463
384 | K | 767199200 | Montáž a dodávka AL dvoukřídlých dveří vel.2900x3000mm, prosklené –výplň G2ss + S vč. kování, napojení na EPS/EZS, samozavírače a systémových detailů (podrobný popis viz.tabulky výplní), ozn. FVD-01 |  |  | ks | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1220871993
385 | K | 767199210 | Montáž a dodávka ocel. dvoukřídlých dveří vel.1800x2330mm, pravé, EW 30 DP1 C (samozavírač), plné - tepelně izolační výplň vč. ocel. zárubně, kování, napojení na EZS a systémových detailů (podrobný popis viz.tabulky výplní), ozn. FVD-04 |  |  | ks | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1849588628
386 | K | 767199220 | Montáž a dodávka ocel. dvoukřídlých dveří vel.1800x2330mm, levé, EW 30 DP1 C (samozavírač), plné - tepelně izolační výplň vč. ocel. zárubně, kování, napojení na EZS a systémových detailů (podrobný popis viz.tabulky výplní), ozn. FVD-05 |  |  | ks | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2120165194
387 | K | 767199230 | Montáž a dodávka ocel. dvoukřídlých dveří vel.1800x2330mm, pravé, EW 60 DP1 C (samozavírač), plné - tepelně izolační výplň vč. ocel. zárubně, kování, napojení na EZS a systémových detailů (podrobný popis viz.tabulky výplní), ozn. FVD-06 |  |  | ks | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1414045407
388 | K | 767199240 | Montáž a dodávka ocel. dvoukřídlých dveří vel.1800x2330mm, levé, EW 60 DP1 C (samozavírač), plné - tepelně izolační výplň vč. ocel. zárubně, kování, napojení na EZS a systémových detailů (podrobný popis viz.tabulky výplní), ozn. FVD-07 |  |  | ks | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1027766673
389 | K | 767199250 | Montáž a dodávka ocel. dvoukřídlých dveří vel.1800x2330mm, levé, EW 30 DP1 C (samozavírač), prosklená – výplň G2ss vč. ocel. zárubně, kování, napojení na EZS a systémových detailů (podrobný popis viz.tabulky výplní), ozn. FVD-08 |  |  | ks | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1721790899
390 | K | 767199260 | Montáž a dodávka ocel. dvoukřídlých dveří vel.2785x2330mm, EW 30 DP1 C (samozavírač), křídlo i boční světlíky: prosklené – výplň G2ss vč. ocel. zárubně, kování, napojení na EZS a systémových detailů (podrobný popis viz.tabulky výplní), ozn. FVD-09 |  |  | ks | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1653489676
391 | K | 767199270 | Montáž a dodávka ocel. jednokřídlých dveří vel.1365x2200mm, pravé, P.K.K., křídlo i boční světlíky: prosklené – výplň G2ss vč. ocel. zárubně, kování, napojení na EZS a systémových detailů (podrobný popis viz.tabulky výplní), ozn. FVD-10 |  |  | ks | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1136047820
392 | K | 767199300 | Montáž a dodávka sekčních prům. vrat vel.3350x2670mm, pohon-elektromotor vč. povrchové úpravy a systémových detailů (podrobný popis viz.tabulky výplní), ozn. FVV-01 |  |  | ks | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1948184844
393 | K | 767199310 | Montáž a dodávka ocel. jednokřídlých dveří vel.1060x1610mm, plné - tepelně izolační výplň vč. ocel. zárubně, kování a systémových detailů (podrobný popis viz.tabulky výplní), ozn. FVD-S1 |  |  | ks | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -806344036
394 | K | 767199320 | Montáž a dodávka ocel. jednokřídlých dveří vel.1060x1610mm, plné - tepelně izolační výplň vč. ocel. zárubně, kování a systémových detailů (podrobný popis viz.tabulky výplní), ozn. FVD-S2 |  |  | ks | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -630707778
395 | K | 767199390 | Montáž a dodávka AL fasádního systému FA1, výplň - G 4ss + S vč. nosné kce, povrchové úpravy a systémových detailů, ozn. FA1 |  |  | m2 | 123.19 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1067175968
396 | K | 767199392 | Montáž a dodávka AL fasádního systému FA1, výplň - Box G2s vč. nosné kce, povrchové úpravy a systémových detailů, ozn. FA1 |  |  | m2 | 9.95 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2099735487
397 | K | 767199400 | Montáž a dodávka AL okna vel.1620x650mm, prosklené – výplň G4, sklopné, součást fasádního systému FA1 vč. kování a systémových detailů (podrobný popis viz.tabulky výplní), ozn. FA1-O1 |  |  | ks | 5 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -646518122
538 | K | 767199405 | Montáž a dodávka AL autom. posuv. dveře vel.1470x2900mm, prosklené – výplň G2ss + S, součást fasádního systému FA1 vč. kování a systémových detailů (podrobný popis viz.tabulky výplní), ozn. FA1-D1 |  |  | ks | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1165808680
398 | K | 767199410 | Montáž a dodávka AL autom. posuv. dveře vel.1570x2900mm, prosklené – výplň G2ss + S, součást fasádního systému FA1 vč. kování a systémových detailů (podrobný popis viz.tabulky výplní), ozn. FA1-D2 |  |  | ks | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1165808680
399 | K | 767199419 | Montáž a dodávka AL fasádního systému FA2, výplň - G 4ss + S vč. nosné kce, povrchové úpravy a systémových detailů, ozn. FA2 |  |  | m2 | 8.19 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -92199104
400 | K | 767199420 | Montáž a dodávka AL okna vel.1518x650mm, prosklené – výplň G4, sklopné, součást fasádního systému FA2 vč. kování a systémových detailů (podrobný popis viz.tabulky výplní), ozn. FA2-O1 |  |  | ks | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1590747134
401 | K | 767199426 | Montáž a dodávka AL fasádního systému FA3, výplň - G 4is vč. nosné kce, povrchové úpravy a systémových detailů, ozn. FA3 |  |  | m2 | 54.22 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1167304713
402 | K | 767199428 | Montáž a dodávka AL fasádního systému FA3, výplň - BoxP vč. nosné kce, povrchové úpravy a systémových detailů, ozn. FA3 |  |  | m2 | 32.43 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1929756167
403 | K | 767199430 | Montáž a dodávka AL okna vel.1000x1625mm, prosklené – výplň G4is, sklopné, součást fasádního systému FA3 vč. elektromotoru, kování a systémových detailů (podrobný popis viz.tabulky výplní), ozn. FA3-O1 |  |  | ks | 5 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1136149288
404 | K | 767199440 | Montáž a dodávka AL balkon. dveří vel.1110x1625mm, prosklené – výplň G4is, součást fasádního systému FA3 vč. kování a systémových detailů (podrobný popis viz.tabulky výplní), ozn. FA3-D1 |  |  | ks | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1871129551
405 | K | 767199446 | Montáž a dodávka AL fasádního systému FA4, výplň - G 4is vč. nosné kce, povrchové úpravy a systémových detailů, ozn. FA4 |  |  | m2 | 54.22 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 981259573
406 | K | 767199448 | Montáž a dodávka AL fasádního systému FA4, výplň - BoxP vč. nosné kce, povrchové úpravy a systémových detailů, ozn. FA4 |  |  | m2 | 32.43 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -312864889
407 | K | 767199450 | Montáž a dodávka AL okna vel.1000x1625mm, prosklené – výplň G4is, sklopné, součást fasádního systému FA4 vč. elektromotoru, kování a systémových detailů (podrobný popis viz.tabulky výplní), ozn. FA4-O1 |  |  | ks | 5 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -198280652
408 | K | 767199460 | Montáž a dodávka AL balkon. dveří vel.1110x1625mm, prosklené – výplň G4is, součást fasádního systému FA4 vč. kování a systémových detailů (podrobný popis viz.tabulky výplní), ozn. FA4-D1 |  |  | ks | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1784581266
409 | K | 767299100 | Montáž a dodávka rolet interiérů pro světlíky vel.1575x1520mm, motorické vč. systémových detailů (podrobný popis viz.tabulky výplní), ozn. ROL-01 |  |  | ks | 30 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1098688475
410 | K | 767299110 | Montáž a dodávka rolet interiérů pro světlíky vel.1575x1520mm, motorické vč. systémových detailů (podrobný popis viz.tabulky výplní), ozn. ROL-02 |  |  | ks | 2 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1630658592
411 | K | 767299120 | Montáž a dodávka rolet interiérů pro světlíky vel.1825x1520mm, motorické vč. systémových detailů (podrobný popis viz.tabulky výplní), ozn. ROL-03 |  |  | ks | 4 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1157310521
540 | K | 767299130 | Montáž a dodávka rolet interiérů pro světlíky vel.1575x1520mm, motorické vč. systémových detailů (podrobný popis viz.tabulky výplní), ozn. ROL-04 |  |  | ks | 10 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1157310521
412 | K | 767299140 | Montáž a dodávka rolet exteriérů vel.2880x1620mm, motorické vč. systémových detailů (podrobný popis viz.tabulky výplní), ozn. eROL-01 |  |  | ks | 14 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1596598863
413 | K | 767299150 | Montáž a dodávka rolet exteriérů vel.2880x1370mm, motorické vč. systémových detailů (podrobný popis viz.tabulky výplní), ozn. eROL-02 |  |  | ks | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 494921091
414 | K | 767299160 | Montáž a dodávka žaluzií interiéru vel.1300x600mm, manuální vč. systémových detailů (podrobný popis viz.tabulky výplní), ozn. ZAL-01 |  |  | ks | 4 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -217159705
415 | K | 767299170 | Montáž a dodávka žaluzií interiéru vel.1300x600mm, motorické vč. systémových detailů (podrobný popis viz.tabulky výplní), ozn. ZAL-02 |  |  | ks | 8 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 627234229
416 | K | 767299180 | Montáž a dodávka žaluzií interiéru vel.1495x3000mm, motorické vč. systémových detailů (podrobný popis viz.tabulky výplní), ozn. ZAL-03 |  |  | ks | 2 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 762675283
| 767.2 - Konstrukce zámečnické (montáž a dodávka) vč.přesunu hmot - bližší popis viz PD | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
417 | K | 76762010 | Konstrukce pro zavěšení basketbalového koše (součást dodávky otočného basketbalového koše - viz VYB/01B) - ozn.Z(i)/01 |  |  | ks | 2 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1223147563
418 | K | 76762020 | Konstrukce pro zavěšení basketbalového koše (součást dodávky otočného basketbalového koše - viz VYB/01A) - ozn.Z(i)/02 |  |  | ks | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 812147501
419 | K | 76762030 | Žebřík ocelový pro výlez na střechu s ochranným košem - ozn.Z(i)/03 |  |  | ks | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1286282288
420 | K | 76762040 | Lávka pro průchod světlíkem z ocelových profilů a pochůzí plochou z pororoštů - ozn.Z(i)/04 |  |  | ks | 2 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -418880251
421 | K | 76762070 | Čistící zóna v zádveří - zapuštěná do podlahy (místnost č.H1.01) mm - ozn.Z(i)/05.1 |  |  | ks | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -504933912
422 | K | 76762080 | Čistící zóna v zádveří - zapuštěná do podlahy (místnost č.H0.11-1) mm - ozn.Z(i)/05.2 |  |  | ks | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1596809910
423 | K | 76762090 | Čistící zóna v zádveří - zapuštěná do podlahy (místnost č.H0.23) mm - ozn.Z(i)/05.1 |  |  | ks | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1939052532
424 | K | 76762100 | Rampy pro zavěšení osvětlení - ozn.Z(i)/06.1 |  |  | ks | 5 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1221591737
425 | K | 76762110 | Rampy pro zavěšení osvětlení - ozn.Z(i)/06.2 |  |  | ks | 3 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1541197285
426 | K | 76762120 | Rampy pro zavěšení osvětlení - ozn.Z(i)/06.3 |  |  | ks | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -827960998
427 | K | 76762130 | Rampy pro zavěšení osvětlení - ozn.Z(i)/06.4 |  |  | ks | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1421255187
428 | K | 76762140 | Držáky - stojany na kola (pro vybavení kolárny) - šestimístný stojan na kola s dvěma různými výškami slotů, délka stojanu cca 2000 mm - ozn.Z(i)/07 |  |  | ks | 3 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2103996549
429 | K | 76762150 | Předstěna před rozvody TZB (v SO-03) - dělící stěna mezi rozvody TZB vedenými na stěně a komunikačním prostorem - oznm.Z(i)/08 |  |  | ks | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 741518496
430 | K | 76762160 | Poklop plynotěsný na revizní šachtu vel.800x1000 mm - ozn.Z(i)/09 |  |  | ks | 3 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 556663723
431 | K | 76762170 | Skleněná kouřová zástěna (celková výška 1640 mm, celková délka 6275 mm), PO E 15 DP1 - ozn.Z(i)/10 |  |  | ks | 2 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2006851512
432 | K | 76762180 | Skleněná kouřová zástěna (celková výška 1640 mm, celková délka 4400 mm), PO E 15 DP1 - ozn.Z(i)/11 |  |  | ks | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1153063917
433 | K | 76762190 | Ukončení podlahy ocelovým L-profilem (délka hrany pro lemování = 3300 mm) - ozn.Z(i)/12 |  |  | ks | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1009579433
434 | K | 76762200 | Šikmý překlad do pórobetonové stěny - ozn.Z(i)/13 |  |  | ks | 3 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1231349047
435 | K | 76780080 | Madla na schodišti k nástupu na tribunu (dřevěné soustružené madlo na ocelové pásovině) - ozn.Z(i)/Z8 |  |  | ks | 2 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 138027290
436 | K | 76780081 | Madla na schodišti k nástupu na tribunu (dřevěné soustružené madlo na ocelové pásovině) - ozn.Z(i)/Z9 |  |  | ks | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2054248353
437 | K | 76780082 | Madla na rampě (dřevěné soustružené madlo a vodící tyč na šikmé rampě) délka rampy 3840 mm - ozn.Z(i)/Z10 |  |  | ks | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1461805400
438 | K | 76780083 | Madla na rampě (dřevěné soustružené madlo a vodící tyč na šikmé rampě) délka rampy 8800 mm - ozn.Z(i)/Z11 |  |  | ks | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 834803862
439 | K | 76780100 | Zábradlí na hlavním schodišti (svařovaná ocelová konstrukce zábradlí doplněná dřevěným soustruženým madlem - ozn.Z(i)/Z1 |  |  | ks | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1635047782
440 | K | 76780200 | Zábradlí na ochozu hlediště (svařované ocelové zábradlí (sloupky a příčle) s výplní z bezpečnostního skla - ozn.Z(i)/Z2 |  |  | ks | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1568051622
441 | K | 76780300 | Zábradlí na galerii (svařované ocelové zábradlí (sloupky a příčle) s výplní z bezpečnostního skla - ozn.Z(i)/Z3 |  |  | ks | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1115301872
442 | K | 76780400 | Zábradlí na tribuně (svařované ocelové zábradlí doplněné dřevěným madlem) - ozn.Z(i)/Z4 |  |  | ks | 3 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2137017701
443 | K | 76780500 | Zábradlí na tribuně (svařované ocelové zábradlí doplněné dřevěným madlem) - ozn.Z(i)/Z5 |  |  | ks | 3 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1047797364
444 | K | 76780600 | Zábrany na tribuně (svařované ocelové zábrany u vstupu do uliček se sedačkami) - ozn.Z(i)/Z6 |  |  | ks | 4 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1800051909
445 | K | 76780700 | Zábrany na tribuně (svařované ocelové zábrany u vstupu do uliček se sedačkami) - ozn.Z(i)/Z7 |  |  | ks | 4 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 590794882
446 | K | 76792010 | Žebřík ocelový pro výstup na střechu světlíku, délky cca 2850 mm - ozn.Z(e)/01 |  |  | ks | 2 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -678856414
447 | K | 76792020 | Komínová ocelová lávka pro výstup nad atiku - přístup k vymetacímu otvoru - ozn.Z(e)/02 |  |  | ks | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1267347255
448 | K | 76792030 | Zakrytí drážky pro rozvod plynu v exteriéru - ve svislé stěně, v podhledu - ozn.Z(e)/03 |  |  | ks | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1429305746
449 | K | 76792040 | Čistící zóna v exteriéru vel.1870x1250 mm (ocelový svařovaný rošt s protiskluznou úpravou osazený do ocel.rámu) - ozn.Z(e)/04 |  |  | ks | 2 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 645424842
450 | K | 76792050 | Čistící zóna v exteriéru vel.630x1250 mm (ocelový svařovaný rošt s protiskluznou úpravou osazený do ocel.rámu) - ozn.Z(e)/05 |  |  | ks | 2 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1106684819
451 | K | 76792060 | Zateplený obklad kanalizačních svodů v prostoru parkingu (ocelová konstrukce opláštěná masivním nerezovým plechem) - ozn.Z(e)/06 |  |  | ks | 5 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1362433820
452 | K | 76793010 | Plošina pod VZT jednotku (ocelová plošina pro uložení VZT jednotky) - ozn.Z(e)/PL1 |  |  | ks | 3 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -684479475
453 | K | 76793020 | Plošina pod ventilátor (ocelová plošina pro uložení ventilátoru) - ozn.Z(e)/PL2 |  |  | ks | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 862232944
454 | K | 76793030 | Plošina pod VZT zařízení (ocelová plošina pro VZT zařízení) - ozn.Z(e)/PL3 |  |  | ks | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -453772119
455 | K | 76793040 | Plošina pod VZT zařízení (ocelová plošina pro VZT zařízení) - ozn.Z(e)/PL4 |  |  | ks | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1501413170
456 | K | 76793050 | Plošina pod VZT zařízení (ocelová plošina pro VZT zařízení) - ozn.Z(e)/PL5 |  |  | ks | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1532800073
457 | K | 76793051 | Ochranné ocelové svodidlo - ozn.Z(e)/07.1 |  |  | ks | 2 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 728694449
458 | K | 76793052 | Ochranné ocelové svodidlo - ozn.Z(e)/07.2 |  |  | ks | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -267869974
459 | K | 76793055 | Přechodové kovové prahové profily |  |  | bm | 56.96 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1497928048
460 | K | 76793060 | Pomocná ocelová konstrukce a prvky konzol, kotev, doplňkových profilů atd |  |  | t | 3 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2042087803
| 768 - Ostatní výrobky - vybavení (montáž a dodávka) vč.přesunu hmot - bližší popis viz v.č. S-108, SP-SO01 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
461 | K | 76815010 | Basketbalový koš na stěnu s časomírou, otočný - ozn.VYB/01A |  |  | ks | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2086887864
462 | K | 76815020 | Basketbalový koš na stěnu bez časomíry, otočný - ozn.VYB/01B |  |  | ks | 2 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1100306747
463 | K | 76815030 | Basketbalový koš s časomírou, sklopný ze stropu - ozn.VYB/02A |  |  | ks | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1310460320
464 | K | 76815040 | Basketbalový koš s časomírou, sklopný ze stropu - ozn.VYB/02B |  |  | ks | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 838703971
465 | K | 76815050 | Dělící stěna (dlouhá) - mezi hřištěm č.2 a č.3 (světllá výška 9,55 m, šířka pro instalaci 27,7 m) - ozn.VYB/03 |  |  | ks | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 940985424
466 | K | 76815060 | Dělící stěna (krátká) - mezi tribunou A a C (světllá výška 7,07 m, šířka pro instalaci 4,215 m) - ozn.VYB/04 |  |  | ks | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1843142686
467 | K | 76815070 | Dělící stěna (dlouhá) - mezi hřištěm č.1 a č.2 (světllá výška 9,55 m, šířka pro instalaci 24,7 m) - ozn.VYB/05 |  |  | ks | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1026628281
468 | K | 76815080 | Elektronická výsledková tabule (basketbal, florbal, házená, futsal, volejbal) - rozm.tabule cca 1850x1100x 40 mm - ozn.VYB/06 |  |  | ks | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1638451473
469 | K | 76815090 | Sedadlo sklopné - na pevných tribunách - ozn.VYB/07 |  |  | ks | 280 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1335155589
470 | K | 76815091 | Skříňky šatní s lavičkou - v šatně pro sportovce (otevíravé pravé) - sestava 16-ti šatních skříněk s předloženou lavicí - ozn.VYB/08P |  |  | ks | 4 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1820146958
471 | K | 76815092 | Skříňky šatní s lavičkou - v šatně pro sportovce (otevíravé levé) - sestava 16-ti šatních skříněk s předloženou lavicí - ozn.VYB/08L |  |  | ks | 2 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1912366455
472 | K | 76815093 | Skříňky šatní bez lavičky - v šatně pro sportovce (otevíravé pravé) - sestava 16-ti šatních skříněk bez lavičky - ozn.VYB/09P |  |  | ks | 2 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -797509816
473 | K | 76815094 | Skříňky šatní bez lavičky - v šatně pro sportovce (otevíravé levé) - sestava 16-ti šatních skříněk bez lavičky - ozn.VYB/09L |  |  | ks | 2 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1928180493
474 | K | 76815095 | Skříňky šatní s lavičkou - v šatně pro rozhodčí (otevíravé levé) - sestava 10-ti šatních skříněk s předloženou lavicí - ozn.VYB/10 |  |  | ks | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1886935177
475 | K | 76815096 | Skříňky na boty (otevíravé pravé) - sestava 24-ti skříněk - 6x4 - ozn.VYB/11 |  |  | ks | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1091718539
476 | K | 76815097 | Skříňky ve foyer (úschovna) - sestava 280 skříněk - 56x5 - ozn.VYB/12 |  |  | ks | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -315247921
477 | K | 76815098 | Skříňky šatní s lavičkou - v šatně úklidu (otevíravé levé) - sestava 3 šatních skříněk s předloženou lavicí - ozn.VYB/13 |  |  | ks | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 307773756
478 | K | 76815099 | Teleskopická tribuna vč.sedadel pro diváky ("úzká") - 2 řady sedadel pro diváky - celkem 23 sedadel - ozn.VYB/14 |  |  | ks | 2 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -969569332
479 | K | 76816010 | Teleskopická tribuna vč.sedadel pro diváky ("široká") - 2 řady sedadel pro diváky - celkem 37 sedadel - ozn.VYB/15 |  |  | ks | 2 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1975775870
480 | K | 76816020 | Mobilní basketbalový koš s časomírou - ozn.VYB/16A |  |  | ks | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -852079203
481 | K | 76816030 | Mobilní basketbalový koš bez časomíry - ozn.VYB/16B |  |  | ks | 2 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -922747953
482 | K | 76816040 | Vybavení volejbal - ozn.VYB/17 |  |  | ks | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1483337585
483 | K | 76816050 | Vybavení tenis - ozn.VYB/18 |  |  | ks | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1007285296
484 | K | 76816060 | Vybavení florbal - ozn.VYB/19 |  |  | ks | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -634667225
485 | K | 76816070 | Vybavení házená - ozn.VYB/20 |  |  | ks | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -750163847
486 | K | 76816080 | Zrcadlo malé nerozbitné nerezové - 500x900 mm (vybavení hygienického zázemí) - ozn.VYB/21 |  |  | ks | 40 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 98003131
487 | K | 76816090 | Zrcadlo velké nerozbitné nerezové - sestava zrcadel do pásku délky 3500 x výšky 900 mm (vybavení hygienického zázemí) - ozn.VYB/22 |  |  | ks | 2 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2028070961
488 | K | 76826010 | Přenosné hasící přístroje práškové (dle PBŘ) |  |  | kus | 40 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1339545746
489 | K | 76826020 | Přenosné hasící přístroje sněhové (dle PBŘ) |  |  | kus | 13 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -913352245
490 | K | 76826030 | Bezpečnostní a informační předpisové tabulky (dle PBŘ a příslušných norem), vel. cca do A4, pvc |  |  | kus | 25 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1288303472
491 | K | 76836030 | Koš malý 5 l - ozn.ZT1 |  |  | kus | 13 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1180878025
492 | K | 76836040 | Věšák nástěnný - ozn.ZT2 |  |  | kus | 37 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1817562199
493 | K | 76836050 | WC kartáč - nástěnná souprava - ozn.ZT3 |  |  | kus | 33 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1446620491
494 | K | 76836060 | Zásobník papírových ubrousků na WC, kapacita min.200 ubrousků - ozn.ZT4 |  |  | kus | 10 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -259799996
495 | K | 76836070 | Zásobník papírových ručníků nástěnný - ozn.ZT5 |  |  | kus | 37 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -946416056
496 | K | 76836080 | Dávkovač mýdla nástěnný - ozn.ZT6 |  |  | kus | 48 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1352213860
497 | K | 76836090 | Odpadkový koš papírových ručníků nástěnný - ozn.ZT7 |  |  | kus | 35 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1221987293
498 | K | 76836110 | Zásobník toiletního papíru nástěnný kruhový - ozn.ZT8 |  |  | kus | 33 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 227955650
499 | K | 76836120 | Zásobník na hygienické sáčky nástěnný - ozn.ZT9 |  |  | kus | 19 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1782256581
500 | K | 76836130 | Rozprašovač vůně nástěnný - ozn.ZT10 |  |  | kus | 2 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1725830821
501 | K | 76836140 | Závěsná stanice pro přebalování dětí nástěnná - ozn.ZT11 |  |  | kus | 2 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1802093888
502 | K | 76836150 | Pisoirová příčka - ozn.ZT12 |  |  | kus | 8 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1420821244
503 | K | 76836170 | Vybavení bezbariérové záchodové kabiny (2x sklopné madlo, 1x nástěnné madlo, svislé nástěnné madlo u umyvadla, ovladač volání, sklopné zrcadlo) - ozn.K1 |  |  | kus | 7 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1108497392
504 | K | 76836172 | Sprchové dveře 1křídlé - ozn.S3 |  |  | kus | 21 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1996607970
505 | K | 76836180 | Nerezová nika 20/10/40 - ozn.S5 |  |  | kus | 22 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1065028157
506 | K | 76836190 | Háčky na dveře - ozn.S6 |  |  | kus | 16 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 556998357
507 | K | 76836192 | Krycí závěs sprchy vč.pulkruhové tyče - ozn.S7i |  |  | kus | 6 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -258945624
508 | K | 76836210 | Sedátko do sprchového koutu sklopné - ozn.S8 |  |  | kus | 6 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2097594278
509 | K | 76835055 | Informační systém dle grafického manuálu centra, tabulky vel. 250x250 mm, ozn. INF1 (SO01) |  |  | kus | 34 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1010923161
510 | K | 76835065 | Informační systém dle grafického manuálu centra, tabulky do vel. 500x500 mm, ozn. INF1 (SO01) |  |  | kus | 158 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -179601014
511 | K | 76835075 | Informační systém dle grafického manuálu centra, tabulky vel. 1000x1000 mm, ozn. INF1 (SO01) |  |  | kus | 7 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 119674007
512 | K | 76835085 | Informační systém dle grafického manuálu centra, tabulky vel. 1000x3000 mm, ozn. INF1 (SO01) |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1406540939
539 | K | 76835100 | Umyvadlová deska z umělého kamene; délka desky 3850mm; šířka dle vybraných umyvadel; materiál dtto vybraná umyvadla; deska zalomená-snížená v místě sníženého osazeného umyvadla (pro děti) |  |  | kus | 2 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1010923161
| 771 - Podlahy z dlaždic | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 318.9352 |  | 8.3304 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
513 | K | 771574113 | Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m2 |  |  | m2 | 327.89 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.55 | 180.3395 | 0.00367 | 1.2034 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 814518858
514 | M | 59761024 | dlažba keramická slinutá s protiskluzným povrchem (R10) vel. 300x300 mm |  |  | m2 | 341.01 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0118 | 4.0239 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1953985475
515 | K | 771574121 | Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 100 ks/m2 |  |  | m2 | 186.46 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.685 | 127.7251 | 0.00437 | 0.81483 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1574331113
516 | M | 59761010 | dlažba keramická vel. 100x100 mm |  |  | m2 | 193.92 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0118 | 2.2883 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1805501470
517 | K | 998771103 | Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m |  |  | t | 8.33 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 1.305 | 10.8706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1296729012
| 775 - Podlahy skládané (parkety, vlysy, lamely aj.) | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 1542.4568 |  | 17.1521 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
518 | K | 77552625 | M+D Sportovní celoplošně pružné podlahy s tuhou nášlapnou vrstvou, vč. lajnování, 4 elektroboxů, podkladních desek, folií a prken, hrubé podlahy, vyrovnání hranolky atd., vyztužená v místech zatížení tribunou v depu tribun (viz skladba F DP-1 a F DP-2) |  |  | m2 | 1613.56 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.93 | 1500.6108 | 0.01063 | 17.1521 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1714388012
519 | K | 998775103 | Přesun hmot tonážní pro podlahy dřevěné v objektech v do 24 m |  |  | t | 17.15 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 2.44 | 41.846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -577366023
| 776 - Podlahy povlakové | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 73.2526 |  | 1.7462 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
520 | K | 77600055 | Montáž a dodávka kompletní systémové soklové kaučukové tvarovky v min. 50 mm |  |  | m | 106.25 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1629173525
521 | K | 77651100 | Položení kaučukové podlahy |  |  | m2 | 139.81 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.19 | 26.5639 | 0.00012 | 0.016777 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1266733890
522 | M | 28410242 | podlahovina kaučuková, protiskluzná (R9), oděruvzdorná, antistatická, tl. 2 mm |  |  | m2 | 146.8 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0026 | 0.38168 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 365668556
523 | K | 77699011 | Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 3 mm |  |  | m2 | 139.81 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.25 | 34.9525 | 0.00578 | 0.8081 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1965266155
524 | K | 77699019 | Příplatek k vyrovnání podkladu podlahy samonivelační stěrkou ZKD 1 mm tloušťky |  |  | m2 | 279.62 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.035 | 9.7867 | 0.00193 | 0.53967 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1834636444
525 | K | 998776103 | Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 24 m |  |  | t | 1.75 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 1.114 | 1.9495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -906041954
| 777 - Podlahy lité | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 418.5685 |  | 2.5695 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
526 | K | 77753000 | Podlahy ze stěrky polyuretanové, třívrstvý systém, tl 2 mm, ozn. F2-x |  |  | m2 | 36.5 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.33 | 12.045 | 0.00152 | 0.05548 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1619482446
527 | K | 77761518 | Ucelený dvouvrstvý epoxidový stěrkový systém, vodotěsný, chemicky odolný, vč.vytažení na stěny (výtahová šachta, diesel, rozvodna), ozn. F5-1 |  |  | m2 | 5.71 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.16 | 0.9136 | 0.0009 | 0.005139 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 393470516
528 | K | 77761519 | Ucelený třívrstvý epoxidový stěrkový systém, vodotěsný, chemicky odolný, vč.vytažení na stěny (diesel, spojovací chodba), ozn. F5-2 a 4 |  |  | m2 | 178.6 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.16 | 28.576 | 0.0009 | 0.16074 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -206223380
529 | K | 77761521 | Syntetická litá podlahovina tl. 2 mm, ozn. F1-x |  |  | m2 | 1575.95 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.237 | 373.5002 | 0.00149 | 2.3482 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1856111954
530 | K | 998777103 | Přesun hmot tonážní pro podlahy lité v objektech v do 24 m |  |  | t | 2.57 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 1.375 | 3.5337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1704305767
| 781 - Dokončovací práce - obklady | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 1369.5597 |  | 20.2969 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
531 | K | 781474119 | Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 100 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem |  |  | m2 | 1178.13 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 1.14 | 1343.0682 | 0.00295 | 3.4755 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 822675632
532 | M | 59761019 | obklad keramický, glazovaný, polomatný vel. 100x100 mm |  |  | m2 | 1425.54 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0118 | 16.8214 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1872220482
533 | K | 78150066 | Příplatek ke keramickému obkladu za ukončující a rohové lišty |  |  | m2 | 1178.13 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1574856682
534 | K | 998781103 | Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 24 m |  |  | t | 20.3 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 1.305 | 26.4915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1186137160
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 1.9297 |  | 0.011946 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
535 | K | 78317453 | Nátěry polyuretanové, oděruvzdorný, bezprašný, odolný ropným a olejovým produktům a látkám |  |  | m2 | 30.63 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.063 | 1.9297 | 0.00039 | 0.011946 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1942534120
536 | K | 78320020 | Penetrační nátěr vč. přípravy podkladu a vyspravení porušených míst, odstranění odbedňovacích přípravků, ozn. NA1, 2 |  |  | m2 | 1020.47 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 358037341
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 406.6605 |  | 1.8427 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
537 | K | 784221101 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m |  |  | m2 | 6354.07 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.064 | 406.6605 | 0.00029 | 1.8427 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1688693807

## SO 01,03 - ZTI
SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK
STAVBA: Víceúčelové sportovní centrum " Na Chobotě"
OBJEKT: SO 01 - Sportovní hala I.a II.
ČÁST: ZDRAVOTNÍ TECHNIKA
P.Č. | Kód položky | Zkrácený popis | Množství | MJ | Cena jednotková | Cena celkem | Technický ( doplňkový) popis položky
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Upozornění:
Jsou-li v dokumentaci, ve výkazu výměr nebo ve standardech uvedeny odkazy na obchodní firmy,názvy nebo specifická označení výrobku,
jedná se pouze o příkladný popis řemeslného zpracování, kvalitativního a technologického standardu. Tyto odkazy jsou pouze informativní
a umožňují zhotoviteli v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů použít i jiných, kvalitativně a technicky srovnatelných,
popřípadě kvalitnějších řešení.
|  | PRÁCE A DODÁVKY ZTI CELKEM |  |  | 0
| 721 | Vnitřní kanalizace |  |  |  | 0
1 | 721001 | Umělohmotné kanalizační trubky -odhlučněný systém DN 50 - dodávka a montáž | 60 | m |  | 0 | Umělohmotné kanalizační trubky -odphlučněný systém DN 50 - vlastnosti - tvarová stálost do teploty odpadní vody 90°C, násuvné hrdlo se zabudovaným těsnícím kroužkem, včetně tvarovek a systémových prvků pro upevnění potrubí (závěsy, objímky) - dodávka a montáž
2 | 721002 | Umělohmotné kanalizační trubky -odhlučněný systém DN 75 - dodávka a montáž | 15 | m |  | 0 | Umělohmotné kanalizační trubky -odhlučněný systém DN 75 - vlastnosti - tvarová stálost do teploty odpadní vody 90°C, násuvné hrdlo se zabudovaným těsnícím kroužkem, včetně tvarovek a systémových prvků pro upevnění potrubí (závěsy, objímky) - dodávka a montáž
3 | 721003 | Umělohmotné kanalizační trubky -odhlučněný systém DN 100 - dodávka a montáž | 260 | m |  | 0 | Umělohmotné kanalizační trubky -odhlučněný systém DN 100 - vlastnosti - tvarová stálost do teploty odpadní vody 90°C, násuvné hrdlo se zabudovaným těsnícím kroužkem, včetně tvarovek a systémových prvků pro upevnění potrubí (závěsy, objímky) - dodávka a montáž
4 | 721004 | Umělohmotné kanalizační trubky -odhlučněný systém DN 125 - dodávka a montáž | 45 | m |  | 0 | Umělohmotné kanalizační trubky -odhlučněný systém DN 125 - vlastnosti - tvarová stálost do teploty odpadní vody 90°C, násuvné hrdlo se zabudovaným těsnícím kroužkem, včetně tvarovek a systémových prvků pro upevnění potrubí (závěsy, objímky) - dodávka a montáž
5 | 721005 | Kanalizační potrubí PVC KG SN 8 DN 100 ukládané v zemi - dodávka a montáž | 15 | m |  | 0 | Kanalizační potrubí PVC KG SN 8 DN 100 ukládané v zemi včetně tvarovek a obetonování potrubí v místě odboček a kolen pro fixaci systému ležaté kanalizace. Trubky a tvarovky včetně spojovacího materiálu, výkopových prací, podsypových a zásypových materiálů - montáž a dodávka
6 | 721006 | Kanalizační potrubí PVC KG SN 8 DN 125 ukládané v zemi - dodávka a montáž | 80 | m |  | 0 | Kanalizační potrubí PVC KG SN 8 DN 125 ukládané v zemi včetně tvarovek a obetonování potrubí v místě odboček a kolen pro fixaci systému ležaté kanalizace. Trubky a tvarovky včetně spojovacího materiálu, výkopových prací, podsypových a zásypových materiálů - montáž a dodávka
7 | 721007 | Kanalizační potrubí PVC KG SN 8 DN 150 ukládané v zemi - dodávka a montáž | 70 | m |  | 0 | Kanalizační potrubí PVC KG SN 8 DN 150 ukládané v zemi včetně tvarovek a obetonování potrubí v místě odboček a kolen pro fixaci systému ležaté kanalizace. Trubky a tvarovky včetně spojovacího materiálu, výkopových prací, podsypových a zásypových materiálů - montáž a dodávka
8 | 721008 | Kanalizační potrubí PVC KG SN 8 DN 200 ukládané v zemi - dodávka a montáž | 15 | m |  | 0 | Kanalizační potrubí PVC KG SN 8 DN 200 ukládané v zemi včetně tvarovek a obetonování potrubí v místě odboček a kolen pro fixaci systému ležaté kanalizace. Trubky a tvarovky včetně spojovacího materiálu, výkopových prací, podsypových a zásypových materiálů - montáž a dodávka
9 | 721009 | Kanalizační potrubí PVC KG SN 8 DN 250 ukládané v zemi - dodávka a montáž | 6 | m |  | 0 | Kanalizační potrubí PVC KG SN 8 DN 250 ukládané v zemi včetně tvarovek a obetonování potrubí v místě odboček a kolen pro fixaci systému ležaté kanalizace. Trubky a tvarovky včetně spojovacího materiálu, výkopových prací, podsypových a zásypových materiálů - montáž a dodávka
10 | 721010 | Umělohmotné trubky D 32 včetně tvarovek a izolace pro pro odvod kondenzátu od VT jednotek - dodávka a montáž | 15 | m |  | 0 | Umělohmotné trubky D 25-40 včetně tvaroveka izolace pro pro odvod kondenzátu od VT jednotek včetně závěsů a objímek pro upevnění potrubí - dodávka a montáž
11 | 721011 | Podlahová vpust HL 310 NPr DN 100 se zápachovou uzávěrkou proti unikání zápachu při vyschnutí - dodávka a montáž | 5 | kus |  | 0 | Podlahová vpust HL 310 NPr DN 100 se zápachovou uzávěrkou proti unikání zápachu při vyschnutí - dodávka a montáž
12 | 721012 | Podlahová vpust HL 510 NPr DN 50 se zápachovou uzávěrkou proti unikání zápachu při vyschnutí - dodávka a montáž | 4 | kus |  | 0 | Podlahová vpust HL 510 NPr DN 50 -100 se zápachovou uzávěrkou proti unikání zápachu při vyschnutí - dodávka a montáž
13 | 721013 | Odvětrávací hlavice HL- 810 - dodávka a montáž | 9 | kus |  | 0 | Odvětrávací hlavice HL 807 - 810 - dodávka a montáž
14 | 721014 | Přivětrávací hlavice HL 900 - dodávka a montáž | 4 | kus |  | 0 | Přivětrávací hlavice HL 900 - dodávka a montáž
15 | 721015 | Protipožární manžety pro prostupy plastového potrubí DN 75-100 horizontálními konstrukcemi E 120 min - dodávka a montáž | 95 | kus |  | 0 | Protipožární manžety pro prostupy plastového potrubí DN 75-100 horizontálními konstrukcemi E 120 min - dodávka a montáž
16 | 721016 | Kondenzační sifon HL 136 k-dodávka a montáž | 4 | kus |  | 0 | Kondenzační sifon HL 136 N-dodávka a montáž
17 | 721017 | Střešní vpust pro podtlakové systémy ( např Sison XL 75 HPVC)-dodávka a montáž | 14 | kus |  | 0 | Střešní vpust pro podtlakové systémy ( např Sison XL 75 HPVC) s elektrickým ohříváním vpustí 230 V , ztužující fdeska s uchycením parozábrany-dodávka a montáž
18 | 721018 | Potrubí PEHD d 56 -dodávka a montáž, izolace (např.) s Alpolepem tl 10 mm | 3 | m |  | 0 | Potrubí PEHD d 56 včetně tvarovek,uchycení potrubí ( držák lišty po 2 m) , izolace proti rosení- dodávka a montáž
19 | 721019 | Potrubí PEHD d 63 -dodávka a montáž, izolace (např.) s Alpolepem tl 10 mm | 12 | m |  | 0 | Potrubí PEHD d 63 včetně tvarovek,uchycení potrubí ( držák lišty po 2 m), izolace proti rosení- dodávka a montáž
20 | 721020 | Potrubí PEHD d 75 -dodávka a montáž, izolace (např.) s Alpolepem tl 10 mm | 85 | m |  | 0 | Potrubí PEHD d 75 včetně tvarovek,uchycení potrubí ( držák lišty po 2 m) , izolace proti rosení- dodávka a montáž
21 | 721021 | Potrubí PEHD d 90 -dodávka a montáž, izolace (např.) s Alpolepem tl 10 mm | 142 | m |  | 0 | Potrubí PEHD d 110 včetně tvarovek,uchycení potrubí ( držák lišty po 2 m) , izolace proti rosení- dodávka a montáž
22 | 721022 | Potrubí PEHD d 110 -dodávka a montáž, izolace (např.) s Alpolepem tl 10 mm | 48 | m |  | 0 | Potrubí PEHD d 110 včetně tvarovek,uchycení potrubí ( držák lišty po 2 m) , izolace proti rosení- dodávka a montáž
23 | 721023 | Potrubí PEHD d 125 -dodávka a montáž, izolace (např.) s Alpolepem tl 10 mm | 2 | m |  | 0 | Potrubí PEHD d 125 včetně tvarovek,uchycení potrubí ( držák lišty po 2 m), izolace proti rosení- dodávka a montáž
24 | 721024 | Potrubí PEHD d 160 -dodávka a montáž, izolace (např.) s Alpolepem tl 10 mm | 1 | m |  | 0 | Potrubí PEHD d 160 včetně tvarovek,uchycení potrubí ( držák lišty po 2 m), izolace proti rosení- dodávka a montáž
25 | 721025 | Potrubí PEHD d 200 -dodávka a montáž, izolace (např.) s Alpolepem tl 10 mm | 1 | m |  | 0 | Potrubí PEHD d 200 včetně tvarovek,uchycení potrubí ( držák lišty po 2 m), izolace proti rosení- dodávka a montáž
26 | 721026 | Vyhřívací kabel samoregulační pro podvěšenou kanalizaci v otevřeném garážovém stání v 1.PP-dodávka a montáž | 70 | m |  | 0 | Vyhřívací kabel samoregulační pro podvěšenou kanalizaci v otevřeném garážovém stání v 1.PP-dodávka a montáž
27 | 721027 | Zkoušky těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125 - dodávka a montáž | 702 | m |  | 0 | Zkoušky těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125 - dodávka a montáž
28 | 721028 | Zkoušky těsnosti kanalizace v objektech vodou DN 150-200 - dodávka a montáž | 87 | m |  | 0 | Zkoušky těsnosti kanalizace v objektech vodou DN 150-200 - dodávka a montáž
29 | 721029 | Zkoušky těsnosti kanalizace v objektech vodou DN 250-300 - dodávka a montáž | 6 | m |  | 0 | Zkoušky těsnosti kanalizace v objektech vodou DN 250-300 - dodávka a montáž
| 722 | Vnitřní vodovod |  |  |  | 0
Pozn.:izolace na studenou vodu -např. tubolit tl 13 mm na TUV a cirkulaci na potrubí D 20-25 tl izolace 15 ,mm. D 32-40- tl. izolace 25 mm, DN 50-63- tl. izolace 35 mm
1 | 722001 | Potrubí ( např. Fiber Basalt Plus S 32plus/SDR 7,4)- d 20x 2,8 (PN 28) - dodávka a montáž | 240 | m |  | 0 | Potrubí ( např. Fiber Basalt Plus S 32plus/SDR 7,4)- d 20x 2,8 (PN 28) včetně tvarovek a spoj. mat. Součástí rozvodů jsou objímky, klipová korýtka a závěsy na horizontálních rozvodech a tepelná izolace-dodávka a montáž
2 | 722002 | Potrubí ( např. Fiber Basalt Plus S 32plus/SDR 7,4)- d 25x 3,5 (PN 28) - dodávka a montáž | 175 | m |  | 0 | Potrubí ( např. Fiber Basalt Plus S 32plus/SDR 7,4)- d 25x 3,5 (PN 28) včetně tvarovek a spoj. mat. Součástí rozvodů jsou objímky, klipová korýtka a závěsy na horizontálních rozvodech a tepelná izolace-dodávka a montáž
3 | 722003 | Potrubí ( např. Fiber Basalt Plus S 32plus/SDR 7,4)- d 32x 4,4 (PN 28) - dodávka a montáž | 270 | m |  | 0 | Potrubí ( např. Fiber Basalt Plus S 32plus/SDR 7,4)- d 32x4,4 (PN 28) včetně tvarovek a spoj. mat. Součástí rozvodů jsou objímky, klipová korýtka a závěsy na horizontálních rozvodech a tepelná izolace-dodávka a montáž
4 | 722004 | Potrubí( např. Fiber Basalt Plus S 32plus/SDR 7,4)- d 40x 5,5 (PN 28) - dodávka a montáž | 110 | m |  | 0 | Potrubí ( např. Fiber Basalt Plus S 32plus/SDR 7,4)- d 40x 5,5 (PN 28) včetně tvarovek a spoj. mat. Součástí rozvodů jsou objímky, klipová korýtka a závěsy na horizontálních rozvodech a tepelná izolace-dodávka a montáž
5 | 722005 | Potrubí ( např. Fiber Basalt Plus S 32plus/SDR 7,4)- d 50x 6,9 (PN 28) - dodávka a montáž | 105 | m |  | 0 | Potrubí ( např. Fiber Basalt Plus S 32plus/SDR 7,4)- d 50x 6,9 (PN 28) včetně tvarovek a spoj. mat. Součástí rozvodů jsou objímky, klipová korýtka a závěsy na horizontálních rozvodech a tepelná izolace-dodávka a montáž
6 | 722006 | Potrubí ( např. Fiber Basalt Plus S 32plus/SDR 7,4)- d 63x 8,6 (PN 28) - dodávka a montáž | 65 | m |  | 0 | Potrubí ( např. Fiber Basalt Plus S 32plus/SDR 7,4)- d 63x 8,6 (PN 28) včetně tvarovek a spoj. mat. Součástí rozvodů jsou objímky, klipová korýtka a závěsy na horizontálních rozvodech a tepelná izolace-dodávka a montáž
7 | 722007 | Potrubí ( např. Fiber Basalt Plus S 32plus/SDR 7,4) - d 90x 10,1 (PN 22) - dodávka a montáž | 78 | m |  | 0 | Potrubí ( např. Fiber Basalt Plus S 32plus/SDR 7,4)- d 90x 10,1 (PN 22) včetně tvarovek a spoj. mat. Součástí rozvodů jsou objímky, klipová korýtka a závěsy na horizontálních rozvodech a tepelná izolace-dodávka a montáž
8 | 722008 | Ocelové potrubí z uhlíkové oceli vně i uvnitř pozinkované DN 20 - dodávka a montáž včetně izolace proti rosení | 5 | m |  | 0 | Ocelové potrubí z uhlíkové oceli vně i uvnitř pozinkované DN 25 - dodávka a montáž včetně izolace proti rosení
9 | 722009 | Ocelové potrubí z uhlíkové oceli vně i uvnitř pozinkované DN 25 - dodávka a montáž včetně izolace proti rosení | 8 | m |  | 0 | Ocelové potrubí z uhlíkové oceli vně i uvnitř pozinkované DN 25 - dodávka a montáž včetně izolace proti rosení
10 | 722010 | Ocelové potrubí z uhlíkové oceli vně i uvnitř pozinkované DN 32 - dodávka a montáž včetně izolace proti rosení | 60 | m |  | 0 | Ocelové potrubí z uhlíkové oceli vně i uvnitř pozinkované DN 32 - dodávka a montáž včetně izolace proti rosení
11 | 722011 | Ocelové potrubí z uhlíkové oceli vně i uvnitř pozinkované DN 40 - dodávka a montáž včetně izolace proti rosení | 85 | m |  | 0 | Ocelové potrubí závitové pozinkované DN 40. Součástí rozvodů jsou objímky a závěsy na horizontálních rozvodech - dodávka a montáž
12 | 722012 | Ocelové potrubí z uhlíkové oceli vně i uvnitř pozinkované DN 50 - dodávka a montáž včetně izolace proti rosení | 60 | m |  | 0 | Ocelové potrubí z uhlíkové oceli vně i uvnitř pozinkované DN 40 - dodávka a montáž včetně izolace proti rosení
13 | 722013 | Kulový kohout DN 15 s ovládací páčkou a vypouštěním - dodávka a montáž | 2 | kus |  | 0 | Kulový kohout DN 15 s ovládací páčkou a vypouštěním - dodávka a montáž
14 | 722014 | Kulový kohout DN 20 s ovládací páčkou a vypouštěním - dodávka a montáž | 9 | kus |  | 0 | Kulový kohout DN 20 s ovládací páčkou a vypouštěním - dodávka a montáž
15 | 722015 | Kulový kohout DN 25 s ovládací páčkou a vypouštěním - dodávka a montáž | 6 | kus |  | 0 | Kulový kohout DN 25 s ovládací páčkou a vypouštěním - dodávka a montáž
16 | 722016 | Kulový kohout DN32 s ovládací páčkou a vypouštěním - dodávka a montáž | 12 | kus |  | 0 | Kulový kohout DN32 s ovládací páčkou a vypouštěním - dodávka a montáž
17 | 722017 | Kulový kohout DN 40 s ovládací páčkou a vypouštěním - dodávka a montáž | 4 | kus |  | 0 | Kulový kohout DN 40 s ovládací páčkou a vypouštěním - dodávka a montáž
18 | 722018 | Kulový kohout DN 50 s ovládací páčkou a vypouštěním - dodávka a montáž | 4 | kus |  | 0 | Kulový kohout DN 50 s ovládací páčkou a vypouštěním - dodávka a montáž
19 | 722019 | Vyvažovací ventil na cirkulaci DN 15 - dodávka a montáž | 3 | kus |  | 0 | Vyvažovací ventil na cirkulaci DN 15 - dodávka a montáž
20 | 722020 | Vyvažovací ventil na cirkulaci DN 20 - dodávka a montáž | 1 | kus |  | 0 | Vyvažovací ventil na cirkulaci DN 20 - dodávka a montáž
21 | 722021 | Vyvažovací ventil na cirkulaci DN 25 - dodávka a montáž | 1 | kus |  | 0 | Vyvažovací ventil na cirkulaci DN 25 - dodávka a montáž
22 | 722022 | Zpětný ventil DN 50 - dodávka a montáž | 2 | kus |  | 0 | Zpětný ventil DN 50 - dodávka a montáž
23 | 722023 | Zpětný ventil DN 32 - dodávka a montáž | 1 | kus |  | 0 | Zpětný ventil DN 32 - dodávka a montáž
24 | 722024 | Zpětný ventil DN 25 - dodávka a montáž | 2 | kus |  | 0 | Zpětný ventil DN 25 - dodávka a montáž
25 | 722025 | Ventil s možností napojení hadice DN 20 - dodávka a montáž | 1 | kus |  | 0 | Ventil s možností napojení hadice DN 20 - dodávka a montáž
26 | 722026 | Cirkulační čerpadlo Wilo Stratos z-30/1-12-dodávka a montáž | 1 | kus |  | 0 | Cirkulační čerpadlo Wilo Stratos z-30/1-12-dodávka a montáž
27 | 722027 | Hydrant DN 25 s tvarově stálou hadicí ve skříni s instalací do zdi , dodávka a montáž | 5 | kus |  | 0 | Hydrant DN 25 s tvarově stálou hadicí ve skříni s instalací do zdi , dodávka a montáž
28 | 722028 | Hydrant DN 19 s tvarově stálou hadicí ve skříni s instalací do zdi , dodávka a montáž | 4 | kus |  | 0 | Hydrant DN 25 s tvarově stálou hadicí ve skříni s instalací na zeď , dodávka a montáž
29 | 722029 | Nepřímotopný ohřívač TUV o objemu 1000 l , plocha trubkového výměníku 8,0 m2,NL 53, např Ivar Euromax 100 tank . dodávka a montáž | 2 | kus |  | 0 | Nepřímotopný ohřívač TUV o objemu 1000 včetně uzavíracích a zabezpečovacích armatur na vstupu studené vody- dodávka a montáž
30 | 722030 | Expanzní nádoba Reflex DD 60/10 -dodávka a montáž | 2 | kus |  | 0 | Expanzní nádoba Reflex DD 60/10 včetně držáku a armatury flowjet -dodávka a montáž
31 | 722031 | Tlakové zkoušky vodovodního potrubí do DN 50 - dodávka a montáž | 1183 | m |  | 0 | Tlakové zkoušky vodovodního potrubí do DN 50 - dodávka a montáž
32 | 722032 | Tlakové zkoušky vodovodního potrubí do DN 100 - dodávka a montáž | 78 | m |  | 0 | Tlakové zkoušky vodovodního potrubí do DN 100 - dodávka a montáž
33 | 722033 | Proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 100 - dodávka a montáž | 1261 | m |  | 0 | Proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 100 - dodávka a montáž
34 | 722034 | Těsnění prostupů nehořlavého potrubí skrze požárně dělící konstrukce CP 601 S E 180 min - dodávka a montáž | 18 | kg |  | 0 | Těsnění prostupů nehořlavého potrubí skrze požárně dělící konstrukce CP 601 S E 180 min - dodávka a montáž
| 723 | Průmyslový plynovod |  |  |  | 0
1 | 723001 | Potrubí ocelové černé svařované DN 15- dodávka a montáž | 6 | m |  | 0 | Potrubí ocelové černé svařované DN 15 opatřené žlutým nátěrem. Součástí rozvodu jsou upevňovací prvky - dodávka a montáž
2 | 723002 | Potrubí ocelové černé svařované DN 20- dodávka a montáž | 30 | m |  | 0 | Potrubí ocelové černé svařované DN 20 opatřené žlutým nátěrem. Součástí rozvodu jsou upevňovací prvky - dodávka a montáž
3 | 723003 | Potrubí ocelové černé svařované DN 40 - dodávka a montáž | 80 | m |  | 0 | Potrubí ocelové černé svařované DN 40 opatřené žlutým nátěrem. Součástí rozvodu jsou upevňovací prvky - dodávka a montáž
4 | 723004 | Potrubí ocelové černé svařované DN 50 - dodávka a montáž | 12 | m |  | 0 | Potrubí ocelové černé svařované DN 50 opatřené žlutým nátěrem. Součástí rozvodu jsou upevňovací prvky - dodávka a montáž
5 | 723005 | Potrubí ocelové černé svařované DN 80 - dodávka a montáž | 55 | m |  | 0 | Potrubí ocelové černé svařované DN 80 opatřené žlutým nátěrem. Součástí rozvodu jsou upevňovací prvky - dodávka a montáž
6 | 723006 | Kulový kohout přírubový DN 80- dodávka a montáž | 1 | kus |  | 0 | Kulový kohout závitový DN 80 - dodávka a montáž
7 | 723007 | Kulový kohout závitový DN 50- dodávka a montáž | 4 | kus |  | 0 | Kulový kohout závitový DN 50- dodávka a montáž
8 | 723008 | Kulový kohout závitový DN 15 - dodávka a montáž | 4 | kus |  | 0 | Kulový kohout závitový DN 15 - dodávka a montáž
9 | 723009 | Kulový kohout závitový DN 20 - dodávka a montáž | 8 | kus |  | 0 | Kulový kohout závitový DN 20 - dodávka a montáž
10 | 723010 | Vzorkovací armatura DN 15-dodávka a montáž | 4 | kus |  | 0 | Vzorkovací armatura DN 15-dodávka a montáž
11 | 723011 | Manometr pružinový-rozsah 0-60 kPa-dodávka a montáž | 4 | kus |  | 0 | Manometr pružinový-rozsah 0-600 kPa-dodávka a montáž
12 | 723012 | Manometr pružinový-rozsah 0-10 kPa-dodávka a montáž | 4 | kus |  | 0 | Manometr pružinový-rozsah 0-60 kPa-dodávka a montáž
13 | 723013 | Bezpečnostní uzávěr (např. BAP DN 80 ST B-PN 16-SOLO-230 V vstupní tlak 15 kPa)-dodávka a montáž | 1 | kus |  | 0 | Bezpečnostní uzávěr (např. BAP DN 80 ST B-PN 16-SOLO-230 V vstupní tlak 15 kPa)-dodávka a montáž
14 | 723014 | Regulátor tlaku (např.Regal 2-vstupní tlak 100 kPa,výstupní tlak 15 kPa)-dodávka a montáž | 1 | kus |  | 0 | Regulátor tlaku (např.Regal 2-vstupní tlak 100 kPa,výstupní tlak 15 kPa)-dodávka a montáž
15 | 723015 | Regulátor tlaku plynu ( např.AD 246)-vstupní tlak 15 kPa,výstupní tlak 2 kPa-dodávka a montáž | 4 | kus |  | 0 | Regulátor tlaku plynu ( např.AD 246)-vstupní tlak 15 kPa,výstupní tlak 2 kPa-dodávka a montáž
16 | 723016 | Filtr (např. KAP) DN 80--dodávka a montáž | 1 | kus |  | 0 | Filtr (např. KAP) DN 80--dodávka a montáž
17 | 723017 | Filtr ( např. KAP) DN 50-Rp2-dodávka a montáž | 4 | kus |  | 0 | Filtr ( např. KAP) DN 50-Rp2-dodávka a montáž
18 | 723018 | Veškeré zkoušky a revize na průmyslovém plynovodu - dodávka a montáž | 183 | m |  | 0 | Veškeré zkoušky a revize na průmyslovém plynovodu - dodávka a montáž
| 725 | Zařizovací předměty -specifikace zařizovacích předmětů je navržena dle požadavků architekta-viz podrobná specifikace |  |  |  | 0
1 | 725001 | Klozet závěsný keramický v barvě bílé ( 360x 560) s hlubokým splachováním - dodávka a montáž např. Cubito | 26 | kus |  | 0 | Klozet závěsný keramický v barvě bílé ( 360x 560) s hlubokým splachováním ,sedátkem z tvrzeného plastu s antibakteriální úpravou a závěsného univerzálního prvku pro WC s podpěrnými nohami, akustickou a izolační montážní vložkou dvojčinným splachováním a dělěnou ovládací deskou- provedení matný chrom - montáž a dodávka
2 | 725002 | Klozet závěsný keramický pro imobilní v barvě bílé ( 360 x 700) - např.Jika Nova Top-dodávka a montáž | 7 | kus |  | 0 | Klozet závěsný keramický v barvě bílé ( 360 x 700) pro imobilní včetně sedátka z tvrzeného plastu, závěsného univerzálního prvku pro WC s podpěrnými nohami, akustickou a izolační montážní vložkou a bočním splachováním pneumatickým splachováním Geberit- montáž a dodávka
3 | 725003 | Umyvadlo keramické - např. Cubito ( 600x450)-dodávka a momtáž | 30 | kus |  | 0 | Umyvadlo keramické ,upevnění umývadla do stěny , montáž polosloupu, sifon nerezový včetně odpadního ventilu - dodávka a montáž
4 | 725004 | Umyvadlo (např. Keramag Renova) z umělého kamene pod desku ( 520x410) s otvorem pro stojánkovou baterii - dodávka a montáž | 10 | kus |  | 0 | Umyvadlo (např. Keramag Renova) z umělého kamene pod desku ( 520x410) s otvorem pro stojánkovou baterii - dodávka a montáž
5 | 725005 | Umyvadlo keramické pro tělesně postižené 600x 550 cm - ( např.Jika Mio) dodávka a montáž | 11 | kus |  | 0 | Umyvadlo keramické pro tělesně postižené 65 x 55 cm, upevnění umývadla , umyvadlový ventil nerezový, umývadlový sifon extrémě šetřící prostor k umývadlu pro tělesně postižené - montáž a dodávka
6 | 725006 | Bidet závěsný keramický v barvě bílé - dodávka a montáž např. Cubito | 2 | kus |  | 0 | Bidet závěsný keramický v barvě bílé včetně závěsného univerzálního prvku pro bidet s podpěrnými nohami - dodávka a montáž např. Cubito
7 | 725007 | Výlevka závěsná ( např.Mira) s plastovou mřížkou včetně univerzálního závěsného prvku pro výlevku s podpěrnými nohami-dodávka a montáž | 4 | kus |  | 0 | Výlevka závěsná ( např.Mira) s plastovou mřížkou včetně univerzálního závěsného prvku pro výlevku s podpěrnými nohami-dodávka a montáž
8 | 725008 | Pisoár ( např.Golem) s radarovým splachovánim - dodávka a montáž | 6 | kus |  | 0 | Pisoár ( např.Golem) s radarovým samočinným splachováním včetně pisoárového čidla s tranf.napětím 230V/12 V chromované zápachové uzávěrky, montážního prvku pro osazení pisoáru - dodávka a montáž
9 | 725009 | Nerezový koupelnový žlábek ke stěně , délka 850 mm s integrovanou odtokovou vpustí a krycí mřížkou-dodávka a montáž | 27 | kus |  | 0 | Nerezový koupelnový žlábek ke stěně , délka 850 mm s integrovanou odtokovou vpustí a krycí mřížkou-dodávka a montáž
10 | 725010 | Výtokový ventil na hadici DN 20-dodávka a montáž | 1 | kus |  | 0 | Výtokový ventil na hadici DN 20-dodávka a montáž
11 | 725011 | Stojánková baterie ( např Schell Puris SC) s možností regulace teploty nastavitelná doba toku - dodávka a montáž | 10 | kus |  | 0 | Stojánková baterie ( např Schell Puris SC) s možností regulace teploty nastavitelná doba toku - dodávka a montáž
12 | 725012 | Stojánková baterie jednopáková umyvadlová např Mio click clack- dodávka a montáž | 30 | kus |  | 0 | Stojánková baterie jednopáková umyvadlová např Mio click clack- dodávka a montáž
13 | 725013 | Stojánková baterie jednopáková umyvadlová pro tělesně postižené např. MR 67176 S- dodávka a montáž | 11 | kus |  | 0 | Stojánková baterie jednopáková umyvadlová pro tělesně postižené např. MR 67176 S- dodávka a montáž
14 | 725014 | Stojánková baterie jednopáková dřezová např Mio dodávka a montáž | 1 | kus |  | 0 | Stojánková baterie jednopáková dřezová např Mio dodávka a montáž
15 | 725015 | Nástěnná baterie jednopáková dřezová - dodávka a montáž např. Lyra Plus | 4 | kus |  | 0 | Nástěnná baterie jednopáková dřezová - dodávka a montáž např. Lyra Plus
16 | 725016 | Stojánková baterie jednopáková bidetová např. Mio s chromovou výpustí - dodávka a montáž | 2 | kus |  | 0 | Stojánková baterie jednopáková bidetová např. Mio s chromovou výpustí - dodávka a montáž
17 | 725017 | Podomítková sprchová baterie jednopáková např. Mio dodávka a montáž | 6 | kus |  | 0 | Podomítková sprchová baterie jednopáková s polohovací tyčí a ruční sprchou např. Mio - dodávka a montáž
18 | 725018 | Tlačná samouzavírací baterie sprchová směšovací ( např.Presto Alpa do zdi s krycí nerezovou deskou a sprchovou hlavicí Rada VR 2) -dodávka a montáž | 21 | kus |  | 0 | Tlačná samouzavírací baterie sprchová směšovací ( např.Presto Alpa do zdi s krycí nerezovou deskou a sprchovou hlavicí Rada VR 2) -dodávka a montáž
19 | 725019 | Rohový ventil DN 15 se sítkem - dodávka a montáž | 143 | kus |  | 0 | Rohový ventil DN 15 se sítkem - dodávka a montáž
20 | 725020 | Dvířka kovová 300/300 - dodávka a montáž | 18 | kus |  | 0 | Dvířka kovová 300/300 - dodávka a montáž
Poznámka: Jednotkové ceny musí obsahovat náklady přesunu hmot.
Poznámka 2: Všechny položky musí obsahovat náklady spojené s požadavky "Požárního a bezpečnostního řešení" a případné zednické výpomoci.

## SO 01,03 - Vytápění
SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK
STAVBA: VÍCEÚČELOVÉ SPORTOVNÍ CENTRUM "NA CHOBOTĚ"
SO 01 SPORTOVNÍ HALA I. a II., SO 03 SPOJOVACÍ KRČEK
OBJEDNATEL: Městská část Praha 17, Žalanského č.p. 291/12b, 163 02 Praha - Řepy
ČÁST: D.1.4.2. VYTÁPĚNÍ
P.č. | Kód položky | Zkrácený popis | MJ | Množství | Cena jednotková | Cena dodávka | Cena montáž
Upozornění: Jsou-li v dokumentaci, ve výkazu výměr nebo ve standardech, uvedeny odkazy na
obchodní firmy, názvy, nebo specifická označení výrobku, zboží či služeb, která platí pro určitou
osobu apod., jedná se pouze o příkladný popis řemeslného zpracování, vizuálního, kvalitativního
a technologického standardu, jsou takové odkazy pouze informativní, a zhotoviteli umožňují
v souladu se zákonem č. 55/ 2012 Sb. Ve znění pozdějších předpisů použít i jiných, kvalitativně
kvalitativně a technicky srovnatelných, popřípadě kvalitnějších řešení.
1.00 | 731/ 732 | Strojní vybavení
1.01 | 731.001 | Stacionární teplovodní plynová kondenzační centrála | [5 empty] | výkres ÚT-01, ÚT-11, ÚT-12
(např. DE DIETRICH typ C 630, vel. 860 kW,
event. zařízení obdobné kvality a vybavení)
výkonový rozsah 131.0 - 850.0 kW, palivo zemní plyn
včetně základního příslušenství, čidla kaskády kotlů,
manostatů tlaku vody, ventilů kontroly těsnosti,
manostatu min. tlaku plynu, připojovací sady vnějších
bezpečnostních prvků, sady protipřírub, BUS kabel,
teploměru apod. …, včetně venkovního čidla
a propojovacího kabelu
|  | Dodávka | ks | 2 | 0 | 0
|  | Montáž |  | 2 | 0 |  | 0
1.02 | 731.002 | Komín - Sada odkouření - pro kondenzační kotel 850 kW | [5 empty] | výkres ÚT-01
rozdělovací nohavice pro dvojkotel Ø 2 x 250/ 1 x 350 mm
(prefabrikovaná sestava DE DIETRICH)
|  | Dodávka | ks | 2 | 0 | 0
|  | Montáž |  | 2 | 0 |  | 0
1.03 | 731.003 | Komín - Sada odkouření - pro kondenzační kotel 850 kW | [5 empty] | výkres ÚT-01
koleno kouřovodu Ø 350 mm - 90°
|  | Dodávka | ks | 3 | 0 | 0
|  | Montáž |  | 3 | 0 |  | 0
1.04 | 731.004 | Komín - Sada odkouření - pro kondenzační kotel 850 kW | [5 empty] | výkres ÚT-01
potrubí kouřovodu Ø 350 mm - délka 1 m
|  | Dodávka | ks | 4 | 0 | 0
|  | Montáž |  | 4 | 0 |  | 0
1.05 | 731.005 | Komín - Sada odkouření - pro kondenzační kotel 850 kW | [5 empty] | výkres ÚT-01
potrubí kouřovodu Ø 350 mm - délka 2 m
|  | Dodávka | ks | 3 | 0 | 0
|  | Montáž |  | 3 | 0 |  | 0
1.06 | 731.006 | Komín - Sada odkouření - pro kondenzační kotel 850 kW | [5 empty] | výkres ÚT-01
revizní a měřící díl s odvodem kondenzátu
potrubí kouřovodu Ø 350 mm
|  | Dodávka | ks | 2 | 0 | 0
|  | Montáž |  | 2 | 0 |  | 0
1.07 | 731.007 | Komín - Sada odkouření - pro kondenzační kotel 850 kW | [5 empty] | výkres ÚT-01
stěnová průchodka pro Ø 350 mm, včetně upevnění
|  | Dodávka | ks | 2 | 0 | 0
|  | Montáž |  | 2 | 0 |  | 0
1.08 | 731.008 | Větrání - přívod spalovacího vzduchu | [5 empty] | výkres ÚT-01
rozdělovací nohavice pro dvojkotel Ø 2 x 250/ 1 x 350 mm
(prefabrikovaná sestava DE DIETRICH)
|  | Dodávka | ks | 2 | 0 | 0
|  | Montáž |  | 2 | 0 |  | 0
1.09 | 731.009 | Větrání - přívod spalovacího vzduchu | [5 empty] | výkres ÚT-01
koleno kouřovodu Ø 350 mm - 45°
|  | Dodávka | ks | 1 | 0 | 0
|  | Montáž |  | 1 | 0 |  | 0
1.10 | 731.010 | Větrání - přívod spalovacího vzduchu | [5 empty] | výkres ÚT-01
koleno kouřovodu Ø 350 mm - 90°
|  | Dodávka | ks | 2 | 0 | 0
|  | Montáž |  | 2 | 0 |  | 0
1.11 | 731.011 | Větrání - přívod spalovacího vzduchu | [5 empty] | výkres ÚT-01
potrubí Ø 350 mm - délka 1 m
|  | Dodávka | ks | 2 | 0 | 0
|  | Montáž |  | 2 | 0 |  | 0
1.12 | 731.012 | Větrání - přívod spalovacího vzduchu | [5 empty] | výkres ÚT-01
potrubí Ø 350 mm - délka 2 m
|  | Dodávka | ks | 3 | 0 | 0
|  | Montáž |  | 3 | 0 |  | 0
1.13 | 731.013 | Větrání - přívod spalovacího vzduchu - sací hlavice | [5 empty] | výkres ÚT-01
Ø 350 mm, sací mřížka, včetně upevnění
|  | Dodávka | ks | 2 | 0 | 0
|  | Montáž |  | 2 | 0 |  | 0
1.14 | 731.014 | Větrání - přívod spalovacího vzduchu - stěnová průchodka | [5 empty] | výkres ÚT-01
pro Ø 350 mm, včetně upevnění
|  | Dodávka | ks | 2 | 0 | 0
|  | Montáž |  | 2 | 0 |  | 0
1.15 | 732.001 | Kompaktní expanzní zařízení jednočerpadlové, | [5 empty] | výkres ÚT-01, ÚT-11, ÚT-12
včetně řídící jednotky základní nádoby, membránové
tlakové expanzní nádoby
připojovací soupravy a příslušenství,
včetně tepelné izolace nádoby a pod. ...
(např. REFLEX VARIOMAT typ VS 2 - 1/ 60/ 1500,
event. zařízení obdobné kvality a vybavení)
|  | Dodávka | ks | 1 | 0 | 0
|  | Montáž |  | 1 | 0 |  | 0
1.16 | 732.002 | Úpravna vody pro doplňování topného systému | [5 empty] | výkres ÚT-01, ÚT-11, ÚT-12
včetně mechanického vodního předfiltru, změkčovacího
filtru, dávkovacího čerpadla a náplně (chemie), včetně
propojovacích pancéřových (flexi) hadic, připojovacího
šroubení, odvzdušnění, vypouštění, odkalení apod. …
dle specifikace/ nabídky (např. REFLEX,
event. zařízení obdobné kvality a vybavení
DLE KONZULTACE S VÝROBCEM KOTLŮ)
|  | Dodávka | ks | 1 | 0 | 0
|  | Montáž |  | 1 | 0 |  | 0
1.17 | 732.003 | Kompaktní automatické doplňovací zařízení | [5 empty] | výkres ÚT-01, ÚT-11, ÚT-12
FILLCONTROL DN 15, včetně solenoidového ventilu
a systémového oddělovače, pro jm. průtok 0.5 m3/h
včetně vodoměru
|  | Dodávka | ks | 1 | 0 | 0
|  | Montáž |  | 1 | 0 |  | 0
1.18 | 732.004 | Odlučovač nečistot a kalu pro potrubí DN 200 | [5 empty] | výkres ÚT-01, ÚT-11, ÚT-12
(např. REFLEX EXDIRT D
event. zařízení obdobné kvality a vybavení)
|  | Dodávka | ks | 1 | 0 | 0
|  | Montáž |  | 1 | 0 |  | 0
1.19 | 732.005 | Proplachovací dávkovací nádoba na chemikálie
DN 150, objem cca 15 l, přetlak 0.6 MPa,
včetně armatur 2 x KK 15, 1 x KK 25, 1 x VK 20,
včetně nálevky…,
|  | Dodávka | ks | 1 | 0 | 0
|  | Montáž |  | 1 | 0 |  | 0
1.20 | 732.006 | Hydraulický vyrovnavač dynamických tlaků ANULOID | [5 empty] | výkres ÚT-01, ÚT-11, ÚT-12
vel. VII. Pro jm. průtok max. 100 m3/ hod.
Ø 457 mm, včetně přírubových hrdel, odvzdušnění,
vypouštění, stojanu, tepelné izolace apod. …
výstupní hrdla 4 x DN 200
|  | Dodávka | ks | 1 | 0 | 0
|  | Montáž |  | 1 | 0 |  | 0
1.21 | 732.007 | Kombinovaný sdružený rozdělovač a sběrač topné vody | [5 empty] | výkres ÚT-01, ÚT-11, ÚT-12
modul 300 mm, s parametry: Qmax = 95 m3/ h.,
s hrdly dle schématu (výkresové dokumentace)
vstupní hrdla 2 x DN 200,
výstupní 2 x DN 150, 4 x DN 80, 2 x DN 65, 4 x DN 50
2 x DN 20, rezerva 6 x DN 40
hrdla 2 x DN 25 pro vypouštění,
hrdla pro přímoukazující prvky MaR a pod., včetně tepelné
izolace a uložení (závěsy, nožičky, kotvení apod.)
|  | Dodávka | ks | 1 | 0 | 0
|  | Montáž |  | 1 | 0 |  | 0
1.22 | 732.008 | Neutralizační nádoba průběžná pro kotle do 500 kW | [5 empty] | výkres ÚT-11, ÚT-12
včetně první náplně (granulátu) a napojení do kanalizace
|  | Dodávka | ks | 4 | 0 | 0
|  | Montáž |  | 4 | 0 |  | 0
1.23 | 732.009 | Nástěnná teplovzdušná teplovodní souprava - jednotka VZT
(např. WOLF, event. zařízení obdobné kvality a vybavení)
typ 25, teplovodní výměník typ 1,
1350/ 860 ot./ min., jmenovitý výkon cca 9 kW
vzduchový výkon 2100/ 1700 m3/ hod.
včetně indukční žaluzie, 2 ks konzolí,
propojovací svorkovnice, apod.,
|  | Dodávka | ks | 1 | 0 | 0
|  | Montáž |  | 1 | 0 |  | 0
1.24 | 732.010 | Oběhové čerpadlo EC, pro topný okruh | [5 empty] | výkres ÚT-11, ÚT-12
s parametry 230 V, max. 0.44 A, 40 W
(např. WILO YONOS PICO 15/ 1 - 6,
ev. zařízení obdobné kvality a parametrů)
|  | Dodávka | ks | 2 | 0 | 0
|  | Montáž |  | 2 | 0 |  | 0
1.25 | 732.011 | Oběhové čerpadlo EC, pro topný okruh | [5 empty] | výkres ÚT-11, ÚT-12
s parametry 230 V, max. 0.44 A, 40 W
(např. WILO YONOS PICO 25/ 1 - 6,
ev. zařízení obdobné kvality a parametrů)
|  | Dodávka | ks | 2 | 0 | 0
|  | Montáž |  | 2 | 0 |  | 0
1.26 | 732.012 | Oběhové čerpadlo EC, pro topný okruh | [5 empty] | výkres ÚT-11, ÚT-12
s parametry 230 V, max. 0.66 A, 75 W
(např. WILO YONOS PICO 30/ 1 - 8,
ev. zařízení obdobné kvality a parametrů)
|  | Dodávka | ks | 3 | 0 | 0
|  | Montáž |  | 3 | 0 |  | 0
1.27 | 732.013 | Oběhové čerpadlo EC, pro topný okruh | [5 empty] | výkres ÚT-11, ÚT-12
s parametry 230 V, 0.09 - 0.9 A, 10 - 305 W
(např. WILO YONOS MAXO 40/ 0.5 - 8,
ev. zařízení obdobné kvality a parametrů)
|  | Dodávka | ks | 2 | 0 | 0
|  | Montáž |  | 2 | 0 |  | 0
1.28 | 732.014 | Oběhové čerpadlo EC, pro topný okruh | [5 empty] | výkres ÚT-11, ÚT-12
s parametry 230 V, 0.17 - 2.65 A, 15 - 600 W
(např. WILO YONOS MAXO 50/ 0.5 - 12,
ev. zařízení obdobné kvality a parametrů)
|  | Dodávka | ks | 3 | 0 | 0
|  | Montáž |  | 3 | 0 |  | 0
1.29 | 732.015 | Oběhové čerpadlo EC, pro topný okruh | [5 empty] | výkres ÚT-11, ÚT-12
s parametry 230 V/ max. 3.50 A/ 0.65 kW
s integrovanou motorovou ochranou/ modulem
včetně izolačního korpusu, příslušenství apod.
(např. WILO STRATOS vel. 65/ 1 - 12
event. zařízení obdobné kvality a vybavení)
|  | Dodávka | ks | 4 | 0 | 0
|  | Montáž |  | 4 | 0 |  | 0
1.30 | 732.016 | Oběhové čerpadlo EC, pro topný okruh | [5 empty] | výkres ÚT-11, ÚT-12
s parametry 3 x 400 V/ max. 10 A/ 4.0 kW
s integrovanou motorovou ochranou/ modulem
včetně izolačního korpusu, příslušenství apod.
(např. WILO IP - E 80/ 110 - 4/ 2
event. zařízení obdobné kvality a vybavení)
|  | Dodávka | ks | 1 | 0 | 0
|  | Montáž |  | 1 | 0 |  | 0
1.23 | 732.017 | Průtokoměr pro doplňování - vodoměr | [5 empty] | výkres ÚT-11, ÚT-12
DN 20 pro jm. průtok 0.5 m3/h
s možností přenosu dat - s pulsním výstupem na M-BUS,
včetně adaptéru ITRON PAD PULS M2
|  | Dodávka | ks | 1 | 0 | 0
|  | Montáž |  | 1 | 0 |  | 0
1.24 | 732.018 | Měření spotřeby tepla - Kalorimetr pro ÚT | [5 empty] | výkres ÚT-11, ÚT-12
pro jmenovitý průtok 70 m3/h
s možností přenosu dat - s pulsním výstupem na M-BUS,
včetně adaptéru PAD PULS M2
|  | Dodávka | ks | 1 | 0 | 0
|  | Montáž |  | 1 | 0 |  | 0
1.00 | 731/ 732 | Strojní vybavení celkem |  |  |  | 0 | 0
2.00 | 734 | Armatury
2.01 | 734.001 | Pojistný ventil pro vytápění DN 40, otv. Přetlak 0.35 Mpa | [5 empty] | výkres ÚT-11, ÚT-12
|  | Dodávka | ks | 4 | 0 | 0
|  | Montáž |  | 4 | 0 |  | 0
2.02 | 734.002 | Přepouštěcí ventil pro vytápění DN 20, PN 16 | [5 empty] | výkres ÚT-11, ÚT-12
|  | Dodávka | ks | 1 | 0 | 0
|  | Montáž |  | 1 | 0 |  | 0
2.03 | 734.003 | Kulový kohout uzavírací pro ÚT DN 10, PN 16 | [5 empty] | výkres ÚT-11, ÚT-12
|  | Dodávka | ks | 3 | 0 | 0
|  | Montáž |  | 3 | 0 |  | 0
2.04 | 734.004 | Kulový kohout uzavírací pro ÚT DN 15, PN 16 | [5 empty] | výkres ÚT-11, ÚT-12
|  | Dodávka | ks | 1 | 0 | 0
|  | Montáž |  | 1 | 0 |  | 0
2.05 | 734.005 | Kulový kohout uzavírací pro ÚT DN 20, PN 16 | [5 empty] | výkres ÚT-11, ÚT-12
|  | Dodávka | ks | 13 | 0 | 0
|  | Montáž |  | 13 | 0 |  | 0
2.06 | 734.006 | Kulový kohout uzavírací pro ÚT DN 25, PN 16 | [5 empty] | výkres ÚT-11, ÚT-12
|  | Dodávka | ks | 6 | 0 | 0
|  | Montáž |  | 6 | 0 |  | 0
2.07 | 734.007 | Kulový kohout uzavírací pro ÚT DN 32, PN 16 | [5 empty] | výkres ÚT-11, ÚT-12
|  | Dodávka | ks | 2 | 0 | 0
|  | Montáž |  | 2 | 0 |  | 0
2.08 | 734.008 | Kulový kohout uzavírací pro ÚT DN 40, PN 16 | [5 empty] | výkres ÚT-11, ÚT-12
|  | Dodávka | ks | 10 | 0 | 0
|  | Montáž |  | 10 | 0 |  | 0
2.09 | 734.009 | Mezipřírubová uzavírací klapka DN 50, PN 16
|  | s ruční pákou se stupnicí, včetně navařovacích přírub | [5 empty] | výkres ÚT-11, ÚT-12
|  | Dodávka | ks | 8 | 0 | 0
|  | Montáž |  | 8 | 0 |  | 0
2.10 | 734.010 | Mezipřírubová uzavírací klapka DN 65, PN 16 | [5 empty] | výkres ÚT-11, ÚT-12
s ruční pákou se stupnicí, včetně navařovacích přírub
|  | Dodávka | ks | 6 | 0 | 0
|  | Montáž |  | 6 | 0 |  | 0
2.11 | 734.011 | Mezipřírubová uzavírací klapka DN 80, PN 16 | [5 empty] | výkres ÚT-11, ÚT-12
s ruční pákou se stupnicí, včetně navařovacích přírub
|  | Dodávka | ks | 16 | 0 | 0
|  | Montáž |  | 16 | 0 |  | 0
2.12 | 734.012 | Mezipřírubová uzavírací klapka DN 125, PN 16 | [5 empty] | výkres ÚT-11, ÚT-12
s ruční pákou se stupnicí, včetně navařovacích přírub
|  | Dodávka | ks | 2 | 0 | 0
|  | Montáž |  | 2 | 0 |  | 0
2.13 | 734.013 | Mezipřírubová uzavírací klapka DN 150, PN 16 | [5 empty] | výkres ÚT-11, ÚT-12
s ruční pákou se stupnicí, včetně navařovacích přírub
|  | Dodávka | ks | 5 | 0 | 0
|  | Montáž |  | 5 | 0 |  | 0
2.14 | 734.014 | Mezipřírubová uzavírací klapka DN 200, PN 16 | [5 empty] | výkres ÚT-11, ÚT-12
s ruční pákou se stupnicí, včetně navařovacích přírub
|  | Dodávka | ks | 8 | 0 | 0
|  | Montáž |  | 8 | 0 |  | 0
2.15 | 734.015 | Zpětná klapka závitová pro ÚT DN 20, PN 16 do potrubí | [5 empty] | výkres ÚT-11, ÚT-12
|  | Dodávka | ks | 3 | 0 | 0
|  | Montáž |  | 3 | 0 |  | 0
2.16 | 734.016 | Zpětná klapka mezipřírubová pro ÚT DN 50, PN 16 | [5 empty] | výkres ÚT-11, ÚT-12
včetně navařovacích přírub
|  | Dodávka | ks | 2 | 0 | 0
|  | Montáž |  | 2 | 0 |  | 0
2.17 | 734.017 | Zpětná klapka mezipřírubová pro ÚT DN 65, PN 16 | [5 empty] | výkres ÚT-11, ÚT-12
včetně navařovacích přírub
|  | Dodávka | ks | 1 | 0 | 0
|  | Montáž |  | 1 | 0 |  | 0
2.18 | 734.018 | Zpětná klapka mezipřírubová pro ÚT DN 80, PN 16 | [5 empty] | výkres ÚT-11, ÚT-12
včetně navařovacích přírub
|  | Dodávka | ks | 5 | 0 | 0
|  | Montáž |  | 5 | 0 |  | 0
2.19 | 734.019 | Zpětná klapka mezipřírubová pro ÚT DN 150, PN 16 | [5 empty] | výkres ÚT-11, ÚT-12
včetně navařovacích přírub
|  | Dodávka | ks | 1 | 0 | 0
|  | Montáž |  | 1 | 0 |  | 0
2.20 | 734.020 | Filtr s výměnnou vložkou závitový pro ÚT DN 20, PN 16 | [5 empty] | výkres ÚT-11, ÚT-12
do potrubí
|  | Dodávka | ks | 1 | 0 | 0
|  | Montáž |  | 1 | 0 |  | 0
2.21 | 734.021 | Filtr s výměnnou vložkou mezipřírubový DN 50, PN 16 | [5 empty] | výkres ÚT-11, ÚT-12
včetně navařovacích přírub
|  | Dodávka | ks | 2 | 0 | 0
|  | Montáž |  | 2 | 0 |  | 0
2.22 | 734.022 | Filtr s výměnnou vložkou mezipřírubový DN 65, PN 16 | [5 empty] | výkres ÚT-11, ÚT-12
včetně navařovacích přírub
|  | Dodávka | ks | 1 | 0 | 0
|  | Montáž |  | 1 | 0 |  | 0
2.23 | 734.023 | Filtr s výměnnou vložkou mezipřírubový DN 80, PN 16 | [5 empty] | výkres ÚT-11, ÚT-12
včetně navařovacích přírub
|  | Dodávka | ks | 2 | 0 | 0
|  | Montáž |  | 2 | 0 |  | 0
2.24 | 734.024 | Filtr s výměnnou vložkou mezipřírubový DN 125, PN 16 | [5 empty] | výkres ÚT-11, ÚT-12
včetně navařovacích přírub
|  | Dodávka | ks | 2 | 0 | 0
|  | Montáž |  | 2 | 0 |  | 0
2.25 | 734.025 | Filtr s výměnnou vložkou mezipřírubový DN 150, PN 16 | [5 empty] | výkres ÚT-11, ÚT-12
včetně navařovacích přírub
|  | Dodávka | ks | 1 | 0 | 0
|  | Montáž |  | 1 | 0 |  | 0
2.26 | 734.026 | Osový kompenzátor mezipřírubový DN 150, PN 16 | [5 empty] | výkres ÚT-11, ÚT-12
včetně navařovacích přírub
|  | Dodávka | ks | 4 | 0 | 0
|  | Montáž |  | 4 | 0 |  | 0
2.27 | 734.027 | Regulační a vyvažovací ventil pro proporciální regulaci | [5 empty] | výkres ÚT-11, ÚT-12
s parametry TA HYDRONICS
typ TBV - CMP DN 20 NF
včetně servopohonu EMO (24 VAC, 0 - 10 V)
včetně adaptérů a příslušenství
osazeno a připojeno dle MaR
|  | Dodávka | ks | 2 | 0 | 0
|  | Montáž |  | 2 | 0 |  | 0
2.28 | 734.028 | Regulační a vyvažovací ventil pro proporciální regulaci | [5 empty] | výkres ÚT-11, ÚT-12
s parametry TA HYDRONICS
typ TBV - CMP DN 25 NF
včetně servopohonu EMO (24 VAC, 0 - 10 V)
včetně adaptérů a příslušenství
osazeno a připojeno dle MaR
|  | Dodávka | ks | 1 | 0 | 0
|  | Montáž |  | 1 | 0 |  | 0
2.29 | 734.029 | Regulační a vyvažovací ventil dvoucestný | [5 empty] | výkres ÚT-11, ÚT-12
s parametry TA HYDRONICS
typ TA FUSION - P 32
včetně servopohonu MC 55 Y (24 VAC, 0 - 10 V)
včetně adaptérů a příslušenství
osazeno a připojeno dle MaR
|  | Dodávka | ks | 3 | 0 | 0
|  | Montáž |  | 3 | 0 |  | 0
2.30 | 734.030 | Regulační ventil třícestný, s parametry TA HYDRONICS | [5 empty] | výkres ÚT-11, ÚT-12
typ CV 316 RGA DN 25
včetně servopohonu MC 55 Y (24 VAC, 0 - 10 V)
kvs = 10, delta p = 10.3 kPa
osazeno a připojeno dle MaR
|  | Dodávka | ks | 1 | 0 | 0
|  | Montáž |  | 1 | 0 |  | 0
2.31 | 734.031 | Regulační ventil třícestný, s parametry TA HYDRONICS | [5 empty] | výkres ÚT-11, ÚT-12
typ CV 316 RGA DN 32
včetně servopohonu MC 55 Y (24 VAC, 0 - 10 V)
kvs = 12.5, delta p = 10.0 kPa
osazeno a připojeno dle MaR
|  | Dodávka | ks | 1 | 0 | 0
|  | Montáž |  | 1 | 0 |  | 0
2.32 | 734.032 | Regulační ventil třícestný, s parametry TA HYDRONICS | [5 empty] | výkres ÚT-11, ÚT-12
typ CV 316 RGA DN 50
včetně servopohonu MC 55 Y (24 VAC, 0 - 10 V)
kvs = 40, delta p = 13.7 kPa
osazeno a připojeno dle MaR
|  | Dodávka | ks | 1 | 0 | 0
|  | Montáž |  | 1 | 0 |  | 0
2.33 | 734.033 | Smyčkový vyvažovací a uzavírací ventil
|  | úsekový/ stoupačkový typu STAD, s vypouštěním, | [5 empty] | výkres ÚT-11, ÚT-12, UT-15
včetně měřících koncovek
DN 15; PN 16
|  | Dodávka | ks | 15 | 0 | 0
|  | Montáž |  | 15 | 0 |  | 0
2.34 | 734.034 | Smyčkový vyvažovací a uzavírací ventil
|  | úsekový/ stoupačkový typu STAD, s vypouštěním, | [5 empty] | výkres ÚT-11, ÚT-12
včetně měřících koncovek
DN 20; PN 16
|  | Dodávka | ks | 2 | 0 | 0
|  | Montáž |  | 2 | 0 |  | 0
2.35 | 734.035 | Smyčkový vyvažovací a uzavírací ventil | [5 empty] | výkres ÚT-11, ÚT-12
úsekový/ stoupačkový typu STAD, s vypouštěním,
včetně měřících koncovek
DN 25; PN 16
|  | Dodávka | ks | 1 | 0 | 0
|  | Montáž |  | 1 | 0 |  | 0
2.36 | 734.036 | Smyčkový vyvažovací a uzavírací ventil | [5 empty] | výkres ÚT-11, ÚT-12
úsekový/ stoupačkový typu STAD, s vypouštěním,
včetně měřících koncovek
DN 32; PN 16
|  | Dodávka | ks | 7 | 0 | 0
|  | Montáž |  | 7 | 0 |  | 0
2.37 | 734.037 | Smyčkový vyvažovací a uzavírací ventil | [5 empty] | výkres ÚT-11, ÚT-12
úsekový/ stoupačkový typu STAD, s vypouštěním,
včetně měřících koncovek
DN 40; PN 16
|  | Dodávka | ks | 1 | 0 | 0
|  | Montáž |  | 1 | 0 |  | 0
2.38 | 734.038 | Smyčkový vyvažovací a uzavírací ventil | [5 empty] | výkres ÚT-11, ÚT-12
úsekový/ stoupačkový typu STAD, s vypouštěním,
včetně měřících koncovek
DN 50; PN 16
|  | Dodávka | ks | 1 | 0 | 0
|  | Montáž |  | 1 | 0 |  | 0
2.39 | 734.039 | Smyčkový vyvažovací a uzavírací ventil | [5 empty] | výkres ÚT-11, ÚT-12
úsekový/ stoupačkový typu STAD, s vypouštěním,
včetně měřících koncovek
DN 65; PN 16
|  | Dodávka | ks | 3 | 0 | 0
|  | Montáž |  | 3 | 0 |  | 0
2.40 | 734.040 | Smyčkový vyvažovací a uzavírací ventil | [5 empty] | výkres ÚT-11, ÚT-12
úsekový/ stoupačkový typu STAF, s vypouštěním,
včetně měřících koncovek
DN 125; PN 16
|  | Dodávka | ks | 1 | 0 | 0
|  | Montáž |  | 1 | 0 |  | 0
2.41 | 734.041 | regulátor tlakové diference typ STAP DN 40; PN16, | [5 empty] | výkres ÚT-11, ÚT-12
s vypouštěním, včetně kapiláry
DN 25; PN 16
|  | Dodávka | ks | 1 | 0 | 0
|  | Montáž |  | 1 | 0 |  | 0
2.42 | 734.042 | regulátor tlakové diference typ STAP DN 40; PN16, | [5 empty] | výkres ÚT-11, ÚT-12
s vypouštěním, včetně kapiláry
DN 50; PN 16
|  | Dodávka | ks | 1 | 0 | 0
|  | Montáž |  | 1 | 0 |  | 0
2.43 | 734.043 | měřící clona typu MD, DN 20; PN 16 | [5 empty] | výkres ÚT-11, ÚT-12
včetně měřících koncovek
|  | Dodávka | ks | 1 | 0 | 0
|  | Montáž |  | 1 | 0 |  | 0
2.44 | 734.044 | měřící clona typu MD, DN 50; PN 16 | [5 empty] | výkres ÚT-11, ÚT-12
včetně měřících koncovek
|  | Dodávka | ks | 2 | 0 | 0
|  | Montáž |  | 2 | 0 |  | 0
2.45 | 734.045 | měřící clona typu MD, DN 65; PN 16 | [5 empty] | výkres ÚT-11, ÚT-12
včetně měřících koncovek
|  | Dodávka | ks | 1 | 0 | 0
|  | Montáž |  | 1 | 0 |  | 0
2.46 | 734.046 | měřící clona typu MD, DN 80; PN 16 | [5 empty] | výkres ÚT-11, ÚT-12
včetně měřících koncovek
|  | Dodávka | ks | 2 | 0 | 0
|  | Montáž |  | 2 | 0 |  | 0
2.47 | 734.047 | měřící clona typu MD, DN 150; PN 16 | [5 empty] | výkres ÚT-11, ÚT-12
včetně měřících koncovek
|  | Dodávka | ks | 1 | 0 | 0
|  | Montáž |  | 1 | 0 |  | 0
2.48 | 734.048 | Vypouštěcí kohout DN 15, PN 16 | [5 empty] | výkres ÚT-11, ÚT-12
|  | Dodávka | ks | 15 | 0 | 0
|  | Montáž |  | 15 | 0 |  | 0
2.49 | 734.049 | Vypouštěcí kohout DN 20, PN 16 | [5 empty] | výkres ÚT-11, ÚT-12
|  | Dodávka | ks | 40 | 0 | 0
|  | Montáž |  | 40 | 0 |  | 0
2.50 | 734.050 | Odvzdušňovací nádobka DN 50
|  | s hrdly 2 x DN 15, 1 x DN 10 | [5 empty] | výkres ÚT-11, ÚT-12
|  | Dodávka | ks | 3 | 0 | 0
|  | Montáž |  | 3 | 0 |  | 0
2.51 | 734.051 | Odvzdušňovací ventil automatický, s integrovaným | [5 empty] | výkres ÚT-11, ÚT-12
zpětným ventilem
|  | Dodávka | ks | 40 | 0 | 0
|  | Montáž |  | 40 | 0 |  | 0
2.52 | 734.052 | Manometr 0 - 600 kPa | [5 empty] | výkres ÚT-11, ÚT-12
|  | Dodávka | ks | 7 | 0 | 0
|  | Montáž |  | 7 | 0 |  | 0
2.53 | 734.053 | Termomanometr 0 - 120 st. C, 0 - 600 kPa | [5 empty] | výkres ÚT-11, ÚT-12
|  | Dodávka | ks | 52 | 0 | 0
|  | Montáž |  | 52 | 0 |  | 0
2.54 | 734.054 | Návarek pro M a R G 1/2 | [5 empty] | výkres ÚT-11, ÚT-12
|  | Dodávka | ks | 70 | 0 | 0
|  | Montáž |  | 70 | 0 |  | 0
2.55 | 734.055 | Návarek pro M a R M20 x 1.5 | [5 empty] | výkres ÚT-11, ÚT-12
|  | Dodávka | ks | 2 | 0 | 0
|  | Montáž |  | 2 | 0 |  | 0
2.56 | 734.056 | Radiátorové šroubení VEKOLUX rohové DN 15
pro spodní připojení těles typu VK
|  | Dodávka | ks | 17 | 0 | 0
|  | Montáž |  | 17 | 0 |  | 0
2.57 | 734.057 | Radiátorový termostatický ventil přímý DN 15 | [5 empty] | půdorysy -
|  | s přednastavitelnou regulací | [5 empty] | výkres ÚT-01, 03, 05, 07
|  | Dodávka | ks | 6 | 0 | 0 |  | schémata
|  | Montáž |  | 6 | 0 |  | 0 | výkres ÚT-09
2.58 | 734.058 | Radiátorový termostatický ventil rohový DN 15 | [5 empty] | půdorysy -
|  | s přednastavitelnou regulací | [5 empty] | výkres ÚT-01, 03, 05, 07
|  | Dodávka | ks | 4 | 0 | 0 |  | schémata
|  | Montáž |  | 4 | 0 |  | 0 | výkres ÚT-09
2.59 | 734.059 | Regulační radiátorové šroubení přímé DN 15 | [5 empty] | půdorysy -
|  | uzavíratelné, s vypouštěním | [5 empty] | výkres ÚT-01, 03, 05, 07
|  | Dodávka | ks | 6 | 0 | 0 |  | schémata
|  | Montáž |  | 6 | 0 |  | 0 | výkres ÚT-09
2.60 | 734.060 | Regulační radiátorové šroubení rohové DN 15 | [5 empty] | půdorysy -
|  | uzavíratelné, s vypouštěním | [5 empty] | výkres ÚT-01, 03, 05, 07
|  | Dodávka | ks | 4 | 0 | 0 |  | schémata
|  | Montáž |  | 4 | 0 |  | 0 | výkres ÚT-09
2.61 | 734.061 | Radiátorová armatura HM rohová DN 15 | [5 empty] | půdorysy -
|  | pro spodní STŘEDOVÉ připojení těles | [5 empty] | výkres ÚT-01, 03, 05, 07
|  | včetně termostatické hlavice | [5 empty] | schémata
|  | Dodávka | ks | 37 | 0 | 0 |  | výkres ÚT-09
|  | Montáž |  | 37 | 0 |  | 0
2.62 | 734.062 | Termostatická hlavice s vestavěným čidlem | [5 empty] | půdorysy -
|  | a pojistkou proti zcizení | [5 empty] | výkres ÚT-01, 03, 05, 07
|  | Dodávka | ks | 27 | 0 | 0 |  | schémata
|  | Montáž |  | 27 | 0 |  | 0 | výkres ÚT-09
2.00 | 734 | Armatury celkem |  |  |  | 0 | 0
3.00 | 735.A | Otopná tělesa, konvektory
|  | Ocelové deskové těleso | [5 empty] | půdorysy -
|  | v provedení KLASIK s bočním připojením | [5 empty] | výkres ÚT-01, 03, 05, 07
|  | (s výkonovými a kvalitativními parametry | [5 empty] | schémata - výkres ÚT-09
referenčního výrobku RADIK, případně
obdobný standard se srovnatelnými parametry)
3.01 | 735.001 | 10klasik/ 900/ 0800
|  | Dodávka | ks | 2 | 0 | 0
|  | Montáž |  | 2 | 0 |  | 0
3.02 | 735.002 | 11klasik/ 900/ 0600
|  | Dodávka | ks | 1 | 0 | 0
|  | Montáž |  | 1 | 0 |  | 0
3.03 | 735.003 | 11klasik/ 900/ 1200
|  | Dodávka | ks | 5 | 0 | 0
|  | Montáž |  | 5 | 0 |  | 0
3.04 | 735.004 | 21klasik/ 900/ 1200
|  | Dodávka | ks | 1 | 0 | 0
|  | Montáž |  | 1 | 0 |  | 0
3.05 | 735.005 | 22klasik/ 900/ 1400
|  | Dodávka | ks | 1 | 0 | 0
|  | Montáž |  | 1 | 0 |  | 0
Ocelové deskové těleso
v provedení VENTIL KOMPAKT se spodním připojením
(s výkonovými a kvalitativními parametry
referenčního výrobku RADIK, případně
obdobný standard se srovnatelnými parametry)
3.06 | 735.006 | 11VK/ 900/ 0500
|  | Dodávka | ks | 1 | 0 | 0
|  | Montáž |  | 1 | 0 |  | 0
3.07 | 735.007 | 11VK/ 900/ 1200
|  | Dodávka | ks | 4 | 0 | 0
|  | Montáž |  | 4 | 0 |  | 0
3.08 | 735.008 | 11VK/ 900/ 1600
|  | Dodávka | ks | 1 | 0 | 0
|  | Montáž |  | 1 | 0 |  | 0
3.09 | 735.009 | 21VK/ 500/ 1400
|  | Dodávka | ks | 2 | 0 | 0
|  | Montáž |  | 2 | 0 |  | 0
3.10 | 735.010 | 21VK/ 500/ 1800
|  | Dodávka | ks | 2 | 0 | 0
|  | Montáž |  | 2 | 0 |  | 0
3.11 | 735.011 | 22VK/ 500/ 1800
|  | Dodávka | ks | 1 | 0 | 0
|  | Montáž |  | 1 | 0 |  | 0
3.12 | 735.012 | 22VK/ 900/ 0700
|  | Dodávka | ks | 1 | 0 | 0
|  | Montáž |  | 1 | 0 |  | 0
3.13 | 735.013 | 22VK/ 900/ 1400
|  | Dodávka | ks | 5 | 0 | 0
|  | Montáž |  | 5 | 0 |  | 0
Ocelové trubkové koupelnové těleso
provedení RONDO MAX - M spodní středové připojení
(s výkonovými a kvalitativními parametry
referenčního výrobku KORALUX, případně
obdobný standard se srovnatelnými parametry)
3.14 | 735.014 | KRM 0700. 450
|  | Dodávka | ks | 8 | 0 | 0
|  | Montáž |  | 8 | 0 |  | 0
3.15 | 735.015 | KRM 0700. 600
|  | Dodávka | ks | 2 | 0 | 0
|  | Montáž |  | 2 | 0 |  | 0
3.16 | 735.016 | KRM 0900. 750
|  | Dodávka | ks | 4 | 0 | 0
|  | Montáž |  | 4 | 0 |  | 0
3.17 | 735.017 | KRM 1220. 750
|  | Dodávka | ks | 5 | 0 | 0
|  | Montáž |  | 5 | 0 |  | 0
3.18 | 735.018 | KRM 1500. 600
|  | Dodávka | ks | 2 | 0 | 0
|  | Montáž |  | 2 | 0 |  | 0
3.19 | 735.019 | KRM 1500. 750
|  | Dodávka | ks | 12 | 0 | 0
|  | Montáž |  | 12 | 0 |  | 0
3.20 | 735.020 | KRM 1820. 750
|  | Dodávka | ks | 4 | 0 | 0
|  | Montáž |  | 4 | 0 |  | 0
3.00 | 735.A | Otopná tělesa celkem |  |  |  | 0 | 0
4.00 | 733.A | Rozvodné potrubí
|  | ocelové potrubí z trubek běžných, | [5 empty] | horizontální a vertikální potrubí
|  | ocelových, bezešvých, včetně přivařovacích tvarovek | [5 empty] | půdorysy -
|  | pro odbočky, přechodky, změny dimenze potrubí, | [5 empty] | výkres ÚT-01, 03, 05, 07
|  | kolena, nátrubky, a pod., | [5 empty] | schématické výkresy -
|  | včetně dvojitého základního syntetického nátěru | [5 empty] | výkres ÚT-09, 10, 11
a povrchového emailu
4.01 | 733.001 | trubka Fe DN 80 (Ø88.9x3.6)
|  | Dodávka | bm | 20 | 0 | 0
|  | Montáž |  | 20 | 0 |  | 0
4.02 | 733.002 | trubka Fe DN 125 (Ø139.7x4.5)
|  | Dodávka | bm | 10 | 0 | 0
|  | Montáž |  | 10 | 0 |  | 0
4.03 | 733.003 | trubka Fe DN 150 (Ø168.3x5.0)
|  | Dodávka | bm | 100 | 0 | 0
|  | Montáž |  | 100 | 0 |  | 0
4.04 | 733.004 | trubka Fe DN 200 (Ø219.1x6.3)
|  | Dodávka | bm | 50 | 0 | 0
|  | Montáž |  | 50 | 0 |  | 0
Potrubí z trubek z uhlíkové oceli vně pozinkované
včetně tvarovek pro odbočky,
změny dimenze potrubí, kolen, nátrubků, přechodek,
šroubení, odskoků, T - kusů apod. …
4.05 | 733.005 | CT. 12x1.2
|  | Dodávka | bm | 20 | 0 | 0
|  | Montáž |  | 20 | 0 |  | 0
4.06 | 733.006 | CT. 15x1.2
|  | Dodávka | bm | 20 | 0 | 0
|  | Montáž |  | 20 | 0 |  | 0
4.07 | 733.007 | CT. 18x1.5
|  | Dodávka | bm | 850 | 0 | 0
|  | Montáž |  | 850 | 0 |  | 0
4.08 | 733.008 | CT. 22x1.5
|  | Dodávka | bm | 350 | 0 | 0
|  | Montáž |  | 350 | 0 |  | 0
4.09 | 733.009 | CT. 28x1.5
|  | Dodávka | bm | 260 | 0 | 0
|  | Montáž |  | 260 | 0 |  | 0
4.10 | 733.010 | CT. 35x1.5
|  | Dodávka | bm | 250 | 0 | 0
|  | Montáž |  | 250 | 0 |  | 0
4.11 | 733.011 | CT. 42x1.5
|  | Dodávka | bm | 180 | 0 | 0
|  | Montáž |  | 180 | 0 |  | 0
4.12 | 733.012 | CT. 54x1.5
|  | Dodávka | bm | 140 | 0 | 0
|  | Montáž |  | 140 | 0 |  | 0
4.13 | 733.013 | CT. 76x2.0
|  | Dodávka | bm | 100 | 0 | 0
|  | Montáž |  | 100 | 0 |  | 0
4.14 | 733.014 | CT. 89x2.0
|  | Dodávka | bm | 70 | 0 | 0
|  | Montáž |  | 70 | 0 |  | 0
vícevrstvé hliníko - plastové potrubí ALPEX
s kyslíkovou bariérou
4.15 | 733.015 | trubka 18 x 2.0
|  | Dodávka | bm | 60 | 0 | 0
|  | Montáž |  | 60 | 0 |  | 0
4.16 | 733.016 | trubka 20 x 2.0
|  | Dodávka | bm | 40 | 0 | 0
|  | Montáž |  | 40 | 0 |  | 0
4.17 | 733.017 | trubka 26 x 3.0
|  | Dodávka | bm | 50 | 0 | 0
|  | Montáž |  | 50 | 0 |  | 0
4.00 | 733.A | Rozvodné potrubí celkem |  |  |  | 0 | 0
5.00 | 733.B | Izolace tepelné
|  | Izolace tepelná pro vytápění | [5 empty] | horizontální a vertikální potrubí
|  | s tloušťkou stěny dle dimenze potrubí | [5 empty] | půdorysy -
5.01 | 733.018 | na potrubí DN 15/ 18 | [5 empty] | výkres ÚT-01, 03, 05, 07
|  | Dodávka | bm | 900 | 0 | 0 |  | schématické výkresy -
|  | Montáž |  | 900 | 0 |  | 0 | výkres ÚT-09, 10, 11
5.02 | 733.019 | na potrubí DN 20/ 22
|  | Dodávka | bm | 350 | 0 | 0
|  | Montáž |  | 350 | 0 |  | 0
5.03 | 733.020 | na potrubí DN 25/ 28
|  | Dodávka | bm | 260 | 0 | 0
|  | Montáž |  | 260 | 0 |  | 0
5.03 | 733.021 | na potrubí DN 32/ 35
|  | Dodávka | bm | 250 | 0 | 0
|  | Montáž |  | 250 | 0 |  | 0
5.04 | 733.022 | na potrubí DN 40/ 42
|  | Dodávka | bm | 180 | 0 | 0
|  | Montáž |  | 180 | 0 |  | 0
5.05 | 733.023 | na potrubí DN 50
|  | Dodávka | bm | 140 | 0 | 0
|  | Montáž |  | 140 | 0 |  | 0
5.06 | 733.024 | na potrubí DN 65
|  | Dodávka | bm | 100 | 0 | 0
|  | Montáž |  | 100 | 0 |  | 0
5.07 | 733.025 | na potrubí DN 80/ 89
|  | Dodávka | bm | 90 | 0 | 0
|  | Montáž |  | 90 | 0 |  | 0
5.09 | 733.026 | na potrubí DN 125
|  | Dodávka | bm | 10 | 0 | 0
|  | Montáž |  | 10 | 0 |  | 0
5.10 | 733.027 | na potrubí DN 200
|  | Dodávka | bm | 100 | 0 | 0
|  | Montáž |  | 100 | 0 |  | 0
5.00 | 733.B | Izolace celkem |  |  |  | 0 | 0
6.00 | 735.B | Podlahové vytápění
|  | Teplovodní podlahové vytápění z potrubí ze síťovaného | [5 empty] | půdorysy -
|  | polyethylenu s kyslíkovou bariérou | [5 empty] | výkres ÚT-02, 04, 06
6.01 | 735.021 | trubka PEX-c 17 x 2.0 | [5 empty] | schématické výkresy -
|  | Dodávka | bm | 4000 | 0 | 0 |  | výkres ÚT-10
|  | Montáž |  | 4000 | 0 |  | 0
6.02 | 735.022 | sestava rozdělovač sběrač CS 553 VP
3 - cestný, vč. průtokoměrů
včetně podomítkové/ nástěnné skříně
|  | Dodávka | ks | 1 | 0 | 0
|  | Montáž |  | 1 | 0 |  | 0
6.03 | 735.023 | sestava rozdělovač sběrač CS 553 VP
4 - cestný, vč. průtokoměrů
včetně podomítkové/ nástěnné skříně
|  | Dodávka | ks | 4 | 0 | 0
|  | Montáž |  | 4 | 0 |  | 0
6.04 | 735.024 | sestava rozdělovač sběrač CS 553 VP
5 - cestný, vč. průtokoměrů
včetně podomítkové/ nástěnné skříně
|  | Dodávka | ks | 1 | 0 | 0
|  | Montáž |  | 1 | 0 |  | 0
6.05 | 735.025 | sestava rozdělovač sběrač CS 553 VP
6 - cestný, vč. průtokoměrů
včetně podomítkové/ nástěnné skříně
|  | Dodávka | ks | 1 | 0 | 0
|  | Montáž |  | 1 | 0 |  | 0
6.06 | 735.026 | sestava rozdělovač sběrač CS 553 VP
7 - cestný, vč. průtokoměrů
včetně podomítkové/ nástěnné skříně
|  | Dodávka | ks | 2 | 0 | 0
|  | Montáž |  | 2 | 0 |  | 0
6.07 | 735.027 | svěrné šroubení pro napojení smyček podlah. vytápění
|  | Dodávka | ks | 88 | 0 | 0
|  | Montáž |  | 88 | 0 |  | 0
6.08 | 735.028 | systémová deska TH 30 P, rozteč 75 mm
objemová hustota min. 30 kg/ m3
|  | Dodávka | m2 | 900 | 0 | 0
|  | Montáž |  | 900 | 0 |  | 0
6.09 | 735.029 | krycí fólie PE
|  | Dodávka | m2 | 900 | 0 | 0
|  | Montáž |  | 900 | 0 |  | 0
6.10 | 735.030 | okrajová dilatační páska DP 50
|  | Montáž |  | 1200 | 0 | 0
|  | Dodávka | bm | 1200 | 0 |  | 0
6.11 | 735.031 | Plastifikátor pro podlahové vytápění PL 10
|  | Dodávka | kg | 400 | 0 | 0
|  | Montáž |  | 400 | 0 |  | 0
6.12 | 735.032 | dodatková tepelná izolace PS 20, tloušťka 40 mm
objemová hustota min. 30 kg/ m3
|  | Dodávka | m2 | 650 | 0 | 0
|  | Montáž |  | 650 | 0 |  | 0
Systém vytápění pružnné podlahy z potrubí ze síťovaného
polyethylenu s kyslíkovou bariérou
6.13 | 735.033 | Trubní rozdělovač z potrubí z uhhlíkové oceli
vně pozinkované, včetně tvarovek
kolen, nátrubků, přechodek,
šroubení, odskoků, T - kusů apod. …
IVCT. 89x2.0
|  | Dodávka | ks | 200 | 0 | 0
|  | Montáž |  | 200 | 0 |  | 0
6.14 | 735.034 | T - kus IVCT89x2.0/ Rp3/4/ IVCT89x2.0
včetně násuvných objímek
pro topné smyčky
|  | Dodávka | ks | 112 | 0 | 0
|  | Montáž |  | 112 | 0 |  | 0
6.15 | 735.035 | přechodka 112 x Rp3/4/ Pex20x2.0
včetně násuvných objímek
|  | Dodávka | ks | 112 | 0 | 0
|  | Montáž |  | 112 | 0 |  | 0
6.16 | 735.036 | přechodka IVCT89x2.0 x Rp1/2 včetně násuvných objímek
pro odvzdušňovací ventil
|  | Dodávka | ks | 2 | 0 | 0
|  | Montáž |  | 2 | 0 |  | 0
6.17 | 735.037 | trubka PEX-c 20 x 2.0
v návinu 200 m
|  | Dodávka | bm | 12000 | 0 | 0
|  | Montáž |  | 12000 | 0 |  | 0
6.18 | 735.038 | Fixační lišta pro potrubí
rozměr pro trubku 20 x 2.0
|  | Dodávka | bm | 2000 | 0 | 0
|  | Montáž |  | 2000 | 0 |  | 0
6.19 | 735.039 | Fixační příchytka na potrubí do KARI sítě
rozměr pro trubku 20 x 2.0
|  | Dodávka | ks | 500 | 0 | 0
|  | Montáž |  | 500 | 0 |  | 0
6.20 | 735.040 | Fixační páska elektrikářská (kabelbinder)
délka cca 200 mm
|  | Dodávka | ks | 2500 | 0 | 0
|  | Montáž |  | 2500 | 0 |  | 0
6.00 | 735.B | Podlahové vytápění celkem |  |  |  | 0 | 0
7.00 | 736.A | Doplňkové konstrukce
7.01 | 736.001 | Ocelový profil 50 x 50 x 5, tyčovina, kotvící materiál | [5 empty] | uložení horizontálního a vertikálního
|  | Dodávka | kg | 800 | 0 | 0 |  | potrubí a strojního vybavení
|  | Montáž |  | 800 | 0 |  | 0 | v kotelně a strojovně vytápění
a ve strojovnách VZT
7.02 | 736.002 | ocelová tyč závitová, metrický závit, včetně matic, | [5 empty] | půdorysy -
|  | podložek, objímek apod. | [5 empty] | výkres ÚT-01, 03, 05, 07
|  | Dodávka | bm | 300 | 0 | 0
|  | Montáž |  | 300 | 0 |  | 0
7.03 | 736.003 | požární ucpávkový tmel/ pěna, eventuálně požární
manžety - přesná specifikace dle stavby
a požární projektové dokumentace
|  | Dodávka | kg | 20 | 0 | 0
|  | Montáž |  | 20 | 0 |  | 0
7.00 | 736.A | Doplňkové konstrukce celkem |  |  |  | 0 | 0
8.00 | 736.B | Přípravné a pomocné práce
8.01 | 736.004 | Náklady na dopravu zařízení a materiálu
|  | a přesun hmot a pod., odhad | ks | 1 | 0 | 0
8.02 | 736.005 | Proplach a napuštění topného systému,
Topná a tlaková zkouška, vyregulování systému,
vypracování provozních řádů,
revize, popisné tabulky apod.
|  | Dodávka | h | 72 | 0 | 0
8.03 | 736.006 | Přípravné a pomocné zednické práce včetně jádrového
vrtání diamantovými korunkami,
bourání, či finálního začištění
|  | Dodávka | ks | 1 | 0 | 0
8.04 | 736.007 | Lešení jednořadové pro montáže ve výškách
a rozvodů pod stropem technického podlaží a strojovny
|  | Dodávka | ks | 1 | 0 | 0
8.05 | 736.008 | Přípravné práce, napojení, výměny a pod
|  | Dodávka | ks | 1 | 0 | 0
|  | Vytápění celkem dodávka |  |  |  | 0
|  | Vytápění celkem montáž |  |  |  |  | 0
|  | Vytápění celkem - přípravné a pomocné práce |  |  |  | 0
|  | Vytápění celkem dodávka + montáž |  |  |  |  | 0

## SO 01,03 - VZT
OCENĚNÝ VÝKAZ VÝMĚR - ROZPOČET
STAVBA: VÍCEÚČELOVÉ SPORTOVNÍ CENTRUM "NA CHOBOTĚ"
OBJEKT: SO 01 Sportovní hala I. a II.
ČÁST: D.1.4.3 - VZDUCHOTECHNIKA
P.Č. | Kód položky | Zkrácený popis | Množství | MJ | Cena jednotková | Cena celkem | Technický ( doplňkový) popis položky
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | PRÁCE A DODÁVKY OBJEKTU CELKEM |  |  |  | 0
| 1A | SPORTOVNÍ HALA 1 |  |  |  | 0
1 | 1A.1 | Vzduchotechnická jednotka (sestavná) ve venkovním provedení, typ například: GEA - nebo výrobek srovnatelného standardu. Obslužná strana vlevo. | 1 | ks |  | 0 | Sestavná jednotka (komory nad sebou). Tloušťka stěny pláště 60mm; součinitel prostupu tepla panelovou výplní K=0,57W/m2. složená z: přívodní část: filtr EU5, rotační rekuperátor, směšovací komora, ohřívač-voda 70/50°C - Qt=50kW, chladič-výparník R410A Qch=2x24kW, ventilátor 11.000m3/h; 450Pa, EC motor, odsávací část: filtr EU4, ventilátor 11.000m3/h, 350Pa, EC motor jednotka včetně: pružných manžet, klapky na sání, a výfuku, protimrazové ochrany, servisního vypínače, sifonů, rámu
2 | - | Montáž | 1 | ks |  | 0
3 | 1A.2 | Venkovní kondenzační jednotka CHLAZENÍ, Výkon chlazení Qchc= 24kW,chlazená vzduchem, provedení invertor, včetně expanzního ventilu a příslušenství (řídícího modulu...), referenční výrobek GEA GCH200D1 - nebo výrobek srovnatelného standardu | 2 | ks |  | 0 | Vzduchem chlazená jednotka systému SPLIT-invertor, pro venkovní instalaci pro VZT jednotku
4 | - | Montáž | 2 | ks |  | 0
6 | - | Cu potrubí pro chladírenské účely-svazek prům. dle konkrétního typu jednotek chlazení, (prům. 9,52 / 19,1 mm) | 20 | m |  | 0 | Cu potrubí, svazek, včetně náplně chladiva R410A, vč. spojovacího a montážního materiálu a materiálu na závěsy a včetně tepelné a parotěsné izolace.
7 | - | Montáž | 20 | m |  | 0
8 | - | Kabeláže elektro - komunikační (Prověřit!-dle konkrétního typu jednotek - například: 6x1,5mm2) | 60 | m |  | 0 | Kabeláže mezi vnitřní a venkovní jednotkou CHLAZENÍ. Osadit ve spolupráci s profesí elektro a MaR
9 | - | Montáž | 60 | m |  | 0
10 | 1A.3 | Tlumič hluku v plášti 1000x800 L=1500mm - buňkový | 4 | ks |  | 0 | buňka tlumiče hluku (10x) - G.200x400x1500 s náběhy na jednom konci
11 | - | Montáž | 4 | ks |  | 0
12 | 1A.4 | Tlumič hluku v plášti 1000x800 L=1000mm - buňkový | 2 | ks |  | 0 | buňka tlumiče hluku (10x) - G.200x400x1000 s náběhy na obou koncích
13 | - | Montáž | 2 | ks |  | 0
14 | 1A.5 | Protidešťová žaluzie PZ-AL 1600x900 s ochr.sítem a rámem + RAL | 2 | ks |  | 0 | s ochranným sítem a upevňovacím rámem, materiál: hliníkové profily + RAL, průtočná plocha cca 1,15m2
15 | - | Montáž | 2 | ks |  | 0
16 | 1A.6 | Regulační klapka s protiběž. listy 710x500.S, ovládání servopohonem, včetně servopohonu 230V | 1 | ks |  | 0 | rám-ocelový pozink. plech, profil. listy- hliník, ozub.kola - PVC
17 | - | Montáž | 1 | ks |  | 0
18 | 1A.7 | Regulační klapka s protiběž. listy 500x500.S, ovládání servopohonem, včetně servopohonu 230V | 1 | ks |  | 0 | rám-ocelový pozink. plech, profil. listy- hliník, ozub.kola - PVC
19 | - | Montáž | 1 | ks |  | 0
20 | 1A.8 | Krycí mřížka sání, například KMH - 1000x800 | 1 | ks |  | 0 | materiál ocelový pozink. drát, oko cca 25x25mm (volná plocha cca80%)
21 | - | Montáž | 1 | ks |  | 0
22 | 1A.9 | Přívodní vířivý anemostat typ například TROX VDL-B-V-L-D-S-E…/ 630 + RAL 9006 - nebo výrobek srovnatelného standardu, dosah proudu až 9m, dt=5°K | 4 | ks |  | 0 | přívod 2200-2400 m3/h; pz=80Pa, včetně ochranného koše, servopohonu pro přestavení polohy…..
23 | - | Montáž | 4 | ks |  | 0
24 | 1A.10 | Přívodní vířivý anemostat typ například TROX VDL-B-H-L-D/ 400 + RAL 9006 - nebo výrobek srovnatelného standardu, dosah proudu až 3,5m, dt=5°K | 2 | ks |  | 0 | přívod 800 m3/h; pz=50Pa
25 | - | Montáž | 2 | ks |  | 0
26 | - | Čtyřhranné vzduchotechnické potrubí sk.I, materiál ocel. pozink. plech | 120 | m2 |  | 0 | spojované R spoji a těsněné samolepicím těsněním, třída těsnosti A vč. spojovacího a montážního materiálu a materiálu na závěsy s pružným uložením
27 | - | Montáž | 120 | m2 |  | 0
28 | - | Kruhové vzt. potrubí pevné - SPIRO , materiál ocel. pozink. plech, prům.: 710 mm | 8 | m |  | 0 | vč. spojovacího a montážního materiálu a materiálu na závěsy s pružným uložením
29 | - | Montáž | 8 | m |  | 0
30 | - | Kruhové vzt. potrubí pevné - SPIRO , materiál ocel. pozink. plech, prům.: 560-630 mm | 20 | m |  | 0 | vč. spojovacího a montážního materiálu a materiálu na závěsy s pružným uložením
31 | - | Montáž | 20 | m |  | 0
32 | - | Kruhové vzt. potrubí pevné - SPIRO , materiál ocel. pozink. plech, prům.: 400-500 mm | 22 | m |  | 0 | vč. spojovacího a montážního materiálu a materiálu na závěsy s pružným uložením
33 | - | Montáž | 22 | m |  | 0
34 | - | Kruhové vzt. potrubí pevné - SPIRO , materiál ocel. pozink. plech, prům.: 315 mm | 8 | m |  | 0 | vč. spojovacího a montážního materiálu a materiálu na závěsy s pružným uložením
35 | - | Montáž | 8 | m |  | 0
36 | - | Tepelná izolace vzt. potrubí z min. vlny tl. 80mm, /izolace vzt. potrubí v exteriéru/ | 80 | m2 |  | 0 | povrch hliniková folie, upevněná na trny ,spoje přelepeny Al.páskou
37 | - | Montáž | 80 | m2 |  | 0
38 | - | Tepelná izolace vzt. potrubí z min. vlny tl. 20mm, /izolace vzt. přívodního potrubí/ | 80 | m2 |  | 0 | povrch hliniková folie, upevněná na trny ,spoje přelepeny Al.páskou
39 | - | Montáž | 80 | m2 |  | 0
40 | - | Oplechování vzt. potrubí a tepelných izolací v nadstřešní části - VODOTĚSNÉ , materiál ocelový pozink. plech | 90 | m2 |  | 0 | včetně těsnícího, spojovacího a montážního materiálu
41 | - | Montáž | 90 | m2 |  | 0
| 2A | SPORTOVNÍ HALA 2 |  |  |  | 0
1 | 2A.1 | Vzduchotechnická jednotka (sestavná) ve venkovním provedení, typ například: GEA - nebo výrobek srovnatelného standardu. Obslužná strana vlevo. | 1 | ks |  | 0 | Sestavná jednotka (komory nad sebou). Tloušťka stěny pláště 60mm; součinitel prostupu tepla panelovou výplní K=0,57W/m2. složená z: přívodní část: filtr EU5, rotační rekuperátor, směšovací komora, ohřívač-voda 70/50°C - Qt=50kW, chladič-výparník R410A Qch=2x24kW, ventilátor 11.000m3/h; 450Pa, EC motor, odsávací část: filtr EU4, ventilátor 11.000m3/h, 350Pa, EC motor jednotka včetně: pružných manžet, klapky na sání, a výfuku, protimrazové ochrany, servisního vypínače, sifonů, rámu
2 | - | Montáž | 1 | ks |  | 0
3 | 2A.2 | Venkovní kondenzační jednotka CHLAZENÍ, Výkon chlazení Qchc= 24kW,chlazená vzduchem, provedení invertor, včetně expanzního ventilu a příslušenství (řídícího modulu...), referenční výrobek GEA GCH200D1 - nebo výrobek srovnatelného standardu | 2 | ks |  | 0 | Vzduchem chlazená jednotka systému SPLIT-invertor, pro venkovní instalaci pro VZT jednotku
4 | - | Montáž | 2 | ks |  | 0
6 | - | Cu potrubí pro chladírenské účely-svazek prům. dle konkrétního typu jednotek chlazení, (prům. 9,52 / 19,1 mm) | 20 | m |  | 0 | Cu potrubí, svazek, včetně náplně chladiva R410A, vč. spojovacího a montážního materiálu a materiálu na závěsy a včetně tepelné a parotěsné izolace.
7 | - | Montáž | 20 | m |  | 0
8 | - | Kabeláže elektro - komunikační (Prověřit!-dle konkrétního typu jednotek - například: 6x1,5mm2) | 60 | m |  | 0 | Kabeláže mezi vnitřní a venkovní jednotkou CHLAZENÍ. Osadit ve spolupráci s profesí elektro a MaR
9 | - | Montáž | 60 | m |  | 0
10 | 2A.3 | Tlumič hluku v plášti 1000x800 L=1500mm - buňkový | 4 | ks |  | 0 | buňka tlumiče hluku (10x) - G.200x400x1500 s náběhy na jednom konci
11 | - | Montáž | 4 | ks |  | 0
12 | 2A.4 | Tlumič hluku v plášti 1000x800 L=1000mm - buňkový | 2 | ks |  | 0 | buňka tlumiče hluku (10x) - G.200x400x1000 s náběhy na obou koncích
13 | - | Montáž | 2 | ks |  | 0
14 | 2A.5 | Protidešťová žaluzie PZ-AL 1600x900 s ochr.sítem a rámem + RAL | 2 | ks |  | 0 | s ochranným sítem a upevňovacím rámem, materiál: hliníkové profily + RAL, průtočná plocha cca 1,15m2
15 | - | Montáž | 2 | ks |  | 0
16 | 2A.6 | Regulační klapka s protiběž. listy 710x500.S, ovládání servopohonem, včetně servopohonu 230V | 1 | ks |  | 0 | rám-ocelový pozink. plech, profil. listy- hliník, ozub.kola - PVC
17 | - | Montáž | 1 | ks |  | 0
18 | 2A.7 | Regulační klapka s protiběž. listy 500x500.S, ovládání servopohonem, včetně servopohonu 230V | 1 | ks |  | 0 | rám-ocelový pozink. plech, profil. listy- hliník, ozub.kola - PVC
19 | - | Montáž | 1 | ks |  | 0
20 | 2A.8 | Krycí mřížka sání, například KMH - 1000x800 | 1 | ks |  | 0 | materiál ocelový pozink. drát, oko cca 25x25mm (volná plocha cca80%)
21 | - | Montáž | 1 | ks |  | 0
22 | 2A.9 | Přívodní vířivý anemostat typ například TROX VDL-B-V-L-D-S-E…/ 630 + RAL 9006 - nebo výrobek srovnatelného standardu, dosah proudu až 9m, dt=5°K | 4 | ks |  | 0 | přívod 2200-2400 m3/h; pz=80Pa, včetně ochranného koše, servopohonu pro přestavení polohy…..
23 | - | Montáž | 4 | ks |  | 0
24 | 2A.10 | Přívodní vířivý anemostat typ například TROX VDL-B-H-L-D/ 400 + RAL 9006 - nebo výrobek srovnatelného standardu, dosah proudu až 3,5m, dt=5°K | 2 | ks |  | 0 | přívod 800 m3/h; pz=50Pa
25 | - | Montáž | 2 | ks |  | 0
26 | - | Čtyřhranné vzduchotechnické potrubí sk.I, materiál ocel. pozink. plech | 120 | m2 |  | 0 | spojované R spoji a těsněné samolepicím těsněním, třída těsnosti A vč. spojovacího a montážního materiálu a materiálu na závěsy s pružným uložením
27 | - | Montáž | 120 | m2 |  | 0
28 | - | Kruhové vzt. potrubí pevné - SPIRO , materiál ocel. pozink. plech, prům.: 710 mm | 8 | m |  | 0 | vč. spojovacího a montážního materiálu a materiálu na závěsy s pružným uložením
29 | - | Montáž | 8 | m |  | 0
30 | - | Kruhové vzt. potrubí pevné - SPIRO , materiál ocel. pozink. plech, prům.: 560-630 mm | 20 | m |  | 0 | vč. spojovacího a montážního materiálu a materiálu na závěsy s pružným uložením
31 | - | Montáž | 20 | m |  | 0
32 | - | Kruhové vzt. potrubí pevné - SPIRO , materiál ocel. pozink. plech, prům.: 400-500 mm | 22 | m |  | 0 | vč. spojovacího a montážního materiálu a materiálu na závěsy s pružným uložením
33 | - | Montáž | 22 | m |  | 0
34 | - | Kruhové vzt. potrubí pevné - SPIRO , materiál ocel. pozink. plech, prům.: 315 mm | 8 | m |  | 0 | vč. spojovacího a montážního materiálu a materiálu na závěsy s pružným uložením
35 | - | Montáž | 8 | m |  | 0
36 | - | Tepelná izolace vzt. potrubí z min. vlny tl. 80mm, /izolace vzt. potrubí v exteriéru/ | 80 | m2 |  | 0 | povrch hliniková folie, upevněná na trny ,spoje přelepeny Al.páskou
37 | - | Montáž | 80 | m2 |  | 0
38 | - | Tepelná izolace vzt. potrubí z min. vlny tl. 20mm, /izolace vzt. přívodního potrubí/ | 80 | m2 |  | 0 | povrch hliniková folie, upevněná na trny ,spoje přelepeny Al.páskou
39 | - | Montáž | 80 | m2 |  | 0
40 | - | Oplechování vzt. potrubí a tepelných izolací v nadstřešní části - VODOTĚSNÉ , materiál ocelový pozink. plech | 90 | m2 |  | 0 | včetně těsnícího, spojovacího a montážního materiálu
41 | - | Montáž | 90 | m2 |  | 0
| 3A | SPORTOVNÍ HALA 3 |  |  |  | 0
1 | 3A.1 | Vzduchotechnická jednotka (sestavná) ve venkovním provedení, typ například: GEA - nebo výrobek srovnatelného standardu. Obslužná strana vlevo. | 1 | ks |  | 0 | Sestavná jednotka (komory nad sebou). Tloušťka stěny pláště 60mm; součinitel prostupu tepla panelovou výplní K=0,57W/m2. složená z: přívodní část: filtr EU5, rotační rekuperátor, směšovací komora, ohřívač-voda 70/50°C - Qt=50kW, chladič-výparník R410A Qch=2x24kW, ventilátor 11.000m3/h; 450Pa, EC motor, odsávací část: filtr EU4, ventilátor 11.000m3/h, 350Pa, EC motor jednotka včetně: pružných manžet, klapky na sání, a výfuku, protimrazové ochrany, servisního vypínače, sifonů, rámu
2 | - | Montáž | 1 | ks |  | 0
3 | 3A.2 | Venkovní kondenzační jednotka CHLAZENÍ, Výkon chlazení Qchc= 24kW,chlazená vzduchem, provedení invertor, včetně expanzního ventilu a příslušenství (řídícího modulu...), referenční výrobek GEA GCH200D1 - nebo výrobek srovnatelného standardu | 2 | ks |  | 0 | Vzduchem chlazená jednotka systému SPLIT-invertor, pro venkovní instalaci pro VZT jednotku
4 | - | Montáž | 2 | ks |  | 0
6 | - | Cu potrubí pro chladírenské účely-svazek, prům. dle konkrétního typu jednotek chlazení, (prům. 9,52 / 19,1 mm) | 20 | m |  | 0 | Cu potrubí, svazek, včetně náplně chladiva R410A, vč. spojovacího a montážního materiálu a materiálu na závěsy a včetně tepelné a parotěsné izolace.
7 | - | Montáž | 20 | m |  | 0
8 | - | Kabeláže elektro - komunikační (Prověřit!-dle konkrétního typu jednotek - například: 6x1,5mm2) | 60 | m |  | 0 | Kabeláže mezi vnitřní a venkovní jednotkou CHLAZENÍ. Osadit ve spolupráci s profesí elektro a MaR
9 | - | Montáž | 60 | m |  | 0
10 | 3A.3 | Tlumič hluku v plášti 1000x800 L=1500mm - buňkový | 4 | ks |  | 0 | buňka tlumiče hluku (10x) - G.200x400x1500 s náběhy na jednom konci
11 | - | Montáž | 4 | ks |  | 0
12 | 3A.4 | Tlumič hluku v plášti 1000x800 L=1000mm - buňkový | 2 | ks |  | 0 | buňka tlumiče hluku (10x) - G.200x400x1000 s náběhy na obou koncích
13 | - | Montáž | 2 | ks |  | 0
14 | 3A.5 | Protidešťová žaluzie PZ-AL 1600x900 s ochr.sítem a rámem + RAL | 2 | ks |  | 0 | s ochranným sítem a upevňovacím rámem, materiál: hliníkové profily + RAL, průtočná plocha cca 1,15m2
15 | - | Montáž | 2 | ks |  | 0
16 | 3A.6 | Regulační klapka s protiběž. listy 710x500.S, ovládání servopohonem, včetně servopohonu 230V | 1 | ks |  | 0 | rám-ocelový pozink. plech, profil. listy- hliník, ozub.kola - PVC
17 | - | Montáž | 1 | ks |  | 0
18 | 3A.7 | Regulační klapka s protiběž. listy 500x500.S, ovládání servopohonem, včetně servopohonu 230V | 1 | ks |  | 0 | rám-ocelový pozink. plech, profil. listy- hliník, ozub.kola - PVC
19 | - | Montáž | 1 | ks |  | 0
20 | 3A.8 | Krycí mřížka sání, například KMH - 1000x800 | 1 | ks |  | 0 | materiál ocelový pozink. drát, oko cca 25x25mm (volná plocha cca80%)
21 | - | Montáž | 1 | ks |  | 0
22 | 3A.9 | Přívodní vířivý anemostat typ například TROX VDL-B-V-L-D-S-E…/ 630 + RAL 9006 - nebo výrobek srovnatelného standardu, dosah proudu až 9m, dt=5°K | 4 | ks |  | 0 | přívod 2200-2400 m3/h; pz=80Pa, včetně ochranného koše, servopohonu pro přestavení polohy…..
23 | - | Montáž | 4 | ks |  | 0
24 | 3A.10 | Přívodní vířivý anemostat typ například TROX VDL-B-H-L-D/ 400 + RAL 9006 - nebo výrobek srovnatelného standardu, dosah proudu až 3,5m, dt=5°K | 2 | ks |  | 0 | přívod 800 m3/h; pz=50Pa
25 | - | Montáž | 2 | ks |  | 0
26 | - | Čtyřhranné vzduchotechnické potrubí sk.I, materiál ocel. pozink. plech | 120 | m2 |  | 0 | spojované R spoji a těsněné samolepicím těsněním, třída těsnosti A vč. spojovacího a montážního materiálu a materiálu na závěsy s pružným uložením
27 | - | Montáž | 120 | m2 |  | 0
28 | - | Kruhové vzt. potrubí pevné - SPIRO , materiál ocel. pozink. plech, prům.: 710 mm | 8 | m |  | 0 | vč. spojovacího a montážního materiálu a materiálu na závěsy s pružným uložením
29 | - | Montáž | 8 | m |  | 0
30 | - | Kruhové vzt. potrubí pevné - SPIRO , materiál ocel. pozink. plech, prům.: 560-630 mm | 20 | m |  | 0 | vč. spojovacího a montážního materiálu a materiálu na závěsy s pružným uložením
31 | - | Montáž | 20 | m |  | 0
32 | - | Kruhové vzt. potrubí pevné - SPIRO , materiál ocel. pozink. plech, prům.: 400-500 mm | 22 | m |  | 0 | vč. spojovacího a montážního materiálu a materiálu na závěsy s pružným uložením
33 | - | Montáž | 22 | m |  | 0
34 | - | Kruhové vzt. potrubí pevné - SPIRO , materiál ocel. pozink. plech, prům.: 315 mm | 8 | m |  | 0 | vč. spojovacího a montážního materiálu a materiálu na závěsy s pružným uložením
35 | - | Montáž | 8 | m |  | 0
36 | - | Tepelná izolace vzt. potrubí z min. vlny tl. 80mm, /izolace vzt. potrubí v exteriéru/ | 80 | m2 |  | 0 | povrch hliniková folie, upevněná na trny ,spoje přelepeny Al.páskou
37 | - | Montáž | 80 | m2 |  | 0
38 | - | Tepelná izolace vzt. potrubí z min. vlny tl. 20mm, /izolace vzt. přívodního potrubí/ | 80 | m2 |  | 0 | povrch hliniková folie, upevněná na trny ,spoje přelepeny Al.páskou
39 | - | Montáž | 80 | m2 |  | 0
40 | - | Oplechování vzt. potrubí a tepelných izolací v nadstřešní části - VODOTĚSNÉ , materiál ocelový pozink. plech | 90 | m2 |  | 0 | včetně těsnícího, spojovacího a montážního materiálu
41 | - | Montáž | 90 | m2 |  | 0
| 4A | FOYER 1NP |  |  |  | 0
1 | 4A.1 | Vzduchotechnická jednotka ve vnitřním provedení, typ například: GEA COM4TOP - nebo výrobek srovnatelného standardu. Včetně: připojovacích manžet, rámu, noh, uzavírací klapky na sání a výtlaku | 1 | ks |  | 0 | Kompaktní jednotka (vnitřní). složená z: přívodní část: filtr EU5, deskový rekuperátor s obtokem, ohřívač - voda 70/50°C; Qt=20kW, chladič-výparník R410A Qch=28kW; ventilátor 5.500 m3/h, 600Pa, EC motory, odsávací část: filtr EU4, ventilátor 4.500m3/h, 500Pa, EC motory
2 | - | Montáž | 1 | ks |  | 0
3 | 4A.2 | Venkovní kondenzační jednotka CHLAZENÍ, Výkon chlazení Qchc= 28kW, chlazená vzduchem, provedení invertor, včetně expanzního ventilu a příslušenství (řídícího modulu...), referenční výrobek GEA GCH250CD - nebo výrobek srovnatelného standardu | 1 | ks |  | 0 | Vzduchem chlazená jednotka systému SPLIT-invertor, pro venkovní instalaci pro VZT jednotku
4 | - | Montáž | 1 | ks |  | 0
6 | - | Cu potrubí pro chladírenské účely-svazek prům. dle konkrétního typu jednotek chlazení, (prům. 9,52 / 22,2 mm) | 20 | m |  | 0 | Cu potrubí, svazek, včetně náplně chladiva R410A, vč. spojovacího a montážního materiálu a materiálu na závěsy a včetně tepelné a parotěsné izolace.
7 | - | Montáž | 20 | m |  | 0
8 | - | Kabeláže elektro - komunikační (Prověřit!-dle konkrétního typu jednotek - například: 6x1,5mm2) | 30 | m |  | 0 | Kabeláže mezi vnitřní a venkovní jednotkou CHLAZENÍ. Osadit ve spolupráci s profesí elektro a MaR
9 | - | Montáž | 30 | m |  | 0
10 | - | Prostup do střechy-chránička prům.200mm (plast) | 1 | ks |  | 0 | prostup pro Cu potrubí a kabeláž elektro. Chráničku osadit ve spolupráci se stavbou.
11 | - | Montáž | 1 | ks |  | 0
12 | 4A.3 | Tlumič hluku v plášti 800x500 L=1500mm - buňkový /sání/ | 1 | ks |  | 0 | buňka tlumiče hluku (4x) - G.200x500x1500 s náběhy na obou koncích
13 | - | Montáž | 1 | ks |  | 0
14 | 4A.4 | Tlumič hluku v plášti 800x500 L=1000mm - buňkový /přívod/ | 2 | ks |  | 0 | buňka tlumiče hluku (4x) - G.200x500x1000 s náběhem na jednom konci
15 | - | Montáž | 2 | ks |  | 0
16 | 4A.5 | Tlumič hluku v plášti 800x500 L=1000mm - buňkový /odvod/ | 2 | ks |  | 0 | buňka tlumiče hluku (4x) - G.200x500x1000 s náběhy na obou koncích
17 | - | Montáž | 2 | ks |  | 0
18 | 4A.6 | Tlumič hluku v plášti 800x500 L=1000mm - buňkový /odvod/ | 1 | ks |  | 0 | buňka tlumiče hluku (4x) - G.200x500x1000 s náběhy na obou koncích
19 | - | Montáž | 1 | ks |  | 0
20 | 4A.7 | Protidešťová žaluzie PZ-AL 2000x630 s ochr.sítem a rámem + RAL 9022 | 1 | ks |  | 0 | s ochranným sítem a upevňovacím rámem, materiál: hliníkové profily + RAL, průtočná plocha cca 1,0m2
21 | - | Montáž | 1 | ks |  | 0
22 | 4A.8 | Výfuková hlavice kruhová prům. 500mm; přírubové připojení na vzt. potrubí | 1 | ks |  | 0 | materiál: ocelový pozinkovaný plech , profily
23 | - | Montáž | 1 | ks |  | 0
24 | 4A.9 | Protipožární klapka - 630x400 - servopohon 24V (ss) | 2 | ks |  | 0 | Provedení ovládání: servomotorem 24 V; s konc. spinačem polohy "otevřeno i zavřeno"; dále pružinou a teplotní; provedení dle ČSN EN 1366-2
25 | - | Montáž | 2 | ks |  | 0
26 | 4A.10 | Protipožární klapka - 500x400 - servopohon 24V (ss) | 2 | ks |  | 0 | Provedení ovládání: servomotorem 24 V; s konc. spinačem polohy "otevřeno i zavřeno"; dále pružinou a teplotní; provedení dle ČSN EN 1366-2
27 | - | Montáž | 2 | ks |  | 0
28 | 4A.11 | Protipožární klapka - 250x250 - servopohon 24V (ss) | 2 | ks |  | 0 | Provedení ovládání: servomotorem 24 V; s konc. spinačem polohy "otevřeno i zavřeno"; dále pružinou a teplotní; provedení dle ČSN EN 1366-2
29 | - | Montáž | 2 | ks |  | 0
30 | 4A.12 | Regulační klapka kruhová prům. 160 mm, ruční ovládání s aretací polohy listu | 2 | ks |  | 0 | materiál: ocelové pozink. profily
31 | - | Montáž | 2 | ks |  | 0
32 | 4A.13 | Regulační klapka kruhová prům. 250 mm, ruční ovládání s aretací polohy listu | 2 | ks |  | 0 | materiál: ocelové pozink. profily
33 | - | Montáž | 2 | ks |  | 0
34 | 4A.14 | Odvodní talířový ventil kovový prům. 160 mm | 1 | ks |  | 0 | Qv=100m3/h, pro připojení na kruhové potrubí ø160mm, vč. montážního rámečku, materiál.: pozink ocel. plech + RAL. . . . .(bílá)
35 | - | Montáž | 1 | ks |  | 0
36 | 4A.15 | Přívodní talířový ventil kovový prům. 160 mm | 2 | ks |  | 0 | Qv=100m3/h, pro připojení na kruhové potrubí ø160mm, vč. montážního rámečku, materiál.: pozink ocel. plech + RAL. . . . .(bílá)
37 | - | Montáž | 2 | ks |  | 0
38 | 4A.16 | Přívodní vířivý anemostat čtvercový, 600x + RAL.....… - nebo výrobek srovnatelného standardu | 1 | ks |  | 0 | vč. připojovacího boxu s reg. klapkou, horizontální připojení, přívod 400 m3/h; pz=25Pa; RAL určí architek projektu
39 | - | Montáž | 1 | ks |  | 0
40 | 4A.17 | Odvodní vířivý anemostat čtvercový, 600x + RAL.....… - nebo výrobek srovnatelného standardu | 1 | ks |  | 0 | vč. připojovacího boxu s reg. klapkou, horizontální připojení, odvod 400 m3/h; pz=25Pa; RAL určí architek projektu
41 | - | Montáž | 1 | ks |  | 0
42 | 4A.18 | Přívodní vířivý anemostat čtvercový, 600x + RAL.....… - nebo výrobek srovnatelného standardu | 5 | ks |  | 0 | vč. připojovacího boxu s reg. klapkou, horizontální připojení, přívod 760 m3/h; pz=25Pa; RAL určí architek projektu
43 | - | Montáž | 5 | ks |  | 0
44 | 4A.19 | Odvodní vířivý anemostat čtvercový, 600x + RAL.....… - nebo výrobek srovnatelného standardu | 3 | ks |  | 0 | vč. připojovacího boxu s reg. klapkou, horizontální připojení, odvod 700 m3/h; pz=25Pa; RAL určí architek projektu
45 | - | Montáž | 3 | ks |  | 0
46 | 4A.20 | Obdélníková výustka pro čtyřhranné potrubí, komfortní, 400x140, 2.O - R1, přívodní | 2 | ks |  | 0 | mater.: Al. profily, dvouřadá s regulačním ústrojím-protiběžné listy
47 | - | Montáž | 2 | ks |  | 0
48 | 4A.21 | Obdélníková výustka pro čtyřhranné potrubí, komfortní, 400x140, 1.O - R1, odvodní | 2 | ks |  | 0 | mater.: Al. profily, jednořadá s regulačním ústrojím-protiběžné listy
49 | - | Montáž | 2 | ks |  | 0
50 | 4A.22 | Obdélníková výustka pro čtyřhranné potrubí, komfortní, 280x140, 2.O - R1, přívodní | 2 | ks |  | 0 | mater.: Al. profily, dvouřadá s regulačním ústrojím-protiběžné listy
51 | - | Montáž | 2 | ks |  | 0
52 | 4A.23 | Obdélníková výustka pro čtyřhranné potrubí, komfortní, 280x140, 1.O - R1, odvodní | 2 | ks |  | 0 | mater.: Al. profily, jednořadá s regulačním ústrojím-protiběžné listy
53 | - | Montáž | 2 | ks |  | 0
54 | 4A.24 | Kruhové vzt. potrubí ohebné - například: SEMIFLEX prům.:160 mm /napojení ventilů/ | 5 | m |  | 0 | vč. spojovacího, těsnícího a montážního materiálu, materiál vícevrstvý Al. laminát
55 | - | Montáž | 5 | m |  | 0
56 | 4A.25 | Kruhové vzt. potrubí ohebné - například: SEMIFLEX prům.: 250 mm | 5 | m |  | 0 | vč. spojovacího, těsnícího a montážního materiálu, materiál vícevrstvý Al. laminát
57 | - | Montáž | 5 | m |  | 0
58 | 4A.26 | Kruhové vzt. potrubí ohebné - například: SEMIFLEX prům.: 315 mm | 20 | m |  | 0 | vč. spojovacího, těsnícího a montážního materiálu, materiál vícevrstvý Al. laminát
59 | - | Montáž | 20 | m |  | 0
60 | - | Čtyřhranné vzduchotechnické potrubí sk.I, materiál ocel. pozink. plech | 480 | m2 |  | 0 | spojované R spoji a těsněné samolepicím těsněním, třída těsnosti A vč. spojovacího a montážního materiálu a materiálu na závěsy s pružným uložením
61 | - | Montáž | 480 | m2 |  | 0
62 | - | Kruhové vzt. potrubí pevné - SPIRO , materiál ocel. pozink. plech, prům.: 160 mm | 3 | m |  | 0 | vč. spojovacího a montážního materiálu a materiálu na závěsy s pružným uložením
63 | - | Montáž | 3 | m |  | 0
64 | - | Kruhové vzt. potrubí pevné - SPIRO , materiál ocel. pozink. plech, prům.: 250 mm | 4 | m |  | 0 | vč. spojovacího a montážního materiálu a materiálu na závěsy s pružným uložením
65 | - | Montáž | 4 | m |  | 0
66 | - | Kruhové vzt. potrubí pevné - SPIRO , materiál ocel. pozink. plech, prům.: 315 mm | 10 | m |  | 0 | vč. spojovacího a montážního materiálu a materiálu na závěsy s pružným uložením
67 | - | Montáž | 10 | m |  | 0
68 | - | Kruhové vzt. potrubí pevné - SPIRO , materiál ocel. pozink. plech, prům.: 500 mm | 4 | m |  | 0 | vč. spojovacího a montážního materiálu a materiálu na závěsy s pružným uložením
69 | - | Montáž | 4 | m |  | 0
70 | - | Tepelná izolace vzt. potrubí z min. vlny tl. 60mm, /izolace vzt. potrubí sání a výfuku+P O strojovna vzt./ | 75 | m2 |  | 0 | povrch hliniková folie, upevněná na trny ,spoje přelepeny Al.páskou
71 | - | Montáž | 75 | m2 |  | 0
72 | - | Tepelná izolace vzt. potrubí z min. vlny tl. 20mm, /izolace vzt. přívodního potrubí/ | 200 | m2 |  | 0 | povrch hliniková folie, upevněná na trny ,spoje přelepeny Al.páskou
73 | - | Montáž | 200 | m2 |  | 0
74 | - | Protipožární izolace vzt. potrubí-odolnost 30min. | 60 | m2 |  | 0 | Typ izolace a její upevnění na vzt. potrubí musí mít platný atest zkušebního ústavu.
75 | - | Montáž | 60 | m2 |  | 0
76 | - | Oplechování vzt. potrubí a tepelných izolací v nadstřešní části - VODOTĚSNÉ , materiál ocelový pozink. plech | 4 | m2 |  | 0 | včetně těsnícího, spojovacího a montážního materiálu
77 | - | Montáž | 4 | m2 |  | 0
| 5A | ŠATNY 1PP- 1NP |  |  |  | 0
1 | 5A.1 | Vzduchotechnická jednotka ve vnitřním provedení, typ například: GEA COM4TOP - nebo výrobek srovnatelného standardu. Včetně: připojovacích manžet, rámu, noh, uzavírací klapky na sání a výtlaku | 1 | ks |  | 0 | Kompaktní jednotka (vnitřní). složená z: přívodní část: filtr EU5, deskový rekuperátor s obtokem, ohřívač - voda 70/50°C; Qt=12kW, ventilátor 3.700 m3/h, 500Pa, EC motory, odsávací část: filtr EU4, ventilátor 3.400m3/h, 600Pa, EC motory
2 | - | Montáž | 1 | ks |  | 0
3 | 5A.2 | Tlumič hluku v plášti 500x500 L=1000mm - buňkový /výfuk/ | 1 | ks |  | 0 | buňka tlumiče hluku (2x) - G.250x500x1000 s náběhy na obou koncích
4 | - | Montáž | 1 | ks |  | 0
5 | 5A.3 | Tlumič hluku v plášti 500x500 L=600mm - buňkový /výfuk/ | 1 | ks |  | 0 | buňka tlumiče hluku (2x) - G.250x500x600 s náběhy na obou koncích
6 | - | Montáž | 1 | ks |  | 0
7 | 5A.4 | Tlumič hluku v plášti 500x500 L=1000mm - buňkový /P+O/ | 4 | ks |  | 0 | buňka tlumiče hluku (2x) - G.250x500x1000 s náběhy na obou koncích
8 | - | Montáž | 4 | ks |  | 0
9 | 5A.5 | Výfuková hlavice kruhová prům. 450mm; přírubové připojení na vzt. potrubí | 1 | ks |  | 0 | materiál: ocelový pozinkovaný plech, profily
10 | - | Montáž | 1 | ks |  | 0
11 | 5A.6 | Protipožární klapka - 315x315 - servopohon 24V (ss) | 4 | ks |  | 0 | Provedení ovládání: servomotorem 24 V; s konc. spinačem polohy "otevřeno i zavřeno"; dále pružinou a teplotní; provedení dle ČSN EN 1366-2
12 | - | Montáž | 4 | ks |  | 0
13 | 5A.7 | Protipožární klapka - 315x250 - servopohon 24V (ss) | 8 | ks |  | 0 | Provedení ovládání: servomotorem 24 V; s konc. spinačem polohy "otevřeno i zavřeno"; dále pružinou a teplotní; provedení dle ČSN EN 1366-2
14 | - | Montáž | 8 | ks |  | 0
15 | 5A.8 | Odvodní talířový ventil kovový prům. 125 mm | 8 | ks |  | 0 | Qv=30-80m3/h, pro připojení na kruhové potrubí ø125mm, vč. montážního rámečku, materiál.: pozink ocel. plech+RAL...(bílá)
16 | - | Montáž | 8 | ks |  | 0
17 | 5A.9 | Obdélníková výustka pro čtyřhranné potrubí, komfortní, 280x100, 1.O - R1, odvodní | 15 | ks |  | 0 | mater.: Al. profily, jednořadá s regulačním ústrojím-protiběžné listy
18 | - | Montáž | 15 | ks |  | 0
19 | 5A.10 | Obdélníková výustka pro čtyřhranné potrubí, komfortní, 280x140, 1.O - R1, odvodní | 5 | ks |  | 0 | mater.: Al. profily, jednořadá s regulačním ústrojím-protiběžné listy
20 | - | Montáž | 5 | ks |  | 0
21 | 5A.11 | Přívodní (difuzorový) anemostat čtvercový, 500x + RAL.....… - nebo výrobek srovnatelného standardu | 6 | ks |  | 0 | vč. připojovacího boxu s reg. klapkou, horizontální připojení, přívod 410-500 m3/h; pz=25Pa; RAL určí architek projektu
22 | - | Montáž | 6 | ks |  | 0
23 | 5A.12 | Přívodní (difuzorový) anemostat čtvercový, 300x + RAL.....… - nebo výrobek srovnatelného standardu | 4 | ks |  | 0 | vč. připojovacího boxu s reg. klapkou, horizontální připojení, přívod 200-280 m3/h; pz=25Pa; RAL určí architek projektu
24 | - | Montáž | 4 | ks |  | 0
25 | 5A.13 | Kruhové vzt. potrubí ohebné - například: SEMIFLEX prům.:125 mm /napojení ventilů/ | 15 | m |  | 0 | vč. spojovacího, těsnícího a montážního materiálu, materiál vícevrstvý Al. laminát
26 | - | Montáž | 15 | m |  | 0
27 | 5A.14 | Kruhové vzt. potrubí ohebné - například: SEMIFLEX prům.: 160-250 mm /napojení anemostatů/ | 20 | m |  | 0 | vč. spojovacího, těsnícího a montážního materiálu, materiál vícevrstvý Al. laminát
28 | - | Montáž | 20 | m |  | 0
29 | - | Čtyřhranné vzduchotechnické potrubí sk.I - VODOTĚSNÉ, materiál ocel. pozink. plech /odvod, výfuk/ | 150 | m2 |  | 0 | spojované R spoji a těsněné letováním, nebo tmelením, vč. spojovacího a montážního materiálu a materiálu na závěsy s pružným uložením
30 | - | Montáž | 150 | m2 |  | 0
31 | - | Čtyřhranné vzduchotechnické potrubí sk.I, materiál ocel. pozink. plech /sání, přívod/ | 140 | m2 |  | 0 | spojované R spoji a těsněné samolepicím těsněním, třída těsnosti A vč. spojovacího a montážního materiálu a materiálu na závěsy s pružným uložením
32 | - | Montáž | 140 | m2 |  | 0
33 | - | Kruhové vzt. potrubí pevné - SPIRO-VODOTĚSNÉ , materiál ocel. pozink. plech, prům.: 125-160 mm | 10 | m |  | 0 | vč. spojovacího a montážního materiálu a materiálu na závěsy s pružným uložením
34 | - | Montáž | 10 | m |  | 0
35 | - | Kruhové vzt. potrubí pevné - SPIRO-VODOTĚSNÉ , materiál ocel. pozink. plech, prům.: 250 mm | 10 | m |  | 0 | vč. spojovacího a montážního materiálu a materiálu na závěsy s pružným uložením
36 | - | Montáž | 10 | m |  | 0
37 | - | Kruhové vzt. potrubí pevné - SPIRO-VODOTĚSNÉ , materiál ocel. pozink. plech, prům.: 450 mm | 3 | m |  | 0 | vč. spojovacího a montážního materiálu a materiálu na závěsy s pružným uložením
38 | - | Montáž | 3 | m |  | 0
39 | - | Tepelná izolace vzt. potrubí z min. vlny tl. 60mm, /izolace vzt. potrubí sání a výfuku+P O strojovna vzt./ | 55 | m2 |  | 0 | povrch hliniková folie, upevněná na trny ,spoje přelepeny Al.páskou
40 | - | Montáž | 55 | m2 |  | 0
41 | - | Protipožární izolace vzt. potrubí-odolnost 30min. | 30 | m2 |  | 0 | Typ izolace a její upevnění na vzt. potrubí musí mít platný atest zkušebního ústavu.
42 | - | Montáž | 30 | m2 |  | 0
43 | - | Oplechování vzt. potrubí a tepelných izolací v nadstřešní části - VODOTĚSNÉ , materiál ocelový pozink. plech | 4 | m2 |  | 0 | včetně těsnícího, spojovacího a montážního materiálu
44 | - | Montáž | 4 | m2 |  | 0
| 6A | ŠATNY 2NP |  |  |  | 0
1 | 6A.1 | Vzduchotechnická jednotka ve vnitřním provedení, typ například: GEA COM4TOP - nebo výrobek srovnatelného standardu. Včetně: připojovacích manžet, rámu, noh, uzavírací klapky na sání a výtlaku | 1 | ks |  | 0 | Kompaktní jednotka (vnitřní). složená z: přívodní část: filtr EU5, deskový rekuperátor s obtokem, ohřívač - voda 70/50°C; Qt=10kW, ventilátor 2.600 m3/h, 400Pa, EC motory, odsávací část: filtr EU4, ventilátor 2.700m3/h, 450Pa, EC motory
2 | - | Montáž | 1 | ks |  | 0
3 | 6A.2 | Tlumič hluku v plášti 500x400 L=1000mm - buňkový /výfuk/ | 1 | ks |  | 0 | buňka tlumiče hluku (2x) - G.200x500x1000 s náběhy na obou koncích
4 | - | Montáž | 1 | ks |  | 0
5 | 6A.3 | Tlumič hluku v plášti 500x400 L=700mm - buňkový /výfuk/ | 1 | ks |  | 0 | buňka tlumiče hluku (2x) - G.200x500x700 s náběhy na obou koncích
6 | - | Montáž | 1 | ks |  | 0
7 | 6A.4 | Tlumič hluku v plášti 500x400 L=1000mm - buňkový /P+O/ | 4 | ks |  | 0 | buňka tlumiče hluku (2x) - G.200x500x1000 s náběhy na jednom konci
8 | - | Montáž | 4 | ks |  | 0
9 | 6A.5 | Výfuková hlavice kruhová prům. 400mm; přírubové připojení na vzt. potrubí | 1 | ks |  | 0 | materiál: ocelový pozinkovaný plech, profily
10 | - | Montáž | 1 | ks |  | 0
11 | 6A.6 | Protipožární klapka - 400x315 - servopohon 24V (ss) | 4 | ks |  | 0 | Provedení ovládání: servomotorem 24 V; s konc. spinačem polohy "otevřeno i zavřeno"; dále pružinou a teplotní; provedení dle ČSN EN 1366-2
12 | - | Montáž | 4 | ks |  | 0
13 | 6A.7 | Odvodní talířový ventil kovový prům. 125 mm | 12 | ks |  | 0 | Qv=30-80m3/h, pro připojení na kruhové potrubí ø125mm, vč. montážního rámečku, materiál.: pozink ocel. plech+RAL...(bílá)
14 | - | Montáž | 12 | ks |  | 0
15 | 6A.8 | Obdélníková výustka pro čtyřhranné potrubí, komfortní, 280x100, 1.O - R1, odvodní | 15 | ks |  | 0 | mater.: Al. profily, jednořadá s regulačním ústrojím-protiběžné listy
16 | - | Montáž | 15 | ks |  | 0
17 | 6A.9 | Přívodní (difuzorový) anemostat čtvercový, 500x + RAL.....… - nebo výrobek srovnatelného standardu | 5 | ks |  | 0 | vč. připojovacího boxu s reg. klapkou, horizontální připojení, přívod 410 m3/h; pz=25Pa; RAL určí architek projektu
18 | - | Montáž | 5 | ks |  | 0
19 | 6A.10 | Přívodní (difuzorový) anemostat čtvercový, 300x + RAL.....… - nebo výrobek srovnatelného standardu | 3 | ks |  | 0 | vč. připojovacího boxu s reg. klapkou, horizontální připojení, přívod 150-200 m3/h; pz=25Pa; RAL určí architek projektu
20 | - | Montáž | 3 | ks |  | 0
21 | 6A.11 | Kruhové vzt. potrubí ohebné - například: SEMIFLEX prům.:125 mm /napojení ventilů/ | 20 | m |  | 0 | vč. spojovacího, těsnícího a montážního materiálu, materiál vícevrstvý Al. laminát
22 | - | Montáž | 20 | m |  | 0
23 | 6A.12 | Kruhové vzt. potrubí ohebné - například: SEMIFLEX prům.: 160-250 mm /napojení anemostatů/ | 20 | m |  | 0 | vč. spojovacího, těsnícího a montážního materiálu, materiál vícevrstvý Al. laminát
24 | - | Montáž | 20 | m |  | 0
25 | - | Čtyřhranné vzduchotechnické potrubí sk.I - VODOTĚSNÉ, materiál ocel. pozink. plech /odvod, výfuk/ | 90 | m2 |  | 0 | spojované R spoji a těsněné letováním, nebo tmelením, vč. spojovacího a montážního materiálu a materiálu na závěsy s pružným uložením
26 | - | Montáž | 90 | m2 |  | 0
27 | - | Čtyřhranné vzduchotechnické potrubí sk.I, materiál ocel. pozink. plech /sání, přívod/ | 80 | m2 |  | 0 | spojované R spoji a těsněné samolepicím těsněním, třída těsnosti A vč. spojovacího a montážního materiálu a materiálu na závěsy s pružným uložením
28 | - | Montáž | 80 | m2 |  | 0
29 | - | Kruhové vzt. potrubí pevné - SPIRO-VODOTĚSNÉ , materiál ocel. pozink. plech, prům.: 125-160 mm | 15 | m |  | 0 | vč. spojovacího a montážního materiálu a materiálu na závěsy s pružným uložením
30 | - | Montáž | 15 | m |  | 0
31 | - | Kruhové vzt. potrubí pevné - SPIRO-VODOTĚSNÉ , materiál ocel. pozink. plech, prům.: 250 mm | 10 | m |  | 0 | vč. spojovacího a montážního materiálu a materiálu na závěsy s pružným uložením
32 | - | Montáž | 10 | m |  | 0
33 | - | Kruhové vzt. potrubí pevné - SPIRO-VODOTĚSNÉ , materiál ocel. pozink. plech, prům.: 400 mm | 3 | m |  | 0 | vč. spojovacího a montážního materiálu a materiálu na závěsy s pružným uložením
34 | - | Montáž | 3 | m |  | 0
35 | - | Tepelná izolace vzt. potrubí z min. vlny tl. 60mm, /izolace vzt. potrubí sání a výfuku+P O strojovna vzt./ | 45 | m2 |  | 0 | povrch hliniková folie, upevněná na trny ,spoje přelepeny Al.páskou
36 | - | Montáž | 45 | m2 |  | 0
37 | - | Protipožární izolace vzt. potrubí-odolnost 30min. | 30 | m2 |  | 0 | Typ izolace a její upevnění na vzt. potrubí musí mít platný atest zkušebního ústavu.
38 | - | Montáž | 30 | m2 |  | 0
39 | - | Oplechování vzt. potrubí a tepelných izolací v nadstřešní části - VODOTĚSNÉ , materiál ocelový pozink. plech | 4 | m2 |  | 0 | včetně těsnícího, spojovacího a montážního materiálu
40 | - | Montáž | 4 | m2 |  | 0
| 7A | CHLAZENÍ ZASEDACÍ M. 3NP- SPLIT |  |  |  | 0
1 | 7A.1A | Kazetová chladící jednotka - vnitřní Qch=5,2kW, včetně dálkového infra ovladače, čerpadla kondenzátu, referenční výrobek například: AUYG-18 FujitsuSiemens - ImpromatKlima - nebo výrobek srovnatelného standardu | 1 | ks |  | 0 | provedení invertor
2 | - | Montáž | 1 | ks |  | 0
3 | 7A.1B | Kondenzační jednotka chlazení SPLIT- invertor Qch=5,2kW, převýšení mezi vnitřní a venkovní jednotkou 2,5m, referenční výrobek například: AOYG-18 , FujitsuSiemens- ImpromatKlima - nebo výrobek srovnatelného standardu | 1 | ks |  | 0 | Vzduchem chlazená jednotka systému SPLIT-invertor, pro venkovní instalaci. Automatický restart.
4 | - | Montáž | 1 | ks |  | 0
6 | - | Cu potrubí pro chladírenské účely-svazek (prům. 6 / 12 mm) - dle typu jednotky | 20 | m |  | 0 | Cu kruhové potrubí, svazek, včetně náplně chladiva R410A, vč. spojovacího a montážního materiálu a materiálu na závěsy a včetně tepelné a parotěsné izolace.
7 | - | Montáž | 20 | m |  | 0
8 | - | Kabeláže elektro - komunikační (Prověřit!-dle konkrétního typu jednotek - například: 5x1,5mm2) | 30 | m |  | 0 | Kabeláže mezi vnitřní a venkovní jednotkou. Osadit ve spolupráci s profesí elektro
9 | - | Montáž | 30 | m |  | 0
10 | - | Prostup do střechy-chránička prům.200mm (plast) | 1 | ks |  | 0 | prostup pro Cu potrubí a kabeláž elektro. Chráničku osadit ve spolupráci se stavbou.
11 | - | Montáž | 1 | ks |  | 0
| 8A | KANCELÁŘE 1-3np -KLIMATIZACE MULTISPLIT |  |  |  | 0
1 | 8A.1B | Kondenzační jednotka chlazení MULTI SPLIT- invertor Qch=6,8kW, převýšení mezi vnitřní a venkovní jednotkou max. 11m, referenční výrobek například: AOYG-24 , FujitsuSiemens- ImpromatKlima - nebo výrobek srovnatelného standardu | 1 | ks |  | 0 | Vzduchem chlazená jednotka systému MULTI SPLIT-invertor, pro venkovní instalaci. Automatický restart.
2 | - | Montáž | 1 | ks |  | 0
3 | 8A.1A | Nástěnná chladící jednotka - vnitřní Qch=2,1kW, včetně dálkového infra ovladače,(bez čerpadla kondenzátu), referenční výrobek například: ASYG-07 FujitsuSiemens - ImpromatKlima - nebo výrobek srovnatelného standardu | 3 | ks |  | 0 | včetně příslušenství, (bez čerpadla kondenzátu)
4 | - | Montáž | 3 | ks |  | 0
6 | - | Cu kruhové potrubí pro chladírenské účely - svazek (prům. 6/10mm) | 49 | m |  | 0 | Cu kruhové potrubí, svazek, včetně náplně chladiva R410A, vč. spojovacího a montážního materiálu a materiálu na závěsy a včetně teplené a parotěsné izolace
7 | - | Montáž | 49 | m |  | 0
8 | - | Kabeláže elektro - komunikační (Prověřit!-dle konkrétního typu jednotek - například: JYTY 5x1,5mm2) | 60 | m |  | 0 | Kabeláže mezi vnitřní a venkovní jednotkou. Osadit ve spolupráci s profesí elektro
9 | - | Montáž | 60 | m |  | 0
10 | - | Prostup do střechy-chránička prům.200mm (plast) | 1 | ks |  | 0 | prostup pro Cu potrubí a kabeláž elektro. Chráničku osadit ve spolupráci se stavbou.
11 | - | Montáž | 1 | ks |  | 0
| 9A | SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ - FOYER 1NP |  |  |  | 0
1 | 9A.1 | Diagonální ventilátor, například: Mixvent TD 1000/250 - nebo výrobek srovnatelného standardu včetně: pružných připojovacích manžet 2ks zpětné klapky -například RSK 250, doběhového spínače | 2 | ks |  | 0 | Odvod 610m3/h; pex=260Pa
2 | - | Montáž | 2 | ks |  | 0
3 | 9A.2 | Diagonální ventilátor, například: Mixvent TD 500/160 - nebo výrobek srovnatelného standardu včetně: pružných připojovacích manžet 2ks zpětné klapky -například RSK 160, doběhového spínače | 1 | ks |  | 0 | Odvod 260m3/h; pex=200Pa
4 | - | Montáž | 1 | ks |  | 0
5 | 9A.3 | Tlumič hluku do kruhového potrubí, například: MAA 160 / 600 (Elektrodesign Ventilátory spol. s r.o., Praha) - nebo výrobek srovnatelného standardu | 2 | ks |  | 0 | pro kruhové potrubí prům. 160mm, délka tlumiče 600mm
6 | - | Montáž | 2 | ks |  | 0
7 | 9A.4 | Tlumič hluku do kruhového potrubí, například: MAA 250 / 600 (Elektrodesign Ventilátory spol. s r.o., Praha) - nebo výrobek srovnatelného standardu | 2 | ks |  | 0 | pro kruhové potrubí prům. 250mm, délka tlumiče 600mm
8 | - | Montáž | 2 | ks |  | 0
9 | 9A.5 | Tlumič hluku do kruhového potrubí, například: MAA 250 / 900 (Elektrodesign Ventilátory spol. s r.o., Praha) - nebo výrobek srovnatelného standardu | 2 | ks |  | 0 | pro kruhové potrubí prům. 250mm, délka tlumiče 900mm
10 | - | Montáž | 2 | ks |  | 0
11 | 9A.6 | Výfuková hlavice například: VHO ø250 - (Elektrodesign Ventilátory spol. s r.o., Praha) - nebo výrobek srovnatelného standardu | 2 | ks |  | 0 | materiál: ocelový pozinkovaný plech, profily
12 | - | Montáž | 2 | ks |  | 0
13 | 9A.7 | Odvodní talířový ventil kovový prům. 125 mm | 22 | ks |  | 0 | Qv=30-80m3/h, pro připojení na kruhové potrubí ø125mm, vč. montážního rámečku, materiál.: pozink ocel. plech+RAL...(bílá)
14 | - | Montáž | 22 | ks |  | 0
15 | 9A.8 | Odvodní talířový ventil kovový prům. 160 mm | 1 | ks |  | 0 | Qv=150m3/h, pro připojení na kruhové potrubí ø160mm, vč. montážního rámečku, materiál.: pozink ocel. plech+RAL...(bílá)
16 | - | Montáž | 1 | ks |  | 0
17 | 9A.9 | Kruhové vzt. potrubí ohebné - například: SEMIFLEX prům.: 125mm /napojení ventilů/ | 40 | m |  | 0 | vč. spojovacího, těsnícího a montážního materiálu, materiál vícevrstvý Al. laminát
18 | - | Montáž | 40 | m |  | 0
19 | 9A.10 | Kruhové vzt. potrubí ohebné - například: SEMIFLEX prům.: 160mm /napojení ventilů/ | 3 | m |  | 0 | vč. spojovacího, těsnícího a montážního materiálu, materiál vícevrstvý Al. laminát
20 | - | Montáž | 3 | m |  | 0
21 | 9A.11 | Stěnová mřížka uzavřená SMU-17,5-500x250, včetně upínacího rámečku do stěny | 8 | ks |  | 0 | materiál: hliníkové profily, rozteč listů 17,5mm
22 | - | Montáž | 8 | ks |  | 0
23 | - | Kruhové vzt. potrubí pevné - SPIRO-VODOTĚSNÉ , materiál ocel. pozink. plech, prům.: 125 mm | 10 | m |  | 0 | vč. spojovacího a montážního materiálu a materiálu na závěsy s pružným uložením
24 | - | Montáž | 10 | m |  | 0
25 | - | Kruhové vzt. potrubí pevné - SPIRO-VODOTĚSNÉ , materiál ocel. pozink. plech, prům.: 160 mm | 12 | m |  | 0 | vč. spojovacího a montážního materiálu a materiálu na závěsy s pružným uložením
26 | - | Montáž | 12 | m |  | 0
27 | - | Kruhové vzt. potrubí pevné - SPIRO-VODOTĚSNÉ , materiál ocel. pozink. plech, prům.: 200-250 mm | 60 | m |  | 0 | vč. spojovacího a montážního materiálu a materiálu na závěsy s pružným uložením
28 | - | Montáž | 60 | m |  | 0
29 | - | Tepelné izolace vzt. potrubí z min. vlny tl. 40mm /izolace vzt. potrubí výfuku/ | 42 | m2 |  | 0 | povrch hliniková folie, zajištěna proti posunutí na potrubí, spoje přelepeny Al.páskou
30 | - | Montáž | 42 | m2 |  | 0
31 | - | Vzt. potrubí pro oplechování výfukového kruhového potrubí ke hlavicím v nadstřešní části - VODOTĚSNÉ , ocelový pozinkovaný plech, prům.: cca 400 mm | 2 | m |  | 0 | vč. spojovacího a montážního materiálu
32 | - | Montáž | 2 | m |  | 0
| 10A | SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ 1.PP |  |  |  | 0
1 | 10A.1 | Diagonální ventilátor, například: Mixvent TD 500/160 - nebo výrobek srovnatelného standardu včetně: pružných připojovacích manžet 2ks zpětné klapky -například RSK 160, doběhového spínače | 1 | ks |  | 0 | Odvod 270m3/h; pe=200Pa
2 | - | Montáž | 1 | ks |  | 0
3 | 10A.2 | Kruhové vzt. potrubí ohebné -HLUK TLUMÍCÍ -typ například SONOFLEX, prům.: 160 mm | 3 | m |  | 0 | s 25mm izolační vrstvy, parotěsné izolace, včetně spojovacího a těsnícího materiálu.
4 | - | Montáž | 3 | m |  | 0
5 | 10A.3 | Výfuková hlavice například: VHO ø160 - (Elektrodesign Ventilátory spol. s r.o.) - nebo výrobek srovnatelného standardu | 1 | ks |  | 0 | materiál: ocelový pozinkovaný plech, profily
6 | - | Montáž | 1 | ks |  | 0
7 | 10A.4 | Odvodní talířový ventil kovový prům. 125 mm | 5 | ks |  | 0 | Qv=30-80m3/h, pro připojení na kruhové potrubí ø125mm, vč. montážního rámečku, materiál.: pozink ocel. plech+RAL...(bílá)
8 | - | Montáž | 5 | ks |  | 0
9 | 10A.5 | Kruhové vzt. potrubí ohebné - například: SEMIFLEX prům.: 125mm /napojení ventilů/ | 5 | m |  | 0 | vč. spojovacího, těsnícího a montážního materiálu, materiál vícevrstvý Al. laminát
10 | - | Montáž | 5 | m |  | 0
11 | - | Kruhové vzt. potrubí pevné - SPIRO-VODOTĚSNÉ , materiál ocel. pozink. plech, prům.: 125 mm | 2 | m |  | 0 | vč. spojovacího a montážního materiálu a materiálu na závěsy s pružným uložením
12 | - | Montáž | 2 | m |  | 0
13 | - | Kruhové vzt. potrubí pevné - SPIRO-VODOTĚSNÉ , materiál ocel. pozink. plech, prům.: 160 mm | 25 | m |  | 0 | vč. spojovacího a montážního materiálu a materiálu na závěsy s pružným uložením
14 | - | Montáž | 25 | m |  | 0
15 | - | Tepelné izolace vzt. potrubí z min. vlny tl. 40mm /izolace vzt. potrubí výfuku/ | 15 | m2 |  | 0 | povrch hliniková folie, zajištěna proti posunutí na potrubí, spoje přelepeny Al.páskou
16 | - | Montáž | 15 | m2 |  | 0
17 | - | Vzt. potrubí pro oplechování výfukového kruhového potrubí ke hlavicím v nadstřešní části - VODOTĚSNÉ , ocelový pozinkovaný plech, prům.: cca 300 mm | 2 | m |  | 0 | vč. spojovacího a montážního materiálu
18 | - | Montáž | 2 | m |  | 0
| 11A | SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ 1.-3.NP |  |  |  | 0
1 | 11A.1 | Diagonální ventilátor, například: Mixvent TD 500/160 - nebo výrobek srovnatelného standardu včetně: pružných připojovacích manžet 2ks zpětné klapky -například RSK 160, doběhového spínače | 3 | ks |  | 0 | Odvod 200m3/h; pe=200Pa
2 | - | Montáž | 3 | ks |  | 0
3 | 11A.2 | Diagonální ventilátor, například: Mixvent TD 800/200 - nebo výrobek srovnatelného standardu včetně: pružných připojovacích manžet 2ks zpětné klapky -například RSK 200, doběhového spínače | 1 | ks |  | 0 | Odvod 400m3/h; pe=200Pa
4 | - | Montáž | 1 | ks |  | 0
5 | 11A.3 | Radiální odsávací ventilátor vč. zpětné klapky ve výtlaku, časového doběhu | 2 | ks |  | 0 | Qv=80m3/h, pe=90Pa, krytí ventilátoru min. IPX4, ventilátor pro zabudování do podhledu
6 | - | Montáž | 2 | ks |  | 0
7 | 11A.4 | Radiální odsávací ventilátor vč. zpětné klapky ve výtlaku, časového doběhu | 1 | ks |  | 0 | Qv=100m3/h, pe=90Pa, krytí ventilátoru min. IPX4, ventilátor pro zabudování do podhledu
8 | - | Montáž | 1 | ks |  | 0
9 | 11A.5 | Kruhové vzt. potrubí ohebné -HLUK TLUMÍCÍ -typ například SONOFLEX, prům.: 100 mm | 6 | m |  | 0 | s 25mm izolační vrstvy, parotěsné izolace, včetně spojovacího a těsnícího materiálu.
10 | - | Montáž | 6 | m |  | 0
11 | 11A.6 | Kruhové vzt. potrubí ohebné -HLUK TLUMÍCÍ -typ například SONOFLEX, prům.: 160 mm | 10 | m |  | 0 | s 25mm izolační vrstvy, parotěsné izolace, včetně spojovacího a těsnícího materiálu.
12 | - | Montáž | 10 | m |  | 0
13 | 11A.7 | Výfuková hlavice například: VHO ø100 - (Elektrodesign Ventilátory spol. s r.o.) - nebo výrobek srovnatelného standardu | 1 | ks |  | 0 | materiál: ocelový pozinkovaný plech, profily
14 | - | Montáž | 1 | ks |  | 0
15 | 11A.8 | Výfuková hlavice například: VHO ø140 - (Elektrodesign Ventilátory spol. s r.o.) - nebo výrobek srovnatelného standardu | 1 | ks |  | 0 | materiál: ocelový pozinkovaný plech, profily
16 | - | Montáž | 1 | ks |  | 0
17 | 11A.9 | Výfuková hlavice například: VHO ø200 - (Elektrodesign Ventilátory spol. s r.o.) - nebo výrobek srovnatelného standardu | 1 | ks |  | 0 | materiál: ocelový pozinkovaný plech, profily
18 | - | Montáž | 1 | ks |  | 0
19 | 11A.10 | Odvodní talířový ventil kovový prům. 125 mm | 15 | ks |  | 0 | Qv=30-80m3/h, pro připojení na kruhové potrubí ø125mm, vč. montážního rámečku, materiál.: pozink ocel. plech+RAL...(bílá)
20 | - | Montáž | 15 | ks |  | 0
21 | 11A.11 | Odvodní talířový ventil kovový prům. 160 mm | 3 | ks |  | 0 | Qv=150m3/h, pro připojení na kruhové potrubí ø160mm, vč. montážního rámečku, materiál.: pozink ocel. plech+RAL...(bílá)
22 | - | Montáž | 3 | ks |  | 0
23 | 11A.12 | Kruhové vzt. potrubí ohebné -HLUK TLUMÍCÍ -typ například SONOFLEX, prům.: 200 mm | 3 | m |  | 0 | s 25mm izolační vrstvy, parotěsné izolace, včetně spojovacího a těsnícího materiálu.
24 | - | Montáž | 3 | m |  | 0
25 | 11A.13 | Kruhové vzt. potrubí ohebné - například: SEMIFLEX prům.: 100-125mm /napojení ventilů/ | 20 | m |  | 0 | vč. spojovacího, těsnícího a montážního materiálu, materiál vícevrstvý Al. laminát
26 | - | Montáž | 20 | m |  | 0
27 | 11A.14 | Kruhové vzt. potrubí ohebné - například: SEMIFLEX prům.: 160mm /napojení ventilů/ | 5 | m |  | 0 | vč. spojovacího, těsnícího a montážního materiálu, materiál vícevrstvý Al. laminát
28 | - | Montáž | 5 | m |  | 0
29 | - | Kruhové vzt. potrubí pevné - SPIRO-VODOTĚSNÉ , materiál ocel. pozink. plech, prům.: 100-125 mm | 12 | m |  | 0 | vč. spojovacího a montážního materiálu a materiálu na závěsy s pružným uložením
30 | - | Montáž | 12 | m |  | 0
31 | - | Kruhové vzt. potrubí pevné - SPIRO-VODOTĚSNÉ , materiál ocel. pozink. plech, prům.: 140-160 mm | 25 | m |  | 0 | vč. spojovacího a montážního materiálu a materiálu na závěsy s pružným uložením
32 | - | Montáž | 25 | m |  | 0
33 | - | Kruhové vzt. potrubí pevné - SPIRO-VODOTĚSNÉ , materiál ocel. pozink. plech, prům.: 200 mm | 15 | m |  | 0 | vč. spojovacího a montážního materiálu a materiálu na závěsy s pružným uložením
34 | - | Montáž | 15 | m |  | 0
35 | - | Tepelné izolace vzt. potrubí z min. vlny tl. 40mm /izolace vzt. potrubí výfuku/ | 20 | m2 |  | 0 | povrch hliniková folie, zajištěna proti posunutí na potrubí, spoje přelepeny Al.páskou
36 | - | Montáž | 20 | m2 |  | 0
37 | - | Vzt. potrubí pro oplechování výfukového kruhového potrubí ke hlavicím v nadstřešní části - VODOTĚSNÉ , materiál Ti-Zn, prům.: cca 300 mm | 4 | m |  | 0 | vč. spojovacího a montážního materiálu
38 | - | Montáž | 4 | m |  | 0
| 12A | KOTELNA 1.PP |  |  |  | 0
1 | 12A.1 | Radiální ventilátor, například: ILT/6-400 - nebo výrobek srovnatelného standardu včetně: pružných připojovacích manžet 2ks | 1 | ks |  | 0 | Přívod 4800m3/h; pe=360Pa
2 | - | Montáž | 1 | ks |  | 0
3 | 12A.2 | Regulační klapka s protiběž. listy 800x500.S, například: IJK - nebo výrobek srovnatelného standardu ovládání servopohonem, včetně servopohonu 230V | 1 | ks |  | 0 | rám-ocelový pozink. plech, profil. listy- hliník, ozub.kola - PVC
4 | - | Montáž | 1 | ks |  | 0
5 | 12A.3 | Protidešťová žaluzie PZ-AL 1000x500 s ochr.sítem a rámem + RAL 9022 | 1 | ks |  | 0 | s ochranným sítem a upevňovacím rámem, materiál: hliníkové profily + RAL, průtočná plocha cca 0,4m2
6 | - | Montáž | 1 | ks |  | 0
7 | 12A.4 | Protidešťová žaluzie PZ-AL 315x630 s ochr.sítem a rámem + RAL 9022 | 1 | ks |  | 0 | s ochranným sítem a upevňovacím rámem, materiál: hliníkové profily + RAL, průtočná plocha cca 0,16m2
8 | - | Montáž | 1 | ks |  | 0
9 | 12A.5 | Protidešťová žaluzie PZ-AL 450x450 s ochr.sítem a rámem + RAL 9022 | 1 | ks |  | 0 | s ochranným sítem a upevňovacím rámem, materiál: hliníkové profily + RAL, průtočná plocha cca 0,16m2
10 | - | Montáž | 1 | ks |  | 0
11 | 12A.6 | Filtrační kazeta EU3, například: IFL 400/80-50, včetně filtrační vložky (Elektrodesign Ventilátory spol. s r.o.) - nebo výrobek srovnatelného standardu | 1 | ks |  | 0 | pro čtyřhranné potrubí, délka komory 583 mm
12 | - | Montáž | 1 | ks |  | 0
13 | 12A.7 | Tlumič hluku v plášti 800x500 L=1000mm - buňkový | 2 | ks |  | 0 | buňka tlumiče hluku (4x) - G.200x500x1000 s náběhem na obou koncích
14 | - | Montáž | 2 | ks |  | 0
15 | 12A.8 | Krycí mřížka (neuzavíratelná), například KMH - 315x630 | 1 | ks |  | 0 | materiál ocelový pozink. drát, oko cca 20x20mm (volná plocha cca80%)
16 | - | Montáž | 1 | ks |  | 0
17 | 12A.9 | Krycí mřížka (neuzavíratelná), například KMH - 450x450 | 1 | ks |  | 0 | materiál ocelový pozink. drát, oko cca 20x20mm (volná plocha cca80%)
18 | - | Montáž | 1 | ks |  | 0
19 | 12A.10 | Krycí mřížka (neuzavíratelná), například KMH - 800x630 | 1 | ks |  | 0 | materiál ocelový pozink. drát, oko cca 20x20mm (volná plocha cca80%)
20 | - | Montáž | 1 | ks |  | 0
21 | - | Čtyřhranné vzduchotechnické potrubí sk.I, materiál ocel. pozink. plech | 45 | m2 |  | 0 | spojované R spoji a těsněné samolepicím těsněním, třída těsnosti A vč. spojovacího a montážního materiálu a materiálu na závěsy s pružným uložením
22 | - | Montáž | 45 | m2 |  | 0
23 | - | Tepelné izolace vzt. potrubí z min. vlny tl. 60mm /izolace vzt. potrubí sání/ | 15 | m2 |  | 0 | povrch hliniková folie, zajištěna proti posunutí na potrubí, spoje přelepeny Al.páskou
24 | - | Montáž | 15 | m2 |  | 0
| 13A | ROZVODNA NN - 1.PP |  |  |  | 0
1 | 13A.1 | Radiální ventilátor, například: RM 315 - nebo výrobek srovnatelného standardu včetně: pružných připojovacích manžet 2ks zpětné klapky -například RSK 315, doběhového spínače | 1 | ks |  | 0 | Odvod 600m3/h; pe=250Pa
2 | - | Montáž | 1 | ks |  | 0
4 | 13A.3 | Radiální ventilátor, například: RM 160 - nebo výrobek srovnatelného standardu včetně: pružných připojovacích manžet 2ks zpětné klapky -například RSK 160, doběhového spínače | 1 | ks |  | 0 | Odvod 200m3/h; pe=200Pa
5 | - | Montáž | 1 | ks |  | 0
6 | 13A.4 | Protidešťová žaluzie PZ-AL 500x315 s ochr.sítem a rámem + RAL 9022 | 1 | ks |  | 0 | s ochranným sítem a upevňovacím rámem, materiál: hliníkové profily + RAL, průtočná plocha cca 0,13m2
7 | - | Montáž | 1 | ks |  | 0
8 | 13A.5 | Tlumič hluku do kruhového potrubí, například: MAA 160 / 900 (Elektrodesign Ventilátory spol. s r.o., Praha) - nebo výrobek srovnatelného standardu | 1 | ks |  | 0 | pro kruhové potrubí prům. 160mm, délka tlumiče 900mm
9 | - | Montáž | 1 | ks |  | 0
10 | 13A.6 | Tlumič hluku do kruhového potrubí, například: MAA 315 / 900 (Elektrodesign Ventilátory spol. s r.o., Praha) - nebo výrobek srovnatelného standardu | 1 | ks |  | 0 | pro kruhové potrubí prům. 315mm, délka tlumiče 900mm
11 | - | Montáž | 1 | ks |  | 0
12 | 13A.7 | Protipožární klapka - 500x315 - servopohon 24V (ss) | 1 | ks |  | 0 | Provedení ovládání: servomotorem 24 V; s konc. spinačem polohy "otevřeno i zavřeno"; dále pružinou a teplotní; provedení dle ČSN EN 1366-2
13 | - | Montáž | 1 | ks |  | 0
14 | 13A.8 | Protipožární stěnový uzávěr - například: PSUM 90-200x215 - nebo výrobek srovnatelného standardu | 2 | ks |  | 0 | Provedení spouštění: teplotní tavnou pojistkou "požární odolnost EI 90, koncový spinač polohy
15 | - | Montáž | 2 | ks |  | 0
16 | 13A.9 | Protipožární stěnový uzávěr - například: PSUM 90-300x315 - nebo výrobek srovnatelného standardu | 1 | ks |  | 0 | Provedení spouštění: teplotní tavnou pojistkou "požární odolnost EI 90, koncový spinač polohy
17 | - | Montáž | 1 | ks |  | 0
18 | 13A.10 | Obdélníková výustka pro čtyřhranné potrubí, komfortní, 280x100, 1.O - R1, odvodní | 2 | ks |  | 0 | mater.: Al. profily, jednořadá s regulačním ústrojím-protiběžné listy
19 | - | Montáž | 2 | ks |  | 0
20 | 13A.11 | Obdélníková výustka pro čtyřhranné potrubí, komfortní, 560x200, 1.O - R1, odvodní | 1 | ks |  | 0 | mater.: Al. profily, jednořadá s regulačním ústrojím-protiběžné listy
21 | - | Montáž | 1 | ks |  | 0
22 | - | Čtyřhranné vzduchotechnické potrubí sk.I, materiál ocel. pozink. plech | 20 | m2 |  | 0 | spojované R spoji a těsněné samolepicím těsněním, třída těsnosti A vč. spojovacího a montážního materiálu a materiálu na závěsy s pružným uložením
23 | - | Montáž | 20 | m2 |  | 0
24 | - | Kruhové vzt. potrubí pevné - SPIRO , materiál ocel. pozink. plech, prům.: 160 mm | 2 | m |  | 0 | vč. spojovacího a montážního materiálu a materiálu na závěsy s pružným uložením
25 | - | Montáž | 2 | m |  | 0
26 | - | Tepelné izolace vzt. potrubí z min. vlny tl. 60mm /izolace vzt. potrubí výfuku/ | 10 | m2 |  | 0 | povrch hliniková folie, zajištěna proti posunutí na potrubí, spoje přelepeny Al.páskou
27 | - | Montáž | 10 | m2 |  | 0
| 14A | SKLADY, KOLÁRNA 1.PP |  |  |  | 0
1 | 14A.1 | Radiální ventilátor, například: RM 160 L - nebo výrobek srovnatelného standardu včetně: pružných připojovacích manžet 2ks zpětné klapky -například RSK 160 | 1 | ks |  | 0 | Odvod 450m3/h; pe=200Pa
2 | - | Montáž | 1 | ks |  | 0
3 | 14A.2 | Radiální ventilátor, například: RM 160 L - nebo výrobek srovnatelného standardu včetně: pružných připojovacích manžet 2ks zpětné klapky -například RSK 160 | 1 | ks |  | 0 | Odvod 320m3/h; pe=290Pa
4 | - | Montáž | 1 | ks |  | 0
5 | 14A.3 | Diagonální ventilátor, například: Mixvent TD 800/200 - nebo výrobek srovnatelného standardu včetně: pružných připojovacích manžet 2ks zpětné klapky -například RSK 200, doběhového spínače | 1 | ks |  | 0 | Přívod 500m3/h; pe=250Pa
6 | - | Montáž | 1 | ks |  | 0
7 | 14A.4 | Filtrační kazeta EU3, například: MFL-200, včetně filtrační vložky MFR 2x (Elektrodesign Ventilátory spol. s r.o.) - nebo výrobek srovnatelného standardu | 1 | ks |  | 0 | pro kruhové potrubí prům. 200 mm, délka komory 450 mm
8 | - | Montáž | 1 | ks |  | 0
9 | 14A.5 | Protidešťová žaluzie PZ-AL 400x200 s ochr.sítem a rámem + RAL 9022 | 1 | ks |  | 0 | s ochranným sítem a upevňovacím rámem, materiál: hliníkové profily + RAL, průtočná plocha cca 0,06m2
10 | - | Montáž | 1 | ks |  | 0
11 | 14A.6 | Protidešťová žaluzie PZ-AL 250x250 s ochr.sítem a rámem + RAL 9022 | 1 | ks |  | 0 | s ochranným sítem a upevňovacím rámem, materiál: hliníkové profily + RAL, průtočná plocha cca 0,045m2
12 | - | Montáž | 1 | ks |  | 0
13 | 14A.7 | Tlumič hluku do kruhového potrubí, například: MAA 160 / 900 (Elektrodesign Ventilátory spol. s r.o.) - nebo výrobek srovnatelného standardu | 2 | ks |  | 0 | pro kruhové potrubí prům. 160 mm, délka tlumiče 900 mm
14 | - | Montáž | 2 | ks |  | 0
15 | 14A.8 | Tlumič hluku do kruhového potrubí, například: MAA 200 / 900 (Elektrodesign Ventilátory spol. s r.o.) - nebo výrobek srovnatelného standardu | 2 | ks |  | 0 | pro kruhové potrubí prům. 200 mm, délka tlumiče 900 mm
16 | - | Montáž | 2 | ks |  | 0
17 | 14A.9 | Protipožární stěnový uzávěr - například: PSUM 90-200x215 - nebo výrobek srovnatelného standardu | 2 | ks |  | 0 | Provedení spouštění: teplotní tavnou pojistkou "požární odolnost EI 90, koncový spinač polohy
18 | - | Montáž | 2 | ks |  | 0
19 | 14A.10 | Přívodní talířový ventil kovový prům. 160 mm | 1 | ks |  | 0 | Qv=50m3/h, pro připojení na kruhové potrubí ø160mm, vč. montážního rámečku, materiál.: pozink ocel. plech+RAL...(bílá)
20 | - | Montáž | 1 | ks |  | 0
21 | 14A.11 | Obdélníková výustka pro čtyřhranné potrubí, komfortní, 280x140, 2.O - R1, přívodní | 5 | ks |  | 0 | mater.: Al. profily, dvouřadá s regulačním ústrojím-protiběžné listy
22 | - | Montáž | 5 | ks |  | 0
23 | 14A.12 | Obdélníková výustka pro čtyřhranné potrubí, komfortní, 280x100, 1.O - R1, odvodní | 2 | ks |  | 0 | mater.: Al. profily, jednořadá s regulačním ústrojím-protiběžné listy
24 | - | Montáž | 2 | ks |  | 0
25 | 14A.13 | Obdélníková výustka pro čtyřhranné potrubí, komfortní, 280x140, 1.O - R1, odvodní | 3 | ks |  | 0 | mater.: Al. profily, jednořadá s regulačním ústrojím-protiběžné listy
26 | - | Montáž | 3 | ks |  | 0
27 | 14A.14 | Obdélníková výustka pro čtyřhranné potrubí, komfortní, 400x140, 1.O - R1, odvodní | 1 | ks |  | 0 | mater.: Al. profily, jednořadá s regulačním ústrojím-protiběžné listy
28 | - | Montáž | 1 | ks |  | 0
29 | - | Čtyřhranné vzduchotechnické potrubí sk.I, materiál ocel. pozink. plech | 65 | m2 |  | 0 | spojované R spoji a těsněné samolepicím těsněním, třída těsnosti A vč. spojovacího a montážního materiálu a materiálu na závěsy s pružným uložením
30 | - | Montáž | 65 | m2 |  | 0
31 | - | Kruhové vzt. potrubí pevné - SPIRO , materiál ocel. pozink. plech, prům.: 125-200 mm | 10 | m |  | 0 | vč. spojovacího a montážního materiálu a materiálu na závěsy s pružným uložením
32 | - | Montáž | 10 | m |  | 0
33 | - | Tepelné izolace vzt. potrubí z min. vlny tl. 60mm, /izolace vzt. potrubí sání a výfuku/ | 5 | m2 |  | 0 | povrch hliniková folie, zajištěna proti posunutí na potrubí, spoje přelepeny Al.páskou
34 | - | Montáž | 5 | m2 |  | 0
35 | - | Tepelná izolace vzt. potrubí z min. vlny tl. 20mm, /izolace vzt. přívodního potrubí/ | 35 | m2 |  | 0 | povrch hliniková folie, upevněná na trny ,spoje přelepeny Al.páskou
36 | - | Montáž | 35 | m2 |  | 0
| 15A | VÝTAHOVÁ ŠACHTA |  |  |  | 0
1 | 15A.1 | Krycí mřížka například: KMK - prům. 250mm (na kruhové vzt. potrubí) - nebo výrobek srovnatelného standardu | 1 | ks |  | 0 | materiál ocelový pozink. drát, oko cca 10x10mm
2 | - | Montáž | 1 | ks |  | 0
3 | 15A.2 | Výfuková hlavice například: VHO ø250 - nebo výrobek srovnatelného standardu | 1 | ks |  | 0 | materiál: ocelový pozinkovaný plech, profily
4 | - | Montáž | 1 | ks |  | 0
5 | - | Kruhové vzt. potrubí pevné - SPIRO , materiál ocel. pozink. plech, prům.: 250 mm | 2 | m |  | 0 | vč. spojovacího a montážního materiálu a materiálu na závěsy s pružným uložením
6 | - | Montáž | 2 | m |  | 0
7 | - | Tepelná izolace vzt. potrubí z min. vlny tl. 60mm /výfuk/ | 2 | m2 |  | 0 | povrch hliniková folie, upevněná na kruhové potrubí, spoje přelepeny Al.páskou
8 | - | Montáž | 2 | m2 |  | 0
9 | - | Vzt. potrubí pro oplechování výfukového kruhového potrubí ke hlavicím v nadstřešní části - VODOTĚSNÉ , materiál ocelový pozink. plech, prům.: cca 300 mm | 2 | m |  | 0 | vč. spojovacího a montážního materiálu
10 | - | Montáž | 2 | m |  | 0
| 16A | DISEL 1.PP - PŘÍPRAVA |  |  |  | 0
1 | 16A.0 | Zařízení (ventilátor, potrubí, uzavírací klapky+servopohony, tlumiče hluku...) pro nucené odvětrání Dieselu viz. dodávka tohoto zařízení | - | - |  | - | Přívod vzduchu a odvod otepleného vzduchu od zařízení
2 | 16A.1 | Příprava, před objednáním prověřit (dle požadavků technologie dieselu) - Protidešťová žaluzie PZ-AL 630x710 s ochr.sítem a rámem + RAL 9022 | 1 | ks |  | 0 | Pro vzduch min. 5500m3/h; s ochranným sítem a upevňovacím rámem, materiál: hliníkové profily + RAL, průtočná plocha cca 0,35m2
3 | - | Montáž | 1 | ks |  | 0
4 | 16A.2 | Příprava, před objednáním prověřit (dle požadavků technologie dieselu) - Protidešťová žaluzie PZ-AL 500x1000 s ochr.sítem a rámem + RAL 9022 | 1 | ks |  | 0 | Pro vzduch min. 5500m3/h; s ochranným sítem a upevňovacím rámem, materiál: hliníkové profily + RAL, průtočná plocha cca 0,4m2
5 | - | Montáž | 1 | ks |  | 0
6 | 16A.3 | Příprava, před objednáním prověřit (dle požadavků technologie dieselu) ; Protipožární klapka - 630x710 - servopohon 24V (ss) | 1 | ks |  | 0 | Provedení ovládání: servomotorem 24 V; s konc. spinačem polohy "otevřeno i zavřeno"; dále pružinou a teplotní; provedení dle ČSN EN 1366-2
7 | - | Montáž | 1 | ks |  | 0
8 | 16A.4 | Příprava, před objednáním prověřit (dle požadavků technologie dieselu) ; Protipožární klapka - 500x800 - servopohon 24V (ss) | 1 | ks |  | 0 | Provedení ovládání: servomotorem 24 V; s konc. spinačem polohy "otevřeno i zavřeno"; dále pružinou a teplotní; provedení dle ČSN EN 1366-2
9 | - | Montáž | 1 | ks |  | 0
10 | 16A.5 | Příprava, před objednáním prověřit (dle požadavků technologie dieselu) ; Uzavírací klapka s protiběž. listy 630x710.S - těsná včetně ovládání servopohonem 230V | 1 | ks |  | 0 | rám-ocel. pozink. profily, Listy- hliník, ozub.kola - PVC
11 | - | Montáž | 1 | ks |  | 0
12 | 16A.6 | Příprava, před objednáním prověřit (dle požadavků technologie dieselu) ; Uzavírací klapka s protiběž. listy 500x800.S - těsná včetně ovládání servopohonem 230V | 1 | ks |  | 0 | rám-ocel. pozink. profily, Listy- hliník, ozub.kola - PVC
13 | - | Montáž | 1 | ks |  | 0
14 | 16A.7 | Příprava, před objednáním prověřit (dle požadavků technologie dieselu) ; Tlumič hluku v plášti 500x800 L=1000mm - buňkový /sání/ | 1 | ks |  | 0 | buňka tlumiče hluku (4x) - G.200x500x1000 s náběhy na obou koncích
15 | - | Montáž | 1 | ks |  | 0
16 | 16A.8 | Příprava, před objednáním prověřit (dle požadavků technologie dieselu) ; Tlumič hluku v plášti 1000x400 L=1500mm - buňkový /výfuk/ | 1 | ks |  | 0 | buňka tlumiče hluku (5x) - G.200x400x1500 s náběhy na obou koncích
17 | - | Montáž | 1 | ks |  | 0
18 | - | Čtyřhranné vzduchotechnické potrubí sk.I, materiál ocel. pozink. plech | 40 | m2 |  | 0 | spojované R spoji a těsněné samolepicím těsněním, třída těsnosti A vč. spojovacího a montážního materiálu a materiálu na závěsy s pružným uložením
19 | - | Montáž | 40 | m2 |  | 0
20 | - | Tepelné izolace vzt. potrubí z min. vlny tl. 40mm /izolace vzt. potrubí výfuku/ | 5 | m2 |  | 0 | povrch hliniková folie, zajištěna proti posunutí na potrubí, spoje přelepeny Al.páskou
21 | - | Montáž | 5 | m2 |  | 0
22 | - | Protipožární izolace vzt. potrubí-odolnost 30min. | 15 | m2 |  | 0 | Typ izolace a její upevnění na vzt. potrubí musí mít platný atest zkušebního ústavu.
23 | - | Montáž | 15 | m2 |  | 0
| P1 | POŽÁRNÍ VĚTRÁNÍ "CHÚC B" |  |  |  | 0
1 | P1.1 | Radiální ventilátor - přívod vzduchu - například MUB 062 630D4 , včetně, pružných připojovacích manžet; žaluzie sání, (Systemair a.s.) - nebo výrobek srovnatelného standardu | 1 | ks |  | 0 | přívod 10.500m3/h, 500Pa; montáž nad střechu objektu
2 | - | Montáž | 1 | ks |  | 0
3 | P1.2 | Uzavírací klapka s protiběž. listy 710x500.S - těsná včetně ovládání servopohonem 230V (pod napětím uzavřeno, bez napětí otevírá pružinou) | 1 | ks |  | 0 | rám-ocel. pozink. profily, Listy- hliník, ozub.kola - PVC
4 | - | Montáž | 1 | ks |  | 0
5 | P1.3 | Uzavírací klapka s protiběž. listy 710x630.S - těsná včetně ovládání servopohonem 230V (pod napětím uzavřeno, bez napětí otevírá pružinou) | 1 | ks |  | 0 | rám-ocel. pozink. profily, Listy- hliník, ozub.kola - PVC
6 | - | Montáž | 1 | ks |  | 0
7 | P1.4 | Přetlaková klapka s nastavením přetlaku například ORV - D -710x630 - provozní tlak 30Pa - Systemair a.s. - nebo výrobek srovnatelného standardu | 1 | ks |  | 0 | mechanická klapka pro udržení požadovaného přetlaku
8 | - | Montáž | 1 | ks |  | 0
9 | P1.5 | Protidešťová žaluzie PZ-AL 710x630 s ochr.sítem a rámem + RAL 9022 | 1 | ks |  | 0 | s ochranným sítem a upevňovacím rámem, materiál: hliníkové profily + RAL, průtočná plocha cca 0,35m2
10 | - | Montáž | 1 | ks |  | 0
11 | P1.6 | Stěnová - Krycí mřížka 710x630 (zakrytí otvoru ve schodišti) | 1 | ks |  | 0 | materiál: hliníkové profily, volná plocha min. 70%
12 | - | Montáž | 1 | ks |  | 0
13 | P1.7 | Revizní dvířka do SDK podhledu cca 700x500 | 1 | ks |  | 0 | pro revizní přístup ke klapkám vzt
14 | - | Montáž | 1 | ks |  | 0
15 | P1.8 | Stěnová mřížka uzavřená SMU-17,5-600x300, včetně upínacího rámečku do stěny | 2 | ks |  | 0 | materiál: hliníkové profily, rozteč listů 17,5mm
16 | - | Montáž | 2 | ks |  | 0
17 | P1.9 | Obdélníková výustka pro čtyřhranné potrubí, komfortní, 300x1000, 2.O - R1, přívodní | 2 | ks |  | 0 | mater.: Al. profily, dvouřadá s regulačním ústrojím-protiběžné listy
18 | - | Montáž | 2 | ks |  | 0
19 | P1.10 | Přívodní difuzorový anemostat čtvercový vel. 600 | 2 | ks |  | 0 | vč. připojovacího boxu s reg. klapkou, horizontální připojení, přívod 850 m3/h; pz=30Pa
20 | - | Montáž | 2 | ks |  | 0
21 | P1.11 | Přívodní difuzorový anemostat čtvercový vel. 500 | 3 | ks |  | 0 | vč. připojovacího boxu s reg. klapkou, horizontální připojení, přívod 767 m3/h; pz=30Pa
22 | - | Montáž | 3 | ks |  | 0
23 | P1.12 | Kruhové vzt. potrubí ohebné - například: SEMIFLEX prům.: 250 mm | 10 | m |  | 0 | vč. spojovacího, těsnícího a montážního materiálu, materiál vícevrstvý Al. laminát
24 | - | Montáž | 10 | m |  | 0
25 | P1.13 | Kruhové vzt. potrubí ohebné - například: SEMIFLEX prům.: 315 mm | 8 | m |  | 0 | vč. spojovacího, těsnícího a montážního materiálu, materiál vícevrstvý Al. laminát
26 | - | Montáž | 8 | m |  | 0
27 | - | Čtyřhranné vzduchotechnické potrubí sk.I, materiál ocel. pozink. plech | 80 | m2 |  | 0 | spojované R spoji a těsněné samolepicím těsněním, třída těsnosti A vč. spojovacího a montážního materiálu a materiálu na závěsy s pružným uložením
28 | - | Montáž | 80 | m2 |  | 0
29 | - | Kruhové vzt. potrubí pevné - SPIRO- VODOTĚSNÉ , materiál ocel. pozink. plech, prům.: 250mm | 2 | m |  | 0 | vč. spojovacího a montážního materiálu a materiálu na závěsy s pružným uložením
30 | - | Montáž | 2 | m |  | 0
31 | - | Protipožární+Tepelné izolace vzt. potrubí -odolnost 30min. | 50 | m2 |  | 0 | Typ izolace a její upevnění na vzt. potrubí musí mít platný atest zkušebního ústavu.
32 | - | Montáž | 50 | m2 |  | 0
33 | - | Oplechování vzt. potrubí a tepelných izolací v nadstřešní části - VODOTĚSNÉ , materiál ocelový pozink. plech | 10 | m2 |  | 0 | včetně těsnícího, spojovacího a montážního materiálu
34 | - | Montáž | 10 | m2 |  | 0
| Z | ZAŘÍZENÍ PRO ODVOD TEPLA A KOUŘE - ZOTK |  |  |  | 0
1 | Z1.1 | Požární axiální ventilátor do vzt. potrubí prům. 1000mm, například: THGT/4-1000-9/7,5 - pro montáž v horizontální poloze (odvod vzduchu z foyer) včetně: pružných připojovacích manžet 2x-400°C, montážní konzole 2ks, zpětné klapky TSK 1000BR 1ks, stříška proti povětrnostním vlivům (Elektrodesign Ventilátory, Praha) | 1 | ks |  | 0 | odvod 32.200m3/h, 450Pa; U=400V; Teplotní deklarace F400 dle ČSN EN 12 101-3
2 | - | Montáž | 1 | ks |  | 0
3 | Z1.2 | Krycí mřížka-výfukový kus pro kruhové vzt. potrubí - prům. 1000 (výtlak) | 1 | ks |  | 0
4 | - | Montáž | 1 | ks |  | 0
5 | Z1.3 | Regulovatelné výustky "ZOTK" do vzt. potrubí (nad podhled) o volné ploše cca 0,25m2 (např. 1100x300) | 12 | ks |  | 0 | Třída reakce výrobku na oheň A1, ČSN EN 13 501-1
6 | - | Montáž | 12 | ks |  | 0
7 | - | Čtyřhranné vzduchotechnické potrubí "ZOTK" , pro odvod vzduchu, včetně tvarovek | 170 | m2 |  | 0 | V provedení E30 , dle ČSN 73 0810, vč. spojovacího a montážního materiálu a materiálu na závěsy s pružným, suvným uložením,
8 | - | Montáž | 170 | m2 |  | 0
9 | - | Protipožární izolace vzt. potrubí "ZOTK" | 55 | m2 |  | 0 | Teplotní deklarace F400 dle ČSN EN 12 101-3
10 | - | Montáž | 55 | m2 |  | 0
| Z2 | ZAŘÍZENÍ PRO ODVOD TEPLA A KOUŘE - ZOTK |  |  |  | 0
1 | Z2.1 | Radiální střešní ventilátor, například: CTVT 6-630 PTC, 400°C / 2hod. včetně příslušenství: montážního podstavce JBS-1100BR, adaptéru pro připojení klapky JPA1100, zpětné samotížné klapky JCA1100, pružné spojky JAE1100 BR (Elektrodesign Ventilátory, Praha) | 3 | ks |  | 0 | odvod tepla a kouře - Qv=13.500m3/h; 410Pa,
2 | - | Montáž | 3 | ks |  | 0
3 | Z2.2 | Krycí mřížka pro čtyřhranné vzt. potrubí - cca 900x900 (sání) | 3 | ks |  | 0 | Třída reakce výrobku na oheň A1, ČSN EN 13 501-1
4 | - | Montáž | 3 | ks |  | 0
5 | - | Čtyřhranné vzduchotechnické potrubí "ZOTK" , pro odvod vzduchu, včetně tvarovek | 20 | m2 |  | 0 | V provedení E30 , dle ČSN 73 0810, vč. spojovacího a montážního materiálu a materiálu na závěsy s pružným, suvným uložením,
6 | - | Montáž | 20 | m2 |  | 0
7 | - | Protipožární izolace vzt. potrubí "ZOTK" | 15 | m2 |  | 0 | Teplotní deklarace F400 dle ČSN EN 12 101-3
8 | - | Montáž | 15 | m2 |  | 0
| Z3 | ZAŘÍZENÍ PRO ODVOD TEPLA A KOUŘE - ZOTK |  |  |  | 0
1 | Z3.1 | Axiální ventilátor do vzt. potrubí prům. 500mm - například: TCBTx2/4-500 IP 65, venkovní montáž, ve vodorvoné poloze (přívod vzduchu do sálu) včetně: pružných připojovacích manžet ACOP 2x, montážní konzole PIE 2ks,(Elektrodesign Ventilátory, Praha) | 3 | ks |  | 0 | přívod 7.800m3/h, 300Pa; U=400V
2 | - | Montáž | 3 | ks |  | 0
3 | Z3.2 | Uzavírací klapka TSKM 500ED , včetně servopohonu 230V, instalace v exteriéru, včetně zakapotování serva a pohyb. ústrojí proti povětrnostním vlivům | 3 | ks |  | 0 | ovládání servopohonem
4 | - | Montáž | 3 | ks |  | 0
6 | - | Montáž | 3 | ks |  | 0
7 | - | Čtyřhranné vzduchotechnické potrubí "ZOTK" , pro přívod venkovního vzduchu, včetně tvarovek | 170 | m2 |  | 0 | V provedení E30 , dle ČSN 73 0810, vč. spojovacího a montážního materiálu a materiálu na závěsy s pružným uložením,
8 | - | Montáž | 170 | m2 |  | 0
9 | - | Protipožární izolace vzt. potrubí "ZOTK", včet. izolace axiálních ventilátorů. | 170 | m2 |  | 0 | Teplotní deklarace F400 dle ČSN EN 12 101-3
10 | - | Montáž | 170 | m2 |  | 0
11 | - | Oplechování vzt. potrubí a tepelných izolací v nadstřešní části - VODOTĚSNÉ , materiál ocelový pozink. plech | 70 | m2 |  | 0 | včetně těsnícího, spojovacího a montážního materiálu
12 | - | Montáž | 70 | m2 |  | 0
| 99A | DOPLŇKOVÝ MATERIÁL |  |  |  | 0
1 | - | Revizní dvířka do podhledu- kovová cca 400x500mm | 40 | ks |  | 0 | s magnetem pro uzavření
2 | - | Montáž | 40 | ks |  | 0
3 | - | Revizní dvířka do podhledu- kovová cca 600x800mm | 2 | ks |  | 0 | s magnetem pro uzavření
4 | - | Montáž | 2 | ks |  | 0
| 100A | Pomocné, přípravné a závěrečné vzduchotechnické práce |  |  |  | 0
1 | 100A.1 | Náklady na dopravu VZT zařízení | 1 | ks |  | 0 | Doprava vzt komponent, elementů, jednotek, ventilátorů, vzt. potrubí atd. na místo stavby
2 | 100A.2 | Pomocné konstrukce, lešení | 1 | ks |  | 0 | Pro práci ve výšce podlaží do 4 resp. 10 metrů(tělocvična), dále práce na střeše objektu
3 | 100A.3 | Zednické výpomoci | 1 | ks |  | 0 | Spolupráce na prostupech v počtu do 60 ks
4 | 100A.4 | Komplexní vyzkoušení | 1 | ks |  | 0 | Zkoušky vzt. zařízení v délce trvání 48 hod.
5 | 100A.5 | Zaregulování VZT | 1 | ks |  | 0 | Zaregulování průtoku vzduchu na koncových elementech v počtu do 130 ks
6 | 100A.6 | Zaškolení obsluhy | 1 | ks |  | 0
7 | 100A.7 | Vypracování provozního řádu vzduchotechnického zařízení | 1 | ks |  | 0
Poznámka: Jednotkové ceny musí obsahovat náklady přesunu hmot.
Poznámka 2 - konstrukce a zařízení, které nejsou součástí dodávky VZT:
Výustka "ZOTK" přívodu vzduchu - pro 7.800m3/h, 3 ks, Třída reakce výrobku na oheň A1, ČSN EN 13 501-1), Z3.3 - DODÁVKA STAVBY
Ocelové konzole / rám, pro upevnění venkovní kondenzační jednotky chlazení, 1 ks, konzole/rám pod kotvící body poz. 1A.2 , materiál - ocel. pozink. profily + nátěr RAL - DODÁVKA STAVBY
Ocelové konzole / rám, pro upevnění venkovní kondenzační jednotky chlazení, vnější rozměr cca 200x900x300mm, 1 ks, konzole/rám pod kotvící body poz. 8A.1B , materiál - ocel. pozink. profily + nátěr RAL - DODÁVKA STAVBY
Zařízení (ventilátor, potrubí, uzavírací klapky+servopohony, tlumiče hluku...) pro nucené odvětrání Dieselu , Přívod vzduchu a odvod otepleného vzduchu od zařízení, 16A.0 - viz. dodávka tohoto zařízení

## SO 01,03 - Silnoproud
SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK
STAVBA: VÍCEÚČELOVÉ A SPORTOVNÍ CENTRUM "NA CHOBOTĚ", PRAHA 17
OBJEKT: SPORTOVNÍ HALA I A II, SO 03 - SPOJOVACÍ CHODBY
ČÁST: SILNOPROUD
P.Č. | Kód položky | Zkrácený popis | Množství | MJ | Cena jednotková | Cena celkem | Technický ( doplňkový) popis položky
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | ZÁKLADNÍ NÁKLADY OBJEKTU CELKEM (HLAVA III) |  |  | 0
| 1 | ROZVÁDĚČE |  |  |  | 0
RH
1 | 00001 | Skříňový rozvaděč 5 polí, 5x 800x500x2000 | 1 | ks |  | 0
2 | 00002 | Jistič B1000/3 s napěťovou spouští + indikace stavu | 1 | ks |  | 0
3 | 00003 | Pojistkový odpínač velikost 1, (3x250A) | 3 | ks |  | 0
4 | 00004 | Nožové pojistky 250A | 9 | ks |  | 0
5 | 00005 | Pojistkový odpínač velikost 2, 3x400A | 1 | ks |  | 0
6 | 00006 | Nožové pojistky 400A | 3 | ks |  | 0
7 | 00007 | Pojistkový odpínač OPV10, 1P | 1 | ks |  | 0
8 | 00008 | Válcové pojistky 10A | 1 | ks |  | 0
9 | 00009 | Přepěťová ochrana třídy B+C, 3 moduly | 1 | ks |  | 0
10 | 00010 | Jistič B160/3 s napěťovou spouští + indikace stavu | 1 | ks |  | 0
11 | 00011 | Měřící transformátor proudu 1000/5A | 3 | ks |  | 0
12 | 00012 | Pojistkový odpínač OPV22 3P | 24 | ks |  | 0
13 | 00013 | Válcové pojistky 20A | 12 | ks |  | 0
14 | 00014 | Válcové pojistky 125A | 12 | ks |  | 0
15 | 00015 | Válcové pojistky 100A | 3 | ks |  | 0
16 | 00016 | Válcové pojistky 80A | 39 | ks |  | 0
17 | 00017 | Válcové pojistky 63A | 6 | ks |  | 0
18 | 00018 | Přípojnicový set 1000A | 1 | ks |  | 0
19 | 00019 | Montážní deska | 4 | ks |  | 0
20 | 00020 | Jistič C10/1 | 3 | ks |  | 0
21 | 00021 | Jistič B16/3 | 1 | ks |  | 0
22 | 00022 | Jistič B25/3 | 1 | ks |  | 0
23 | 00023 | Jistič B20/3 | 1 | ks |  | 0
24 | 00024 | Jistič B50/3 | 1 | ks |  | 0
25 | 00025 | Jistič C25/3 | 1 | ks |  | 0
26 | 00026 | Jistič C16/3 | 3 | ks |  | 0
27 | 00027 | Jistič D16/3 | 27 | ks |  | 0
28 | 00028 | Jistič D25/3 | 7 | ks |  | 0
29 | 00029 | Jistič D63/3 | 3 | ks |  | 0
30 | 00030 | Jistič D16/1 | 2 | ks |  | 0
31 | 00031 | Stykač 2R/20A, 24V | 2 | ks |  | 0
32 | 00032 | Stykač 4R/40A, 24V | 34 | ks |  | 0
33 | 00033 | Stykač 4R/63A, 24V | 4 | ks |  | 0
34 | 00034 | Svorka Wago 1,5mm2 šedá | 80 | ks |  | 0
35 | 00035 | Svorka Wago 2,5mm2 šedá | 110 | ks |  | 0
36 | 00036 | Svorka Wago 4mm2 šedá | 30 | ks |  | 0
37 | 00037 | Svorka CBD 16 | 30 | ks |  | 0
38 | 00038 | Svorka CBD 35 | 21 | ks |  | 0
39 | 00039 | Vodiče, drobný montážní materiál | 1 | ks |  | 0
40 | 00040 | Výroba rozváděče | 1 | ks |  | 0
41 | 00041 | Výchozí revize rozváděče | 1 | ks |  | 0
42 | 00042 | Kompenzační rozvaděč EF 198 /9 F-KOM | 1 | ks |  | 0
43 | 00043 | Hlavní ochranná přípojnice | 1 | ks |  | 0
RD
44 | 00044 | Skříňový rozvaděč 2 pole, 2x 800x500x2000 | 1 | ks |  | 0
45 | 00045 | Jistič B160/3 s napěťovou spouští + indikace stavu | 1 | ks |  | 0
46 | 00046 | ATS automatický přepínač sítí | 1 | ks |  | 0
47 | 00047 | Pojistkový odpínač velikost 00 (3x4A) | 2 | ks |  | 0
48 | 00048 | Nožové pojistky 4A | 6 | ks |  | 0
49 | 00049 | Pojistkový odpínač velikost 1 (3x160A) | 1 | ks |  | 0
50 | 00050 | Nožové pojistky 160A | 3 | ks |  | 0
51 | 00051 | Přípojnicový set 630A | 1 | ks |  | 0
52 | 00052 | Montážní deska | 2 | ks |  | 0
53 | 00053 | Svodič přepětí třídy B+C, 4 moduly | 1 | ks |  | 0
54 | 00054 | Pojistkový odpínač OPV22 3P | 4 | ks |  | 0
55 | 00055 | Válcové pojistky 20A | 3 | ks |  | 0
56 | 00056 | Válcové pojistky 80A | 9 | ks |  | 0
57 | 00057 | Jistič D16/3 | 11 | ks |  | 0
58 | 00058 | Stykač 4R/40A, 24V | 4 | ks |  | 0
59 | 00059 | Svorka Wago 1,5mm2 šedá | 10 | ks |  | 0
60 | 00060 | Svorka Wago 2,5mm2 šedá | 37 | ks |  | 0
61 | 00061 | Svorka Wago 6mm2 šedá | 3 | ks |  | 0
62 | 00062 | Vodiče, drobný montážní materiál | 1 | ks |  | 0
63 | 00063 | Výroba rozváděče | 1 | ks |  | 0
64 | 00064 | Výchozí revize rozváděče | 1 | ks |  | 0
R1PP
65 | 00065 | Nástěnný rozváděč 2A-12/L | 1 | ks |  | 0
66 | 00066 | Vypínač LT80 | 1 | ks |  | 0
67 | 00067 | Jistič B10/1 | 10 | ks |  | 0
68 | 00068 | Jistič B16/1 | 9 | ks |  | 0
69 | 00069 | Přepěťová ochrana třídy B+C, 1 modul | 4 | ks |  | 0
70 | 00070 | Chránič s jističem B10/1N/0.03 | 3 | ks |  | 0
71 | 00071 | Proudový chránič 40/4/0.03 | 1 | ks |  | 0
72 | 00072 | Lišta N,PE 16mm2 | 1 | m |  | 0
73 | 00073 | Lišta propojovací 3pólová, 16mm2 | 1 | m |  | 0
74 | 00074 | Svorka Wago 2,5mm2 šedá | 22 | ks |  | 0
75 | 00075 | Svorka Wago 2,5mm2 modrá | 8 | ks |  | 0
76 | 00076 | Servisní zásuvka 230V | 1 | ks |  | 0
77 | 00077 | Zaslepovací pás 1000mm | 1 | ks |  | 0
78 | 00078 | Vodiče, drobný montážní materiál | 1 | ks |  | 0
79 | 00079 | Výroba rozváděče | 1 | ks |  | 0
80 | 00080 | Výchozí revize rozváděče | 1 | ks |  | 0
R1NP
81 | 00081 | Nástěnný rozváděč 3A - 18/L | 1 | ks |  | 0
82 | 00082 | Vypínač LT80 | 1 | ks |  | 0
83 | 00083 | Jistič B10/1 | 11 | ks |  | 0
84 | 00084 | Jistič B16/1 | 16 | ks |  | 0
85 | 00085 | Přepěťová ochrana třídy B+C, 1 modul | 4 | ks |  | 0
86 | 00086 | Chránič s jističem B10/1N/0.03 | 6 | ks |  | 0
87 | 00087 | Proudový chránič 40/4/0.03 | 1 | ks |  | 0
88 | 00088 | Lišta N,PE 16mm2 | 2 | m |  | 0
89 | 00089 | Lišta propojovací 3pólová, 16mm2 | 1 | m |  | 0
90 | 00090 | Svorka Wago 2,5mm2 šedá | 45 | ks |  | 0
91 | 00091 | Svorka Wago 2,5mm2 modrá | 15 | ks |  | 0
92 | 00092 | Servisní zásuvka 230V | 1 | ks |  | 0
93 | 00093 | Zaslepovací pás 1000mm | 1 | ks |  | 0
94 | 00094 | Vodiče, drobný montážní materiál | 1 | ks |  | 0
95 | 00095 | Výroba rozváděče | 1 | ks |  | 0
96 | 00096 | Výchozí revize rozváděče | 1 | ks |  | 0
R2NP
97 | 00097 | Nástěnný rozváděč 2A-12/L | 1 | ks |  | 0
98 | 00098 | Vypínač LT80 | 1 | ks |  | 0
99 | 00099 | Jistič B10/1 | 4 | ks |  | 0
100 | 00100 | Jistič B16/1 | 8 | ks |  | 0
101 | 00101 | Jistič C10/1 | 3 | ks |  | 0
102 | 00102 | Přepěťová ochrana třídy B+C, 1 modul | 4 | ks |  | 0
103 | 00103 | Chránič s jističem B10/1N/0.03 | 3 | ks |  | 0
104 | 00104 | Proudový chránič 40/4/0.03 | 1 | ks |  | 0
105 | 00105 | Lišta N,PE 16mm2 | 1 | m |  | 0
106 | 00106 | Lišta propojovací 3pólová, 16mm2 | 1 | m |  | 0
107 | 00107 | Svorka Wago 2,5mm2 šedá | 42 | ks |  | 0
108 | 00108 | Svorka Wago 2,5mm2 modrá | 8 | ks |  | 0
109 | 00109 | Servisní zásuvka 230V | 1 | ks |  | 0
110 | 00110 | Zaslepovací pás 1000mm | 1 | ks |  | 0
111 | 00111 | Vodiče, drobný montážní materiál | 1 | ks |  | 0
112 | 00112 | Výroba rozváděče | 1 | ks |  | 0
113 | 00113 | Výchozí revize rozváděče | 1 | ks |  | 0
R3NP
114 | 000114 | Nástěnný rozváděč 3A - 24/L | 1 | ks |  | 0
115 | 000115 | PEF150 - stmívací jednotka DALI | 10 | ks |  | 0
116 | 000116 | PEC25 - komunikační jednotka | 1 | ks |  | 0
117 | 000117 | Vypínač LT80 | 1 | ks |  | 0
118 | 000118 | Jistič B10/1 | 14 | ks |  | 0
119 | 000119 | Jistič B16/1 | 10 | ks |  | 0
120 | 000120 | Jistič C10/1 | 8 | ks |  | 0
121 | 000121 | Přepěťová ochrana třídy B+C, 1 modul | 4 | ks |  | 0
122 | 000122 | Chránič s jističem B10/1N/0.03 | 1 | ks |  | 0
123 | 000123 | Proudový chránič 40/4/0.03 | 1 | ks |  | 0
124 | 000124 | Lišta N,PE 16mm2 | 2 | m |  | 0
125 | 000125 | Lišta propojovací 3pólová, 16mm2 | 1 | m |  | 0
126 | 000126 | Svorka Wago 2,5mm2 šedá | 83 | ks |  | 0
127 | 000127 | Svorka Wago 2,5mm2 modrá | 7 | ks |  | 0
128 | 000128 | Svorka Wago 1,5mm2 šedá | 60 | ks |  | 0
129 | 000129 | Servisní zásuvka 230V | 1 | ks |  | 0
130 | 000130 | Zaslepovací pás 1000mm | 1 | ks |  | 0
131 | 000131 | Vodiče, drobný montážní materiál | 1 | ks |  | 0
132 | 000132 | Výroba rozváděče | 1 | ks |  | 0
133 | 000133 | Výchozí revize rozváděče | 1 | ks |  | 0
| 2 | NÁHRADNÍ ZDROJE |  |  |  | 0
134 | 000134 | Diesel agregát 100 kVA včetně zařízení pro přívod a odvod otepleného vzduchu | 1 | ks |  | 0
135 | 000135 | CPS zdroj napájení NO s baterií | 1 | ks |  | 0
| 3 | INSTALAČNÍ MATERIÁL |  |  |  | 0
1.PP
136 | 000136 | Zásuvka 230V/16A | 25 | ks |  | 0
137 | 000137 | Vypínač řaz. 1 | 18 | ks |  | 0
138 | 000138 | Vypínač řaz. 6 | 10 | ks |  | 0
139 | 000139 | Pohybové čidlo | 26 | ks |  | 0
140 | 000140 | Krabice KU68 | 79 | ks |  | 0
141 | 000141 | Jednorámeček | 53 | ks |  | 0
142 | 000142 | Ventilátor odtahu | 3 | ks |  | 0
143 | 000143 | Pomocný montážní materiál | 1 | ks |  | 0
1.NP
144 | 00144 | Zásuvka 230V/16A | 24 | ks |  | 0
145 | 00145 | Zásuvka 230V/16A IP44 | 30 | ks |  | 0
146 | 00146 | Vypínač řaz. 1 | 14 | ks |  | 0
147 | 00147 | Vypínač řaz. 5 | 2 | ks |  | 0
148 | 00148 | Vypínač řaz. 6 | 4 | ks |  | 0
149 | 00149 | Pohybové čidlo | 47 | ks |  | 0
150 | 00150 | Krabice KU68 | 132 | ks |  | 0
151 | 00151 | Jednorámeček | 55 | ks |  | 0
152 | 00152 | Dvojrámeček | 2 | ks |  | 0
153 | 00153 | Trojrámeček | 5 | ks |  | 0
154 | 00154 | Čtyřrámeček | 2 | ks |  | 0
155 | 00155 | Žaluziový ovladač | 10 | ks |  | 0
156 | 00156 | Central STOP | 1 | ks |  | 0
157 | 00157 | Total STOP | 1 | ks |  | 0
158 | 00158 | Ventilátor odtahu | 7 | ks |  | 0
159 | 00159 | Pomocný montážní materiál | 1 | ks |  | 0
2.NP
160 | 00160 | Zásuvka 230V/16A | 23 | ks |  | 0
161 | 00161 | Vypínač řaz. 1 | 13 | ks |  | 0
162 | 00162 | Vypínač řaz. 5 | 1 | ks |  | 0
163 | 00163 | Vypínač řaz. 6 | 10 | ks |  | 0
164 | 00164 | Pohybové čidlo | 7 | ks |  | 0
165 | 00165 | Krabice KU68 | 54 | ks |  | 0
166 | 00166 | Jednorámeček | 45 | ks |  | 0
167 | 00167 | Dvojrámeček | 1 | ks |  | 0
168 | 00168 | Žaluziový ovladač | 10 | ks |  | 0
169 | 00169 | Ventilátor odtahu | 1 | ks |  | 0
3.NP
170 | 00170 | Zásuvka 230V/16A | 37 | ks |  | 0
171 | 00171 | Vypínač řaz. 1 | 7 | ks |  | 0
172 | 00172 | Pohybové čidlo | 5 | ks |  | 0
173 | 00173 | Krabice KU68 | 46 | ks |  | 0
174 | 00174 | Jednorámeček | 27 | ks |  | 0
175 | 00175 | Dvojrámeček | 7 | ks |  | 0
176 | 00176 | Žaluziový ovladač | 6 | ks |  | 0
177 | 00177 | Ventilátor odtahu | 2 | ks |  | 0
178 | 00178 | Pomocný montážní materiál | 1 | ks |  | 0
| 4 | KABELY |  |  |  | 0
179 | 00179 | PRAFLADUE E90 5J x 2,5 | 1250 | m |  | 0
180 | 00180 | PRAFLADUR E90 5J x 4 | 120 | m |  | 0
181 | 00181 | PRAFLADUR E90 5J x 70 | 50 | m |  | 0
182 | 00182 | Kabel CYKY-J 3 x 1,5 | 4800 | m |  | 0
183 | 00183 | Kabel CYKY-O 3 x 1,5 | 600 | m |  | 0
184 | 00184 | Kabel CYKY-J 3 x 2,5 | 3000 | m |  | 0
185 | 00185 | Kabel CYKY-J 5 x 1,5 | 1000 | m |  | 0
186 | 00186 | Kabel CYKY-J 5 x 2,5 | 3350 | m |  | 0
187 | 00187 | Kabel CYKY-J 5 x 4 | 1100 | m |  | 0
188 | 00188 | Kabel CYKY-J 5 x 10 | 30 | m |  | 0
189 | 00189 | Kabel CYKY-J 5 x 16 | 650 | m |  | 0
190 | 00190 | Kabel CYKY-J 5 x 25 | 800 | m |  | 0
191 | 00191 | Kabel CYKY-J 5 x 50 | 190 | m |  | 0
192 | 00192 | Kabel CYKY-J 5 x 95 | 270 | m |  | 0
193 | 00193 | Kabel JYTY 2x1 | 1100 | m |  | 0
194 | 00194 | Kabel UTP 4x2x0,5 | 400 | m |  | 0
195 | 00195 | Tuhá trubka včetně ohybů a příchytek průměr 32 mm | 400 | m |  | 0
196 | 00196 | Trubka ohebná 2316/LPE | 100 | m |  | 0
197 | 00197 | Kovový žlab 500x100 včetně spojek a úchytek | 150 | m |  | 0
198 | 00198 | Kovový žlab250x100 včetně spojek a úchytek | 200 | m |  | 0
199 | 00199 | Kabelový žebřík š 500 mm | 50 | m |  | 0
| 5 | SVÍTIDLA |  |  |  | 0
1.PP
200 | N1 | N1 - Lumina 2000/1 | 38 | ks |  | 0
201 | N2 | N2 - LS3 | 5 | ks |  | 0
202 | N3 | N3 - LS6 | 2 | ks |  | 0
203 | N4 | N4 - LA6 | 1 | ks |  | 0
204 | N5 | N5 - LM5 | 8 | ks |  | 0
205 | N6 | N6 - LM1 | 2 | ks |  | 0
206 | P1 | P1 - Display 3000/F6 | 15 | ks |  | 0
207 | P2 | P2 - Display 2000/G4 | 5 | ks |  | 0
208 | S1 | S1 - podhledové svítidlo | 61 | ks |  | 0
209 | S6 | S6 - podhledové svítidlo IP44 | 14 | ks |  | 0
210 | S17 | S17 - přisazené svítidlo IP66 | 71 | ks |  | 0
1.NP
211 | N2 | N2 - LS3 | 10 | ks |  | 0
212 | N3 | N3 - LS6 | 3 | ks |  | 0
213 | N4 | N4 - LA6 | 8 | ks |  | 0
214 | N5 | N5 - LM5 | 2 | ks |  | 0
215 | N6 | N6 - LM1 | 2 | ks |  | 0
216 | P1 | P1 - Display 3000/F6 | 11 | ks |  | 0
217 | P2 | P2 - Display 2000/G4 | 3 | ks |  | 0
218 | S1 | S1 - podhledové svítidlo | 119 | ks |  | 0
219 | S6 | S6 - podhledové svítidlo IP44 | 14 | ks |  | 0
220 | S11 | S11 - přisazené svítidlo 1x54W | 3 | ks |  | 0
221 | S17 | S17 - přisazené svítidlo IP66 | 10 | ks |  | 0
2.NP
222 | N2 | N2 - LS3 | 1 | ks |  | 0
223 | N3 | N3 - LS6 | 2 | ks |  | 0
224 | N4 | N4 - LA6 | 8 | ks |  | 0
225 | N5 | N5 - LM5 | 2 | ks |  | 0
226 | P1 | P1 - Display 3000/F6 | 12 | ks |  | 0
227 | P2 | P2 - Display 2000/G4 | 2 | ks |  | 0
228 | S1 | S1 - podhledové svítidlo | 49 | ks |  | 0
229 | S6 | S6 - podhledové svítidlo IP44 | 20 | ks |  | 0
3.NP
230 | N2 | N2 - LS3 | 2 | ks |  | 0
231 | N3 | N3 - LS6 | 32 | ks |  | 0
232 | N4 | N4 - LA6 | 1 | ks |  | 0
233 | N5 | N5 - LM5 | 2 | ks |  | 0
234 | P1 | P1 - Display 3000/F6 | 6 | ks |  | 0
235 | P2 | P2 - Display 2000/G4 | 2 | ks |  | 0
236 | S1 | S1 - podhledové svítidlo | 27 | ks |  | 0
237 | S6 | S6 - podhledové svítidlo IP44 | 4 | ks |  | 0
238 | S9 | S9 - podhledové svítidlo zvýšená clona | 16 | ks |  | 0
239 | S18 | S18 - přisazené svítidlo IP66 | 10 | ks |  | 0
240 | S25 | S25 - přisazené svítidlo LED DALI | 204 | ks |  | 0
| 6 | HROMOSVOD, UZEMNĚNÍ |  |  |  | 0
241 | 00200 | Pásek FeZn 30/4 | 250 | m |  | 0
242 | 00201 | Drát 8 AlMgSi | 600 | m |  | 0
243 | 00202 | Svorka křížová | 14 | ks |  | 0
244 | 00203 | Svorka připojovací | 4 | ks |  | 0
245 | 00204 | Svorka pro zemní pásek | 20 | ks |  | 0
246 | 00205 | Zkušební svorka na fasádě | 10 | ks |  | 0
247 | 00206 | Držák jímací tyče | 4 | ks |  | 0
248 | 00207 | Jímací tyč včetně úchytu a připojovací svorky | 4 | ks |  | 0
249 | 00208 | Svorka k jímací tyči | 4 | ks |  | 0
250 | 00209 | Ochranný úhelník včetně úchytů | 10 | ks |  | 0
251 | 00210 | Výkopové práce pro uzemnění, rýha š 400 mm h 600 mm, zához a terénní úpravy | 250 | m |  | 0
252 | 00211 | Instalace hromodvodu | 1 | ks |  | 0
| 7 | MONTÁŽE, INSTALACE |  |  |  | 0
253 | 00212 | Instalace kabeláže | 1 | ks |  | 0
254 | 00213 | Kompletace zásuvek a ovladačů | 1 | ks |  | 0
255 | 00214 | Instalace a připojení svítidel | 1 | ks |  | 0
256 | 00215 | Připojení rozvaděčů | 1 | ks |  | 0
257 | 00216 | Programování, oživení, testy | 1 | ks |  | 0
258 | 00217 | Revize | 1 | ks |  | 0
259 | 00218 | Předání, zaškolení | 1 | ks |  | 0
Poznámka: Jednotkové ceny musí obsahovat náklady přesunu hmot.

## SO 01,03 - MaR
VÝKAZ VÝMĚR
STAVBA: VÍCEÚČELOVÉ SPORTOVNÍ CENTRUM "NA CHOBOTĚ" - PRAHA
OBJEKT: SO 01 Sportovní hala I. a II.
ČÁST: D.1.4.6 Měření a regulace
Uvedené položky jsou zakresleny na výkresech scémat zapojení (složka), obvodových schématech a na půdorysech MaR-01 až MaR-04
P.Č. | Kód položky | Zkrácený popis | Množství | MJ | Cena jednotková | Cena celkem | Technický ( doplňkový) popis položky
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | PRÁCE A DODÁVKY OBJEKTU CELKEM |  |  |  | 0
1 |  | Regulace pro strojovnu zdroje tepla rozvaděč RA-KT1 |  | celkem |  | 0
1.1 | DC/1 | Řídíci procesní DDC podstanice s možností připojení vzdálených modulů | 1 | ks |  | 0 | Kompaktní řídíci procesní DDC podstanice s OS Linux, volně programovatelná, s integrovaným I/O modulem pro 16AI,8xAO,32xDI,32xDO + web server, Ethernet + porty 2xRS485,2x RS232, napájení 24V AC, Ethernet, RS485, RS232, možnost připojení k RCWare Vision
1.2 | LCD | Terminál pro ovládání a sledování DDC podstanice | 1 | ks |  | 0 | Terminál pro ovládání a sledování podstanic ,s runtimem SoftPLC,vybavený rozhraním Ethernet vč firmware pro komunikaci Modbus TCP
1.3 | DI/1 | Modul 16 digitálních vtupů 24V společná zem pro všech 16DI, montáž na DIN lištun apájení 24V AC | 1 | ks |  | 0 | Modul 16 digitálních vtupů 24V společná zem pro všech 16DI, montáž na DIN lištu napájení 24VAC,
1.4 | SWITCH | ETHERNET SWITCH min 4 porty včetně zdroje | 1 | ks |  | 0 | ETHERNET SWITCH min 4.porty včetně zdroje
1.5 | M-BUS/RS232 | převodník M Bus/RS232 do 26 připojených míst | 1 | ks |  | 0 | převodník M Bus/RS232 do 26 M Bus přístrojů, vč driverů pro SoftPlLC a kabelem RS 232 délky 1.5 s konektory Cannon9, montáž na DIN
1.6 | FV1 | Přepěťová ochrana třetí stupeň - 1. a 2. stupeň dle elektro | 1 | ks |  | 0 | Přepěťová ochrana třetí stupeň s VF filtrem (1. a 2. stupeň v elektro), DF10 230V/10A
1.7 | TR1 | zdroj napájení systému 230V AC/24V AC, 100VA, bezpečnostní | 1 | ks |  | 0 | zdroj napájení systému 230V AC/24V AC, 100VA, bezpečnostní
1.8 | TR2 | zdroj napájení 230V AC/24V AC, 200VA, bezpečnostní | 1 | ks |  | 0 | zdroj napájení 230V AC/24V AC, 100VA, bezpečnostní
1.9 | RA-KT1 | Rozvaděč RA-KT-1x pole včetně vnitřní náplně pro MaR a čerpadla (připojení, jištění, ovladače, blokování) | 1 | ks |  | 0 | skříň rozvaděče RA-KT1x pole OCEP 800x1800x400 včetně bočnic a podstavce 800x200x400, hlavní vypínač 400V AC jištění z elektro pro 12kW 400V/50Hz 25A, jističe, vývody pro ovládání EC motorů, proudové ochrany, pomocné kontakty, stykače,trafo, pomocné relé, ovladače , signálky, vývody pro oběhová čerpadla , svorky s pojistkou, svorky, kabelové vývody, kabelový žlab, ostatní montážní materiál, silové připojení čerpadel a kotlů dle MaR
1.10 | RA-KT1 | vyzkoušení rozvaděče test 1:1 | 12 | hod |  | 0 | vyzkoušení rozvaděče test 1:1
1.11 | CPU 1.1 | Naprogramování regulátoru-řízení zdroje tepla | 80 | dat. Bod |  | 0 | Naprogramování regulátoru -řízení zdroje tepla dle popisu v technické zprávě, seřízení a oživení regulace - SW pro 100 datových bodů
1.12 | , | Propojení do vizualizace - PC je v dodávce dle kapitoly vizualzace |  |  |  |  | Propojení do vizualizace - PC je v dodávce dle kapitoly vizualizace
2 |  | Přístroje pro zdroj tepla |  |  |  | 0
2.1 | TC, TI 12.01,10 | snímač teploty venkovní | 2 | ks |  | 0 | Snímač teploty venkovní -50/90 °C, výstup Pt 1000
2.2 | TC 12.04,05 | Snímač teploty do akumulační nádrže - upřesnit dle jímky, navrženo kabelové čidlo | 2 | ks |  | 0 | Kabelové čidlo teploty rozsah -35/105 °C, výstup Pt 1000, průměr 6mm x 50mm, + kabel 1.5mm, ocelové pouzdro IP54 ,
2.3 | TC 12.02-03 07-10 | Snímač teploty do potrubí UT | 5 | ks |  | 0 | Ponorné čidlo teploty rozsah -30/150°C, výstup Pt1000, + mosazná poniklovaná jímka 1/2", 150mm, 10bar,
2.4 | TI 12.06 | Snímač teploty příložný | 1 | ks |  | 0 | Snímač teploty příložný -30/105 °C, výstup Pt 1000, IP54, kontaktní plíšek, stahovací pásek 300mm
2.5 | PC 13.01 | Snímač tlaku topné a studené vody | 1 | ks |  | 0 | Čidlo tlaku v kapalinách a plynech, napájení 24V AC/DC, výstup 0-10V, závit vnější 1/2", IP 65 - U2.5 pro 2.5 bar
2.6 | HU 16.01 | Signalizace poruchy kotelny - pro houkačku na 230V AC | 1 | ks |  | 0 | Signalizace poruchy - kresleno pro houkačku na 230V AC
2.7 | QAH 17.01a,b | Dvoustupňový detektor zemního plynu s 2x ořepínacím kontaktem | 2 | ks |  | 0 | Dvoustupňový detektor zemního plynu s 2x přepínacím kontaktem, napájení 230V/50Hz, 2x výstupní relé,
2.8 | SB 17.02 | Stop tlačítko s aretací vypnuté polohy | 1 | ks |  | 0 | Stop tlačítko s aretací vypnuté polohy , provedení ve skřínce
2.9 | TAH 17.03 | Regulátor teploty prostorový | 1 | ks |  | 0 | Regulátor teploty prostorový - max teplota v prostoru - rozsah 0-60°C
2.10 | PAL 17.04 | Regulátor tlaku -minimální tlak v TS | 1 | ks |  | 0 | Regulátor tlaku vlnovcový rozsah (63 až 630)kPa pro přip. k manom. zkuš kohoutu
2.11 | LAH 17.06 | Snímač hladiny - zaplavení prostoru | 1 | ks |  | 0 | Snímač hladiny na DIN napájení 230V AC- zaplavení prostoru s ponornou sondou
2.12 | LAL 14.01 | Snímač hladiny s tlakovou sondou | 1 | ks |  | 0 | Snímač hladiny na DIN napájení 230V AC- snímání hladiny/tlaku vody s tlakovou sondou
2.13 | TAH 14.02-04 | Příložný termostat s přepínacím, kontaktem, rozsah 15-95 C | 3 | ks |  | 0 | Příložný termostat s přepínacím, kontaktem, rozsah 0-90°C
2.14 | QAH 14.05 | Detektor úniku CO s kontaktem | 1 | ks |  | 0 | detektor CO napájení 230V - přepínací kontakt alarm CO
| poznámka | Všechny regulační armatury i s pohony a čerpadly jsou v dodávce vytápění - koordinováno
3 |  | Přístroje pro VZT ZAŘ.12A.1-VĚTRÁNÍ KOTELNY |  |  |  | 0
3.1 | TC 12A.01 | snímač teploty venkovní | 3 | ks |  | 0 | Snímač teploty venkovní -50/90 °C, výstup Pt 1000
3.2 | Y 12A.02 | servopohon klapky čerstvý vzduch s havarijní funkcí | 1 | ks |  | 0 | Klapkový servopohon napájení 24V AC, ovládání ON/OFF zpětný chod pružinou, kroutící moment 10Nm,
3.3 | PdA 12A.03 | Diferenční manostat tlaku rozsah 50-500Pa | 1 | ks |  | 0 | Diferenční manostat tlaku rozsah 50-500Pa,
4 |  | Přístroje pro VZT ZAŘ.14A.3-PŘÍVOD VZDUCHU |  |  |  | 0
4.1 | PdA 14A.03 | Diferenční manostat tlaku rozsah 50-500Pa | 1 | ks |  | 0 | Diferenční manostat tlaku rozsah 50-500Pa,
5 |  | Regulace pro strojovnu vzduchotechniky rozvaděč RA-VZ1 |  |  |  | 0
5.1 | DC/1 | Řídíci procesní DDC podstanice s možností připojení vzdálených modulů | 1 | ks |  | 0 | Kompaktní řídíci procesní DDC podstanice s OS Linux, (jako u IPLC 510) volně programovatelná, s integrovaným I/O modulem pro 16AI,8xAO,32xDI,32xDO + web server, Ethernet + porty 2xRS485,2x RS232, napájení 24V AC, Ethernet, RS485, RS232, možnost připojení k RCWare Vision
5.2 | IO/1-3 | Kombinovaný I/O modul 29 I/O - 8xAI, 5xAO, 8DI, 8DO, montáž na DIN lištu napájení 24V AC | 3 | ks |  | 0 | Kombinovaný I/O modul 29 I/O - 8xAI, 6xAO, 8DI, 8DO, DOMAT. AI pro 0-10V, Pt100, Pt1000, Ni1000, AO pro 0-10V, montáž na DIN lištu, napájení 24V AC
5.3 | AO/1-4 | Modul 8 analogových výstupů,galv. Odděleno spol. zem montáž na DIN lištun apájení 24V AC | 4 | ks |  | 0 | Modul 8 analogových výstupů,galv. Odděleno spol. zem montáž na DIN lištu napájení 24V AC
5.4 | DI/1 | Modul 16 digitálních vtupů 24V společná zem pro všech 16DI, montáž na DIN lištun apájení 24V AC | 1 | ks |  | 0 | Modul 16 digitálních vtupů 24V společná zem pro všech 16DI, montáž na DIN lištu napájení 24VAC,
5.5 | FV1 | Přepěťová ochrana třetí stupeň - 1. a 2. stupeň dle elektro | 1 | ks |  | 0 | Přepěťová ochrana třetí stupeň s VF filtrem (1. a 2. stupeň v elektro), 10A
5.6 | TR1 | zdroj napájení systému 230V AC/24V AC, 150VA, bezpečnostní | 1 | ks |  | 0 | zdroj napájení systému 230V AC/24V AC, 150VA, bezpečnostní
5.7 | TR2 | zdroj napájení 230V AC/24V AC, 300VA, bezpečnostní | 1 | ks |  | 0 | zdroj napájení 230V AC/24V AC, 300VA, bezpečnostní
5.8 | RA-VZ1 | Rozvaděč RA-VZ1-1x dvoudveřové pole včetně vnitřní náplně pro MaR a čerpadla (připojení, jištění, ovladače, blokování) | 1 | ks |  | 0 | skříň rozvaděče RA-VZ1.-dvoudveřový s jednou mont. deskou 1x pole OCEP 1200x1800x400 skříň včetně bočnic a podstavce 1200x200x400, hlavní vypínač 400V AC jištění z elektro pro 10kW 400V/50Hz 25A, jistič, vývody pro ovládání EC motorů, proudové ochrany, pomocné kontakty, stykače, trafo, pomocné relé, ovladače , signálky, vývody pro oběhová čerpadla , svorky s pojistkou, svorky, kabelové vývody, kabelový žlab, ostatní montážní materiál, silové připojení motorů VZT dle elektro,
5.9 | RA-VZ1 | vyzkoušení funkce | 16 | hod |  | 0 | vyzkoušení funkce rozvaděče
5.10 | CPU 2.1 | Naprogramování regulátoru-řízení 6x VZT jednotka | 190 | dat. Bod |  | 0 | Naprogramování regulátoru -řízení VZT dle popisu v technické zprávě, seřízení a oživení regulace - SW pro 200 datových bodů
5.11 | , | Propojení do vizualizace - PC je v dodávce dle kapitoly vizualzace |  |  |  |  | Propojení do vizualizace - PC je v dodávce dle kapitoly vizualizace
6 |  | Přístroje pro VZT 1A -SPORTOVNÍ HALA |  |  |  | 0
6.1 | TC 10.00 | snímač teploty venkovní | 1 | ks |  | 0 | Snímač teploty venkovní -50/90 °C, výstup Pt 1000
6.2 | TC 10.01,10.02 | snimač teploty v přívodním a odtahovém potrubí | 2 | ks |  | 0 | Snímač teploty do potrubí VZT -30/150 °C, výstup Pt 1000, délka stonku 400mm
6.3 | TC 10.03 | Snímač teploty příložný | 1 | ks |  | 0 | Snímač teploty příložný -30/105 °C, výstup Pt 1000, IP54, kontaktní plíšek, stahovací pásek 300mm
6.4 | QH,TC 10.04 | Prostorový snímač teploty a koncentrace CO2 | 1 | ks |  | 0 | Prostorový snímač teploty a koncentrace CO2 výstupy 2x0-10V/0-2000ppm, 0-50°C, IP30
6.5 | TAL 10.08 | Mrazový termostat s kapilárou činnou po celé délce s aut. resetem, -10/12 °C, včetně úchytů | 1 | ks |  | 0 | Mrazový termostat s kapilárou činnou po celé délce s aut. resetem, -10/12 °C, včetně úchytů, délka kapiláry 6m
6.6 | PdA 10.09,10.10 | Diferenční manostat tlaku rozsah 50-500Pa | 2 | ks |  | 0 | Diferenční manostat tlaku rozsah 50-500Pa,
6.7 | Y10.12a,b | servopohony klapek směšování- čerstvý, odtahový vzduch, s havarijní funkcí | 2 | ks |  | 0 | Klapkový servopohon napájení 24V AC, ovládání spojité 0-10V zpětný chod pružinou, kroutící moment 20Nm, SZ
6.8 | Y 10.12c | servopohony klapek směšování vzduch-zkrat | 1 | ks |  | 0 | Klapkový servopohon napájení 24V AC, ovládání spojité 0-10V kroutící moment 20Nm,
6.9 | Y 10.13,14 | servopohony klapek přívodní vzduch do haly | 2 | ks |  | 0 | Klapkový servopohon napájení 24V AC, ovládání spojité 0-10V kroutící moment 10Nm,
6.10 | E 10.18 | temperování komory - elektroohřev, topný kabel | 4 | m |  | 0 | temperování potrubí - elektroohřev,samoregulační topný kabel vč. připojovací krabice min 12W/m
6.11 | 6.10 | montáž pro VZT jednotku | 32 | hod |  | 0 | montáž pro jednu VZT jednotku
| poznámka | Všechny regulační armatury i s pohony a čerpadly jsou v dodávce vytápění - koordinováno
| poznámka | Všechny pohony řízených výústek jsou v dodávce VZT
7 |  | Přístroje pro VZT 2A -SPORTOVNÍ HALA |  |  |  | 0
7.1 | TC 20.01,20.02 | snimač teploty v přívodním a odtahovém potrubí | 2 | ks |  | 0 | Snímač teploty do potrubí VZT -30/150 °C, výstup Pt 1000, délka stonku 400mm
7.2 | TC 20.03 | Snímač teploty příložný | 1 | ks |  | 0 | Snímač teploty příložný -30/105 °C, výstup Pt 1000, IP54, kontaktní plíšek, stahovací pásek 300mm
7.3 | QH,TC 20.04 | Prostorový snímač teploty a koncentrace CO2 | 1 | ks |  | 0 | Prostorový snímač teploty a koncentrace CO2 výstupy 2x0-10V/0-2000ppm, 0-50°C, IP30
7.4 | TAL 20.08 | Mrazový termostat s kapilárou činnou po celé délce s aut. resetem, -10/12 °C, včetně úchytů | 1 | ks |  | 0 | Mrazový termostat s kapilárou činnou po celé délce s aut. resetem, -10/12 °C, včetně úchytů, délka kapiláry 6m
7.5 | PdA 20.09,20.10 | Diferenční manostat tlaku rozsah 50-500Pa | 2 | ks |  | 0 | Diferenční manostat tlaku rozsah 50-500Pa,
7.6 | Y 20.12a,b | servopohony klapek směšování- čerstvý, odtahový vzduch, s havarijní funkcí | 2 | ks |  | 0 | Klapkový servopohon napájení 24V AC, ovládání spojité 0-10V zpětný chod pružinou, kroutící moment 20Nm,
7.7 | Y 20.12c | servopohony klapek směšování vzduch-zkrat | 1 | ks |  | 0 | Klapkový servopohon napájení 24V AC, ovládání spojité 0-10V kroutící moment 20Nm,
7.8 | Y 20.13,14 | servopohony klapek přívodní vzduch do haly | 2 | ks |  | 0 | Klapkový servopohon napájení 24V AC, ovládání spojité 0-10V kroutící moment 10Nm,
7.9 | E 20.18 | temperování komory - elektroohřev, topný kabel | 4 | m |  | 0 | temperování potrubí - elektroohřev,samoregulační topný kabel vč. připojovací krabice min 12W/m
7.10 | 7.10 | montáž pro VZT jednotku | 32 | hod |  | 0 | montáž pro jednu VZT jednotku
| poznámka | Všechny regulační armatury i s pohony a čerpadly jsou v dodávce vytápění - koordinováno
| poznámka | Všechny pohony řízených výústek jsou v dodávce VZT
8 |  | Přístroje pro VZT 3A -SPORTOVNÍ HALA |  |  |  | 0
8.1 | TC 30.01,30.02 | snimač teploty v přívodním a odtahovém potrubí | 2 | ks |  | 0 | Snímač teploty do potrubí VZT -30/150 °C, výstup Pt 1000, délka stonku 400mm
8.2 | TC 30.03 | Snímač teploty příložný | 1 | ks |  | 0 | Snímač teploty příložný -30/105 °C, výstup Pt 1000, IP54, kontaktní plíšek, stahovací pásek 300mm
8.3 | QH,TC 30.04 | Prostorový snímač teploty a koncentrace CO2 | 1 | ks |  | 0 | Prostorový snímač teploty a koncentrace CO2 výstupy 2x0-10V/0-2000ppm, 0-50°C, IP30
8.4 | TAL 30.08 | Mrazový termostat s kapilárou činnou po celé délce s aut. resetem, -10/12 °C, včetně úchytů | 1 | ks |  | 0 | Mrazový termostat s kapilárou činnou po celé délce s aut. resetem, -10/12 °C, včetně úchytů, délka kapiláry 6m
8.5 | PdA 30.09,30.10 | Diferenční manostat tlaku rozsah 50-500Pa | 2 | ks |  | 0 | Diferenční manostat tlaku rozsah 50-500Pa,
8.6 | Y30.12a,b | servopohony klapek směšování- čerstvý, odtahový vzduch, s havarijní funkcí | 2 | ks |  | 0 | Klapkový servopohon napájení 24V AC, ovládání spojité 0-10V zpětný chod pružinou, kroutící moment 20Nm,
8.7 | Y 30.12c | servopohony klapek směšování vzduch-zkrat | 1 | ks |  | 0 | Klapkový servopohon napájení 24V AC, ovládání spojité 0-10V kroutící moment 20Nm,
8.8 | Y 30.13,14 | servopohony klapek přívodní vzduch do haly | 2 | ks |  | 0 | Klapkový servopohon napájení 24V AC, ovládání spojité 0-10V kroutící moment 10Nm,
8.9 | E 30.18 | temperování komory - elektroohřev, topný kabel | 4 | m |  | 0 | temperování potrubí - elektroohřev,samoregulační topný kabel vč. připojovací krabice min 12W/m
8.10 | 8.10 | montáž pro VZT jednotku | 32 | hod |  | 0 | montáž pro jednu VZT jednotku
| poznámka | Všechny regulační armatury i s pohony a čerpadly jsou v dodávce vytápění - koordinováno
| poznámka | Všechny pohony řízených výústek jsou v dodávce VZT
9 |  | Přístroje pro VZT 4, FOYER 1.NP |  |  |  | 0
9.1 | TC 40.01,02,04 | snimač teploty v přívodním a odtahovém potrubí | 3 | ks |  | 0 | Snímač teploty do potrubí VZT -30/150 °C, výstup Pt 1000, délka stonku 400mm
9.2 | TC 40.03 | Snímač teploty příložný | 1 | ks |  | 0 | Snímač teploty příložný -30/105 °C, výstup Pt 1000, IP54, kontaktní plíšek, stahovací pásek 300mm
9.3 | TAL 40.08 | Mrazový termostat s kapilárou činnou po celé délce s aut. resetem, -10/12 °C, včetně úchytů | 1 | ks |  | 0 | Mrazový termostat s kapilárou činnou po celé délce s aut. resetem, -10/12 °C, včetně úchytů, délka kapiláry 6m
9.4 | PdA 40.09,10 | Diferenční manostat tlaku rozsah 20-300Pa | 2 | ks |  | 0 | Diferenční manostat tlaku rozsah 20-300Pa,
9.5 | Y40.12a,b | servopohony klapek směšování- čerstvý, odtahový vzduch, s havarijní funkcí | 2 | ks |  | 0 | Klapkový servopohon napájení 24V AC, ovládání spojité 0-10V zpětný chod pružinou, kroutící moment 10Nm, SZ
9.6 | Y 40.12c | servopohony klapek směšování vzduch-zkrat | 1 | ks |  | 0 | Klapkový servopohon napájení 24V AC, ovládání spojité 0-10V kroutící moment 10Nm,
9.7 | Y 40.05 | Klapkový servopohon na obtoku rekuperace | 1 | ks |  | 0 | Klapkový servopohon napájení 24V AC, ovládání spojité 0-10V kroutící moment 10Nm,
9.8 | 9.8 | montáž pro jednu VZT jednotku | 24 | hod |  | 0 | montáž pro jednu VZT jednotku
| poznámka | Všechny regulační armatury i s pohony a čerpadly jsou v dodávce vytápění - koordinováno
10 |  | Přístroje pro VZT 5, ŠATNY 1.PP-1.NP |  |  |  | 0
10.1 | TC 50.01,02,43 | snimač teploty v přívodním a odtahovém potrubí | 3 | ks |  | 0 | Snímač teploty do potrubí VZT -30/150 °C, výstup Pt 1000, délka stonku 400mm
10.2 | TC 50.03 | Snímač teploty příložný | 1 | ks |  | 0 | Snímač teploty příložný -30/105 °C, výstup Pt 1000, IP54, kontaktní plíšek, stahovací pásek 300mm
10.3 | TAL 50.08 | Mrazový termostat s kapilárou činnou po celé délce s aut. resetem, -10/12 °C, včetně úchytů | 1 | ks |  | 0 | Mrazový termostat s kapilárou činnou po celé délce s aut. resetem, -10/12 °C, včetně úchytů, délka kapiláry 6m
10.4 | PdA 50.09,10 | Diferenční manostat tlaku rozsah 50-500Pa | 2 | ks |  | 0 | Diferenční manostat tlaku rozsah 50-500Pa,
10.5 | Y 50.12Aa,b | servopohony klapek čerstvý, odtahovaný vzduch,s havarijní funkcí | 2 | ks |  | 0 | Klapkový servopohon napájení 24V AC, ovládání ON/OF zpětný chod pružinou, kroutící moment 10Nm,
10.6 | Y 50.05 | Klapkový servopohon na obtoku rekuperace | 1 | ks |  | 0 | Klapkový servopohon napájení 24V AC, ovládání spojité 0-10V kroutící moment 10Nm,
10.7 | 10.7 | montáž pro jednu VZT jednotku | 24 | hod |  | 0 | montáž pro jednu VZT jednotku
| poznámka | Všechny regulační armatury i s pohony a čerpadly jsou v dodávce vytápění - koordinováno
11 |  | Přístroje pro VZT 6, ŠATNY 2.NP |  |  |  | 0
11.1 | TC 60.01,02,04 | snimač teploty v přívodním a odtahovém potrubí | 3 | ks |  | 0 | Snímač teploty do potrubí VZT -30/150 °C, výstup Pt 1000, délka stonku 400mm
11.2 | TC 60.03 | Snímač teploty příložný | 1 | ks |  | 0 | Snímač teploty příložný -30/105 °C, výstup Pt 1000, IP54, kontaktní plíšek, stahovací pásek 300mm
11.3 | TAL 60.08 | Mrazový termostat s kapilárou činnou po celé délce s aut. resetem, -10/12 °C, včetně úchytů | 1 | ks |  | 0 | Mrazový termostat s kapilárou činnou po celé délce s aut. resetem, -10/12 °C, včetně úchytů, délka kapiláry 6m
11.4 | PdA 60.09,10 | Diferenční manostat tlaku rozsah 50-500Pa | 2 | ks |  | 0 | Diferenční manostat tlaku rozsah 50-500Pa,
11.5 | Y 60.12,B | servopohony klapek čerstvý, odtahovaný vzduch,s havarijní funkcí | 2 | ks |  | 0 | Klapkový servopohon napájení 24V AC, ovládání ON/OF zpětný chod pružinou, kroutící moment 10Nm,
11.6 | Y 60.05 | Klapkový servopohon na obtoku rekuperace | 1 | ks |  | 0 | Klapkový servopohon napájení 24V AC, ovládání spojité 0-10V kroutící moment 10Nm,
11.7 | 11.7 | montáž pro jednu VZT jednotku | 24 | hod |  | 0 | montáž pro jednu VZT jednotku
| poznámka | Všechny regulační armatury i s pohony a čerpadly jsou v dodávce vytápění - koordinováno
12 |  | Vizualizace pro část SO 01 Sportovní hala I. a II. |  |  |  | 0
12.1 | 12.1 | Tvorba vizualizace - tvorba dynamických obrazovek pro půdorysné uspořádání a schémata MaR | 300 | dat.bod |  | 0 | Tvorba vizualizace -, tvorba dynamických obrazovek pro půdorysné uspořádání a schémata MaR - viz schémata pro VZT, vytápění a chlazení
12.2 | 12.2 | Integrace výstup Modbus | 1 | ks |  | 0 | Integrace výstup Modbus
12.3 | 12.3 | související montážní práce s propojením komunikací | 16 | hod |  | 0 | související montážní práce s propojením komunikací
12.4 | 12.4 | zaškolení obsluhy | 12 | hod |  | 0 | zaškolení obsluhy
13 |  | Kabely, nosné prvky, montáže - odhad |  | celkem |  | 0
13.1 | 13.1 | Kabely komunikace | 35 | m |  | 0 | Kabel komunikační, UTP kat.5e
13.2 | 13.2 | Vodič CY 6mm - pospojení | 400 | m |  | 0 | Vodič CY 6mm - pospojení
13.3 | 13.3 | 2x1 Kabel ovládací stíněný, PVC, 2kV | 3700 | m |  | 0 | 2x1 JYTY-O Kabel ovládací stíněný, PVC, 2kV
13.4 | 13.4 | 4x1 Kabel ovládací stíněný, PVC, 2kV | 2557 | m |  | 0 | 4x1 JYTY-O Kabel ovládací stíněný, PVC, 2kV
13.5 | 13.5 | 7x1 Kabel ovládací stíněný, PVC, 2kV | 778 | m |  | 0 | 7x1 JYTY-O Kabel ovládací stíněný, PVC, 2kV
13.6 | 13.6 | Kabel silový, PVC, 4kV 2x1.5 -J | 46 | m |  | 0 | Kabel silový, PVC, 4kV 2x1.5 CYKY-O
13.7 | 13.7 | Kabel silový, PVC, 4kV 3x1.5 -J | 2163 | m |  | 0 | Kabel silový, PVC, 4kV 3x1.5 CYKY-J
13.8 | 13.8 | Kabel silový, PVC, 4kV 4x1.5 -J | 158 | m |  | 0 | Kabel silový, PVC, 4kV 4x1.5 CYKY-J
13.9 | 13.9 | Kabel napájecí 24VAC ohebný, PVC, 4kV 3x0.75 -G | 6 | m |  | 0 | Kabel napájecí 24VAC ohebný, PVC, 4kV 3x0.75 CYSY-G
13.10 | 13.10 | Kabel RS485 LAM DATAPÁR 2x2x0.5 | 6 | m |  | 0 | Kabel komunikace Mod-BUS RS485 LAM DATAPÁR 2x2x0.5
13.11 | 13.11 | Kabel M-BUS JYS(t)Y 2x2x0.8 | 42 | m |  | 0 | Kabe komunikace M-BUS JYS(t)Y 2x2x0.8
13.12 | 13.12 | Montážní žlaby s víkem | 80 | m |  | 0 | Montážní žlab 62x50 s víkem
13.13 | 13.13 | Montážní žlaby s víkem | 120 | m |  | 0 | Montážní žlab 125x50 s víkem
13.14 | 13.14 | Montážní a instalační materiál, trubky, chráničky | 2500 | m |  | 0 | Montážní a instalační materiál, trubky ..
13.15 | 13.15 | Drobný montážní a spojovací materiál | 1 | ks |  | 0 | Drobný montážní a spojovací materiál
13.16 | 13.16 | Montážní práce MaR (uložení kabelů, prozvonění, připojení na svorkovnice..) | 350 | hod |  | 0 | Montážní práce MaR (uložení kabelů, prozvonění, připojení na svorkovnice..)
13.17 | 13.17 | Inženýrské práce | 32 | hod |  | 0 | Inženýrské práce
13.18 | 13.18 | revize | 32 | hod |  | 0 | revize
13.19 | 13.19 | komplexní zkoušky seřízení | 30 | hod |  | 0 | komplexní zkoušky seřízení
13.20 | 13.20 | přesun hmot, náklady na dopravu zařízení a materiálu | 1 | ks |  | 0 | přesun hmot, náklady na dopravu zařízení a materiálu

## SO 01,03 - Slaboproud
SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK
STAVBA: VÍCEÚČELOVÉ A SPORTOVNÍ CENTRUM "NA CHOBOTĚ", PRAHA 17
OBJEKT: SPORTOVNÍ HALA I A II, SO 03 - SPOJOVACÍ CHODBY
ČÁST: SLABOPROUD
P.Č. | Kód položky | Zkrácený popis | Množství | MJ | Cena jednotková | Cena celkem | Technický ( doplňkový) popis položky
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | ZÁKLADNÍ NÁKLADY OBJEKTU CELKEM (HLAVA III) |  |  | 0
| 1 | KABELY |  |  |  | 0
1 | 00001 | Kabel PRAFlaCom 2x2x0,8 | 3000 | m |  | 0
2 | 00002 | Kabel PRAFlaDur 2x1,5 | 2500 | m |  | 0
3 | 00003 | Kabel UTP 4 x 2 | 5250 | m |  | 0
4 | 00004 | Kabel CYKY-J 3x1,5 | 250 | m |  | 0
5 | 00005 | Kabel Koax 75 W | 550 | m |  | 0
6 | 00006 | Kabel SYKFY 3x2x0,5 | 700 | m |  | 0
7 | 00007 | Kabel SYKFY 5x2x0,5 | 400 | m |  | 0
8 | 00008 | Trubka ohebná 2316/LPE | 3500 | m |  | 0
9 | 00009 | Trubka ohebná 2323/LPE | 4000 | m |  | 0
10 | 00010 | Instalační krabice KU68 | 80 | ks |  | 0
11 | 00011 | Žlab kovový 250x100 včetně spojek a úchytek | 150 | m |  | 0
12 | 00012 | Žlab kovový 150x50 včetně spojek a úchytek | 150 | m |  | 0
13 | 00013 | Drobný instalační materiál | 1 | ks |  | 0
| 2 | DATA, STA, CCTV |  |  |  | 0
14 | 00014 | AV rack - data | 1 | ks |  | 0
15 | 00015 | Napájecí modul | 1 | ks |  | 0
16 | 00016 | Datový switch 42p. | 2 | ks |  | 0
17 | 00017 | Patch panel | 2 | ks |  | 0
18 | 00018 | Vyvazovací panel | 2 | ks |  | 0
19 | 00019 | Acess point pro WiFi PoE | 8 | ks |  | 0
20 | 00020 | STA ústředna se zdrojem a zesilovačem | 1 | ks |  | 0
21 | 00021 | Multiswitch pro rozbočení STA 12p. | 1 | ks |  | 0
22 | 00022 | Signalizační tlačítko | 9 | ks |  | 0
23 | 00023 | Zásuvka data dvojitá | 31 | ks |  | 0
24 | 00024 | Zásuvka STA | 9 | ks |  | 0
25 | 00025 | Jednorámeček | 13 | ks |  | 0
26 | 00026 | Dvojrámeček | 13 | ks |  | 0
27 | 00027 | IP kamera | 20 | ks |  | 0
28 | 00028 | Nahrávací zařízen pro 16 IP kamer | 2 | ks |  | 0
29 | 00029 | Stropní přisazený reproduktor | 16 | ks |  | 0
30 | 00030 | Vyzbrojená podlahová krabice | 5 | ks |  | 0
| 3 | EVAKUAČNÍ ROZHLAS |  |  |  | 0
31 | 00031 | Reproduktor | 28 | ks |  | 0
| 4 | EPS |  |  |  | 0
32 | 00032 | Ústředna EPS | 1 | ks |  | 0
33 | 00033 | Detektor kouře optický | 94 | ks |  | 0
34 | 00034 | Tlačítko EPS | 7 | 5s |  | 0
35 | 00035 | Modul IO3 - požární klapka | 43 | ks |  | 0
36 | 00036 | Zdroj napájení IO3 | 3 | ks |  | 0
37 | 00037 | Drobný instalační materiál | 1 | ks |  | 0
| 5 | EZS |  |  |  | 0
38 | 00038 | Ústředna EZS | 1 | ks |  | 0
39 | 00039 | Klávesnice s čtečkou | 7 | ks |  | 0
40 | 00040 | Magnetický kontakt | 9 | ks |  | 0
41 | 00041 | Magnetický kontakt s přídržnou silou | 1 | ks |  | 0
42 | 00042 | Drobný instalační materiál | 1 | ks |  | 0
| 6 | MONTÁŽE, INSTALACE |  |  |  | 0
43 | 00043 | Instalace strukturované kabeláže | 12650 | m |  | 0 | Dle výše uvedené dodávky.
44 | 00044 | Kompletace datových zásuvek | 40 | ks |  | 0 | Dle výše uvedené dodávky.
45 | 00045 | Oživení, nastavení strukturované kabeláže | 1 | ks |  | 0
46 | 00046 | Protokol o měření datové sítě | 1 | ks |  | 0
47 | 00047 | Instalace systému STA | 1 | ks |  | 0
48 | 00048 | Oživení a nastavení systému STA | 1 | ks |  | 0
49 | 00049 | Instalace systému CCTV | 1 | ks |  | 0
50 | 00050 | Oživení a nastavení systému CCTV | 1 | ks |  | 0
51 | 00051 | Instalace evakuačního rozhlasu | 1 | ks |  | 0
52 | 00052 | Oživení a nastavení evakuačního rozhlasu | 1 | ks |  | 0
53 | 00053 | Instalace systému EPS | 1 | ks |  | 0
54 | 00054 | Oživení a nastavení systému EPS | 1 | ks |  | 0
55 | 00055 | Instalace EZS | 1 | ks |  | 0
56 | 00056 | Oživení a nastavení Systému EZS | 1 | ks |  | 0
Poznámka: Jednotkové ceny musí obsahovat náklady přesunu hmot.
Poznámka 2: Bližší informace o jednotlivých položkách a jejich rozměrech řeší projektová dokumentace.
Poznámka 3: Všechny položky musí obsahovat náklady spojené s požadavky "Požárního a bezpečnostního řešení" a případné zednické výpomoci.

## SO 01,03 - Výtahy
SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK
Stavba: |  |  | VÍCEÚČELOVÉ SPORTOVNÍ CENTRUM NA CHOBOTĚ
Objekt: |  |  | MSI0103DZ - SO 01, SO 03 - VÝTAHY
Místo: |  |  |  |  | Datum: |  | 17.06.2015
Objednavatel: |  |  | MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 17, ŽELANSKÉHO 291/12B |  | Projektant: |  | SIAL SPOL.S R.O.LIBEREC
Zhotovitel: |  |  |  |  | Zpracovatel: |  | PROPOS LIBEREC S.R.O.
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] |  | Cena celkem [CZK] | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady z rozpočtu | [7 empty] | 0 |  |  |  | 1338.113 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| M - Práce a dodávky M | [6 empty] | 0 |  |  |  | 1338.113 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| 33-M - Dopravní zařízení - kompletní dodávka | [6 empty] | 0 |  |  |  | 1338.113 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 33003000 | M+D trakčního výtahu lanového se strojovnou umístěnou ve VŠ, nosnost 1000 kg/12 osob, rychlost min.1,0 m/sec, 5 stanic, zdvih 10,56 m, vel.šachty 2,5/2,115 m - bližší popis viz tabulka vybavení | ks | 1 |  |  | 0 |  | základní | 1338.113 | 1338.113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 331083527

## Rekapitulace SO 02
SO 02 - UBYTOVNA, KRYTÝ BAZÉN
REKAPITULACE
JKSO: 801 54 21
ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ A KONSTRUKČNÍ ČÁST | 0
ZDRAVOTNÍ TECHNIKA | 0
VYTÁPĚNÍ | 0
VZDUCHOTECHNIKA | 0
ELEKTROINSTALACE - SILNOPROUD VČETNĚ BLESKOSVODŮ | 0
ELEKTROINSTALACE - SLABOPROUD | 0
MĚŘENÍ A REGULACE | 0
TECHNOLOGIE STRAVOVÁNÍ | NENÍ PŘEDMĚTEM SOUTĚŽE
DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ | 0
BAZÉNOVÁ TECHNOLOGIE | 0
BAZÉNY | 0
SAUNY | 0
SADOVÉ ÚPRAVY NA STŘEŠE | 0
ZÁKLADNÍ NÁKLADY OBJEKTU CELKEM | 0

## SO 02 - Stavební část
optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku | [11 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {2AD7FB60-33CF-4A3B-BA28-C7419C4AA05B}
2
KRYCÍ LIST ROZPOČTU | [12 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
| Stavba: |  | VÍCEÚČELOVÉ SPORTOVNÍ CENTRUM NA CHOBOTĚ
| Objekt: |  | SO 02 - UBYTOVNA, KRYTÝ BAZÉN - STAVEBNÍ ČÁST
| JKSO: | [7 empty] | CC-CZ:
| Místo: |  | Praha 17 | [5 empty] | Datum: |  | 19.10.2015
| Objednavatel: | [7 empty] | IČ:
|  | Městská část Praha 17 | [6 empty] | DIČ:
| Zhotovitel: | [7 empty] | IČ:
DIČ:
| Projektant: | [7 empty] | IČ:
|  | SIAL spol. s r. o. | [6 empty] | DIČ:
| Zpracovatel: | [7 empty] | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Náklady z rozpočtu | [7 empty] | 0
| Ostatní náklady | [7 empty] | 0
| Cena bez DPH | [7 empty] | 0
| DPH | základní | 21% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | snížená | 15% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | zákl. přenesená | 21% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | sníž. přenesená | 15% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | nulová | 0% | ze | 0 |  |  |  | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  |  | 0
| Projektant |  |  |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  |  | Razítko |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  |  |  | Zhotovitel
| Datum a podpis: |  |  | Razítko |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba: |  |  | VÍCEÚČELOVÉ SPORTOVNÍ CENTRUM NA CHOBOTĚ
Objekt: |  |  | SO 02 - UBYTOVNA, KRYTÝ BAZÉN - STAVEBNÍ ČÁST
Místo: |  |  | Praha 17 |  |  |  | Datum: |  | 19.10.2015
Objednavatel: |  |  | Městská část Praha 17 |  |  |  | Projektant: |  | SIAL spol. s r. o.
Zhotovitel: | [6 empty] | Zpracovatel:
Kód - Popis | [9 empty] | Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu | [9 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [8 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [8 empty] | 0
| 2 - Zakládání | [8 empty] | 0
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | [8 empty] | 0
| 4 - Vodorovné konstrukce | [8 empty] | 0
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | [8 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání | [8 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [8 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [8 empty] | 0
| 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | [8 empty] | 0
| 712 - Povlakové krytiny | [8 empty] | 0
| 713 - Izolace tepelné | [8 empty] | 0
| 762 - Konstrukce tesařské | [8 empty] | 0
| 763 - Konstrukce suché výstavby | [8 empty] | 0
| 764 - Konstrukce klempířské (montáž a dodávka) vč.přesunu hmot - bližší specifikace viz PD | [8 empty] | 0
| 766.1 - Vnitřní výplně otvorů (montáž a dodávka) vč.přesunu hmot - bližší specifikace viz PD | [8 empty] | 0
| 767 - Konstrukce zámečnické vč. přesunu hmot | [8 empty] | 0
| 767.1 - Konstrukce zámečnické - Výplně otvorů - bližší specifikace viz výkresy pohledů a TZ | [8 empty] | 0
| 767.11 - Prosklené stěny (montáž a dodávka) vč.přesunu hmot a finální povrchové úpravy - bližší popis viz PD | [8 empty] | 0
| 767.2 - Konstrukce zámečnické (montáž a dodávka) vč.přesunu hmot a povrchové úpravy - bližší popis viz PD | [8 empty] | 0
| 768 - Ostatní výrobky - vybavení (montáž a dodávka) vč.přesunu hmot - bližší popis viz PD | [8 empty] | 0
| 771 - Podlahy z dlaždic | [8 empty] | 0
| 776 - Podlahy povlakové | [8 empty] | 0
| 777 - Podlahy lité | [8 empty] | 0
| 781 - Dokončovací práce - obklady | [8 empty] | 0
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | [8 empty] | 0
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety | [8 empty] | 0
2) Ostatní náklady | [9 empty] | 0 |  |  |  | DPH
Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | [7 empty] | 0
ROZPOČET
Stavba: |  |  | VÍCEÚČELOVÉ SPORTOVNÍ CENTRUM NA CHOBOTĚ
Objekt: |  |  | SO 02 - UBYTOVNA, KRYTÝ BAZÉN - STAVEBNÍ ČÁST
Místo: |  |  | Praha 17 |  |  |  | Datum: |  | 19.10.2015
Objednavatel: |  |  | Městská část Praha 17 |  |  |  | Projektant: |  | SIAL spol. s r. o.
Zhotovitel: | [6 empty] | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis |  |  | MJ | Množství | J.cena [CZK] |  | Cena celkem [CZK] |  |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady z rozpočtu | [9 empty] | 0 | [5 empty] | 72395.1448 |  | 13073.324 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| HSV - Práce a dodávky HSV | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 58787.6825 |  | 12790.317 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 1009.3546 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 131201102 | Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 |  |  | m3 | 883.68 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.467 | 412.6786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -820184374
2 | K | 13150010 | Odvoz zeminy na skládku (meziskládku) dodavatele (vyhloubená zemina) |  |  | m3 | 1093.76 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -554212578
3 | K | 13150070 | Odvoz zeminy ze skládky (meziskládky) dodavatele (pro zásypy) vč. naložení |  |  | m3 | 820.47 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1131905807
4 | K | 132201201 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 |  |  | m3 | 210.08 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 1.444 | 303.3555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 378410749
5 | K | 13550100 | Poplatek za skládkovné (vyhloubená zemina) |  |  | t | 1968.77 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1569964956
6 | K | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou a drcenou sutí se zhutněním |  |  | m3 | 820.47 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.299 | 245.3205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1077239655
7 | K | 11510120 | Čerpání vody v průběhu zakládání po HTÚ (sběrné potrubí využito z HTÚ) |  |  | hod | 240 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1790493512
8 | K | 115101301 | Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min |  |  | den | 30 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1586754206
9 | K | 19055540 | Obsyp a podsyp potrubí ležaté kanalizace štěrkopískem, alternativně vhodnou zeminou, vč. staveništní manipulace, dopravy a případného nákupu |  |  | m3 | 183.1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1289547426
| 2 - Zakládání | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 5292.7331 |  | 3475.4757 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
10 | K | 226112113 | Vrty velkoprofilové svislé nezapažené D do 650 mm hl do 5 m hor. III |  |  | m | 16.5 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.246 | 4.059 | 3e-05 | 0.000495 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1992452238
11 | K | 226113113 | Vrty velkoprofilové svislé nezapažené D do 1050 mm hl do 5 m hor. III |  |  | m | 205 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.33 | 67.65 | 4e-05 | 0.0082 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1734876792
12 | K | 226113213 | Vrty velkoprofilové svislé nezapažené D do 1050 mm hl přes 5 m hor. III |  |  | m | 144.5 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.355 | 51.2975 | 4e-05 | 0.00578 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -981248893
13 | K | 226113413 | Vrty velkoprofilové svislé nezapažené D do 1250 mm hl přes 5 m hor. III |  |  | m | 178.5 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.447 | 79.7895 | 6e-05 | 0.01071 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1112536715
14 | K | 231111112 | Zřízení pilot svislých D do 650 mm hl do 30 m bez vytažení pažnic z betonu prostého |  |  | m | 16.5 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.166 | 2.739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1489367783
15 | K | 231111113 | Zřízení pilot svislých D do 1250 mm hl do 30 m bez vytažení pažnic z betonu prostého |  |  | m | 528 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.329 | 173.712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1308864978
16 | M | 58932941 | směs pro beton třída C25-30, XC2, XA1 |  |  | m3 | 429 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 2.429 | 1042.041 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1747842280
17 | K | 231611114 | Výztuž pilot betonovaných do země ocel z betonářské oceli 10 505 |  |  | t | 17.4 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 27.098 | 471.5052 | 1.1133 | 19.3718 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 393803421
18 | K | 27332136 | Dobetonávky akumulačních jímek z betonu tř. C 16/20 XC1 |  |  | m3 | 71 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.629 | 44.659 | 2.2563 | 160.2001 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 701756661
19 | K | 27332161 | Základové desky ze ŽB tř. C 30/37 XC2 |  |  | m3 | 724.47 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.629 | 455.6916 | 2.4533 | 1777.335 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 795148933
20 | K | 27332162 | Základové desky ze ŽB tř. C 30/37 XC3, XD2 |  |  | m3 | 30 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.629 | 18.87 | 2.4533 | 73.5987 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1132701605
21 | K | 273351215 | Zřízení bednění stěn základových desek |  |  | m2 | 129.35 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.364 | 47.0834 | 0.00103 | 0.13323 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1647747805
22 | K | 273351216 | Odstranění bednění stěn základových desek |  |  | m2 | 129.36 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.201 | 26.0014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -656330517
23 | K | 273361821 | Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 505 (R) |  |  | t | 101.86 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 32.821 | 3343.1471 | 1.0602 | 107.9889 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -863156474
24 | K | 27336202 | Výztuž dobetonávek akumulačních jimek svařovanými sítěmi Kari |  |  | t | 0.78 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 15.231 | 11.8802 | 1.0531 | 0.82139 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 667618570
25 | K | 273362021 | Výztuž betonových základků kari sítí |  |  | t | 0.02 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 15.231 | 0.30462 | 1.0531 | 0.021061 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1927955849
26 | K | 27390050 | Betonové základky na střeše pod technologií |  |  | m3 | 0.6 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.629 | 0.3774 | 2.2563 | 1.3538 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -557239390
27 | K | 27432161 | Základové pasy ze ŽB tř. C 30/37 XC2 |  |  | m3 | 27.88 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.629 | 17.5365 | 2.4533 | 68.3977 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1129236178
28 | K | 27432900 | Dnový rozvod pod bazénovou technologií z betonu tř. C 30/37 XC2 vč. bednění a výztuže |  |  | m3 | 60.25 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.629 | 37.8972 | 2.4533 | 147.8107 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1430102460
29 | K | 274351215 | Zřízení bednění stěn základových pasů |  |  | m2 | 132.19 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.364 | 48.1172 | 0.00103 | 0.13616 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 316391639
30 | K | 274351216 | Odstranění bednění stěn základových pasů |  |  | m2 | 132.19 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.201 | 26.5702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1633586211
31 | K | 274361821 | Výztuž základových pásů betonářskou ocelí 10 505 (R) |  |  | t | 2.51 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 32.821 | 82.3807 | 1.0602 | 2.661 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1537428472
32 | K | 27532151 | Hlavice ze ŽB tř. C 25/30, XC2, XA1, v 200 mm, vč. krystalizační přísady (1-3% z obsahu cementu) |  |  | m3 | 20.52 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.629 | 12.9071 | 2.4533 | 50.3415 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -976134582
33 | K | 27535121 | Zřízení bednění stěn hlavic |  |  | m2 | 69.39 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.364 | 25.258 | 0.00103 | 0.071472 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1783242268
34 | K | 27535123 | Odstranění bednění stěn hlavic |  |  | m2 | 69.4 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.201 | 13.9494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -641624826
35 | K | 27536182 | Výztuž základových hlavic betonářskou ocelí 10 505 (R) |  |  | t | 5.1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 32.821 | 167.3871 | 1.0602 | 5.4069 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -931153852
36 | K | 27932134 | Základová zeď ze ŽB tř. C 30/37 XC2 |  |  | m3 | 6.84 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.735 | 5.0274 | 2.4533 | 16.7805 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 935348422
37 | K | 279351105 | Zřízení bednění základových zdí oboustranné |  |  | m2 | 34.19 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.536 | 18.3258 | 0.00109 | 0.037267 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 504239161
38 | K | 279351106 | Odstranění bednění základových zdí oboustranné |  |  | m2 | 34.19 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.283 | 9.6758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1276562553
39 | K | 279361821 | Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505 |  |  | t | 0.89 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 32.51 | 28.9339 | 1.0587 | 0.94225 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -375241757
40 | K | 29950044 | Štěrkový podsyp pod bazénové technologie |  |  | m3 | 93.26 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 167418219
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 13054.5968 |  | 2888.0871 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
41 | K | 31123813 | Zdivo nosné vnitřní zvukově izolační tl 250 mm z děrovaných keramických bloků pevnosti P 10 na MVC 5, vč. systémových překladů |  |  | m2 | 1376.52 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.95 | 1307.694 | 0.27173 | 374.0418 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1279720078
42 | K | 31123815 | Zdivo nosné vnitřní zvukově izolační tl 190 mm z děrovaných keramických bloků pevnosti P 10 na MVC 5, vč. systémových překladů |  |  | m2 | 203.61 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.822 | 167.3674 | 0.20674 | 42.0943 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1366849431
43 | K | 311272323 | Zdivo nosné tl 300 mm z pórobetonových přesných hladkých tvárnic hmotnosti 500 kg/m3, vč. systémových překladů |  |  | m3 | 14.54 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 2.767 | 40.2322 | 0.70297 | 10.2212 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1383697672
44 | K | 31132161 | Nosná zeď ze ŽB tř. C 30/37 XC1 bez výztuže |  |  | m3 | 278.53 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 1.2 | 334.236 | 2.4533 | 683.3149 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 232577198
45 | K | 31132162 | Nosná zeď ze ŽB tř. C 30/37 XC2 bez výztuže (obvodové stěny) |  |  | m3 | 190.62 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 1.2 | 228.744 | 2.4533 | 467.6461 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1661906623
46 | K | 31132163 | Nosná zeď ze ŽB tř. C 30/37 XC4, XF3 bez výztuže (anglické dvorky) |  |  | m3 | 18.15 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 1.2 | 21.78 | 2.4533 | 44.5272 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 945875083
47 | K | 31132166 | Nosná zeď ze ŽB tř. C 30/37 XC3, XD2 bez výztuže |  |  | m3 | 62.6 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 1.2 | 75.12 | 2.4533 | 153.576 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 562816597
48 | K | 31132170 | Příplatek na systémové prvky realizované žb konstrukce "bílé vany" |  |  | ks | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1161459388
49 | K | 311351105 | Zřízení oboustranného bednění zdí nosných |  |  | m2 | 4368.17 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.51 | 2227.7667 | 0.00109 | 4.7613 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 128646719
50 | K | 311351106 | Odstranění oboustranného bednění zdí nosných |  |  | m2 | 4368.17 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.301 | 1314.8192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1120301493
51 | K | 311361821 | Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505 |  |  | t | 65.9 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 36.738 | 2421.0342 | 1.0488 | 69.1166 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1716521790
52 | K | 33032161 | Sloupy nebo pilíře ze ŽB tř. C 30/37 XC1 bez výztuže |  |  | m3 | 98.52 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 2.591 | 255.2653 | 2.4533 | 241.6981 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 312257643
53 | K | 33113619 | Podepření sloupů bazénové haly do doby zmonolitnění |  |  | kus | 16 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1419372620
54 | K | 331351101 | Zřízení bednění sloupů čtyřúhelníkových v do 4 m |  |  | m2 | 835.69 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.859 | 717.8577 | 0.00126 | 1.053 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1318017110
55 | K | 331351102 | Odstranění bednění sloupů čtyřúhelníkových v do 4 m |  |  | m2 | 835.69 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.237 | 198.0585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -314845105
56 | K | 332351102 | Odstranění bednění sloupů oblých v do 4 m |  |  | m2 | 25.43 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.31 | 7.8833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 91933478
57 | K | 332351105 | Zřízení bednění sloupů oblých D přes 30 cm v do 4 m |  |  | m2 | 25.43 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 2.515 | 63.9564 | 0.00067 | 0.017038 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 986772609
58 | K | 332361821 | Výztuž sloupů oblých i hranatých betonářskou ocelí 10 505 |  |  | t | 23.15 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 38.222 | 884.8393 | 1.052 | 24.3531 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1887995228
59 | K | 342248113 | Příčky tl 140 mm z děrovaných keramických bloků pevnosti P 10 na MVC 5, vč. systémových překladů |  |  | m2 | 2231.88 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.678 | 1513.2146 | 0.1434 | 320.0516 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 424243297
60 | K | 34532161 | Zídky atikové, parapetní, schodišťové a zábradelní ze ŽB tř. C 30/37 XC1 |  |  | m3 | 77.16 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 2.002 | 154.4743 | 2.4533 | 189.2974 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1434515322
61 | K | 345351101 | Zřízení bednění zídek atikových, parapetních, schodišťových a zábradelních plnostěnných |  |  | m2 | 546.28 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.756 | 412.9877 | 0.00094 | 0.5135 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -174561535
62 | K | 345351102 | Odstranění bednění zídek atikových, parapetních, schodišťových a zábradelních plnostěnných |  |  | m2 | 546.28 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.314 | 171.5319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1341092506
63 | K | 345361821 | Výztuž zídek atikových, parapetních, schodišťových a zábradelních betonářskou ocelí 10 505 |  |  | t | 10.8 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 49.605 | 535.734 | 1.0504 | 11.344 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 266472643
64 | K | 35010010 | M+D prefabrikovaného stěnového panelu z betonu tř. C30/37 XC1, vel. 5,85x1,7x0,2 m (odhad výztuže 120kg/m3), ozn. SP1 |  |  | kus | 4 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 4.973 | 19.892 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 919290410
65 | K | 35010020 | M+D prefabrikovaného stěnového panelu z betonu tř. C30/37 XC1, vel. 5,85x1,5x0,2 m (odhad výztuže 120kg/m3), ozn. SP2 |  |  | kus | 28 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 4.388 | 122.864 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 288942927
66 | K | 35010030 | M+D prefabrikovaného stěnového panelu z betonu tř. C30/37 XC1, vel. 7,15*1,5*0,2 m (odhad výztuže 120kg/m3), ozn. SP3 |  |  | kus | 8 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 5.363 | 42.904 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1233479380
67 | K | 35010040 | M+D prefabrikovaného stěnového panelu z betonu tř. C30/37 XC1, vel. 7,2*1,5*0,2 m (odhad výztuže 120kg/m3), ozn. SP4 |  |  | kus | 12 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 5.4 | 64.8 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -95398689
| 4 - Vodorovné konstrukce | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 19159.5414 |  | 4089.5358 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
68 | K | 41132161 | Stropy deskové ze ŽB tř. C 30/37 XC1 |  |  | m3 | 1282.88 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 1.224 | 1570.2451 | 2.4534 | 3147.4563 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 563699413
69 | K | 411351101 | Zřízení bednění stropů deskových |  |  | m2 | 5963.84 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.511 | 3047.5222 | 0.00215 | 12.8223 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1144319666
70 | K | 411351102 | Odstranění bednění stropů deskových |  |  | m2 | 5963.85 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.266 | 1586.3841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1060774902
71 | K | 41135111 | Zřízení prostupů v monolitických vodorovných a svislých konstrukcí pro vedení inženýrských sítí vč. jejich případného těsnění a zapravení vel. do 30x30 cm |  |  | kus | 20 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1526086509
72 | K | 411354171 | Zřízení podpěrné konstrukce stropů a nosníků v do 4 m pro zatížení do 5 kPa |  |  | m2 | 5572.87 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.386 | 2151.1278 | 0.0031 | 17.2759 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1867132131
73 | K | 411354172 | Odstranění podpěrné konstrukce stropů a nosníků v do 4 m pro zatížení do 5 kPa |  |  | m2 | 5572.87 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.13 | 724.4731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1729451649
74 | K | 41135500 | Podpěrná kce střešní desky s kotevními body na prefa nosnících |  |  | m2 | 727.7 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1966732335
75 | K | 411361821 | Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505 |  |  | t | 189 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 38.118 | 7204.302 | 1.0552 | 199.4252 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1905684466
76 | K | 41332161 | Nosníky ze ŽB tř. C 30/37 XC1 |  |  | m3 | 205.65 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 1.152 | 236.9088 | 2.4534 | 504.5335 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -42780711
77 | K | 413351107 | Zřízení bednění nosníků bez podpěrné konstrukce |  |  | m2 | 1170.29 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.819 | 958.4675 | 0.00077 | 0.90112 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1808644489
78 | K | 413351108 | Odstranění bednění nosníků bez podpěrné konstrukce |  |  | m2 | 1170.3 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.329 | 385.0287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -989453454
79 | K | 413361821 | Výztuž nosníků, volných trámů nebo průvlaků volných trámů betonářskou ocelí 10 505 |  |  | t | 33.93 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 37.673 | 1278.2449 | 1.0546 | 35.7839 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2013301705
80 | K | 42010010 | M+D prefabrikovaných schodišťových ramen z betonu tř. C35/45 XC1, vel. 0,928 m3 ( odhad výztuže 135kg/m3 ), ozn. SR1 |  |  | kus | 2 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 2.319 | 4.638 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -568348342
81 | K | 42010020 | M+D prefabrikovaných schodišťových ramen z betonu tř. C35/45 XC1, vel. 0,983 m3 ( odhad výztuže 135kg/m3 ), ozn. SR2 |  |  | kus | 4 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 2.457 | 9.828 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 486343360
82 | K | 42010030 | M+D prefabrikovaných schodišťových ramen z betonu tř. C35/45 XC1, vel. 1,081 m3 ( odhad výztuže 135kg/m3 ), ozn. SR3 |  |  | kus | 14 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 2.704 | 37.856 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -958744712
83 | K | 430321616 | Schodišťová konstrukce ze ŽB tř. C 30/37 XC1 - točíté schodiště vč. bednění (cca 55 m2) a výztuže |  |  | m3 | 6.7 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 2.513 | 16.8371 | 2.4534 | 16.4376 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1814752936
84 | K | 48010010 | M+D prefabrikovaného pultového vazníku z betonu tř. C40/50 XC1, vel. 10,243 m3 ( odhad výztuže 250 kg/m3 ), ozn. V1 |  |  | kus | 4 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 25.607 | 102.428 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1898998337
85 | K | 48525020 | M+D ocelových rozpěr anglického dvorku z profilů HrTr 100x100x5 mm vč. protipožárního nástřiku (R30) |  |  | t | 0.15 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 1 | 0.15 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 146618431
86 | K | 48750040 | Montáž a dodávka smykových trnů Schock SLD 80 plus |  |  | kus | 70 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -637032560
87 | K | 48760050 | Montáž a dodávka elastomerového nevyztuženého ložiska vel. 350x350x15 mm |  |  | kus | 4 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1646820948
88 | K | 49010052 | Prostupy žb stropů jádrovým vrtáním do dn 150 mm |  |  | kus | 75 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1791196448
89 | K | 49450010 | Trubkování v monolitické žb konstrukci |  |  | m | 240 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2096724606
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 12825.5298 |  | 2185.4446 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
90 | K | 61134112 | Sádrová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně, vč. přípravy podkladu |  |  | m2 | 646.2 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.51 | 329.562 | 0.01103 | 7.1276 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 499879946
91 | K | 61231119 | Sádrová štuková omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně, vč. omítkových profilů |  |  | m2 | 769.22 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.38 | 292.3036 | 0.0147 | 11.3075 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1317229866
92 | K | 61232112 | Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně, vč. omítkových profilů |  |  | m2 | 857.61 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.39 | 334.4679 | 0.0154 | 13.2072 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1559101669
93 | K | 61232117 | Vápenocementová omítka jednovrstvá zatřená vnitřních stěn nanášená ručně pod keramický obklad |  |  | m2 | 1637.5 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.35 | 573.125 | 0.01575 | 25.7906 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1254588087
94 | K | 61233114 | Sádrová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně, vč. omítkových profilů |  |  | m2 | 3380.15 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.56 | 1892.884 | 0.0247 | 83.4897 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 87576799
95 | K | 61233116 | Sádrová omítka štuková dvouvrstvá - broušená, vnitřních stěn nanášená ručně, vč. omítkových profilů |  |  | m2 | 379.44 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.56 | 212.4864 | 0.0247 | 9.3722 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1945118304
96 | K | 61234555 | Cementová stěrka vnitřních stěn, ozn. SP.2 |  |  | m2 | 197.55 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.56 | 110.628 | 0.0247 | 4.8795 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 454560149
97 | K | 622211041 | Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 200 mm |  |  | m2 | 854.9 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 1.08 | 923.292 | 0.0085 | 7.2667 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -828448416
98 | M | 28376382 | fenilitická pěna tl. 200 mm |  |  | m2 | 871.99 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0032 | 2.7904 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1947470296
99 | K | 62221105 | Příplatky na parotěsnící vrstvu u fenolitické pěny |  |  | m2 | 146.21 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 1.08 | 157.9068 | 0.0085 | 1.2428 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1714519790
100 | K | 622221021 | Montáž zateplení vnějších stěn z minerální vlny s podélnou orientací vláken tl do 120 mm |  |  | m2 | 37.86 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 1.06 | 40.1316 | 0.00938 | 0.35513 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 499756691
101 | M | 631515270 | deska minerální izolační ISOVER TF PROFI tl. 100 mm |  |  | m2 | 38.61 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0135 | 0.52124 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -553845791
102 | K | 622221031 | Montáž zateplení vnějších stěn z minerální vlny s podélnou orientací vláken tl do 160 mm |  |  | m2 | 23.09 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 1.08 | 24.9372 | 0.00944 | 0.21797 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2100220368
103 | M | 631515310 | deska minerální izolační ISOVER TF PROFI tl. 140 mm |  |  | m2 | 23.55 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0165 | 0.38858 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -438008425
104 | K | 622221041 | Montáž zateplení vnějších stěn z minerální vlny s podélnou orientací vláken tl přes 160 mm |  |  | m2 | 952.71 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 1.1 | 1047.981 | 0.0095 | 9.0507 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 830777937
105 | M | 631515400 | deska minerální izolační ISOVER TF PROFI tl. 200 mm |  |  | m2 | 1131.1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.021 | 23.7531 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1497343924
106 | K | 62222105 | Příplatky na parotěsnící vrstvu u minerální vaty |  |  | m2 | 77.66 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 1.1 | 85.426 | 0.0095 | 0.73777 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1513722808
107 | K | 622252001 | Montáž zakládacích soklových lišt zateplení |  |  | m | 351.1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.23 | 80.753 | 6e-05 | 0.021066 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -324515589
108 | M | 59051420 | lišta zakládací pro KZS s přerušeným tepelným mostem |  |  | m | 351.1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.00046 | 0.16151 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -802923528
109 | K | 622252002 | Montáž ostatních lišt zateplení |  |  | m | 803.78 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.14 | 112.5292 | 0.00025 | 0.20095 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1193777612
110 | M | 590514700 | lišta rohová Al 22 / 22 mm perforovaná |  |  | m | 298.63 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 3e-05 | 0.0089589 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1491833265
111 | M | 590514750 | profil okenní s tkaninou APU lišta 6 mm |  |  | m | 187.95 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 3e-05 | 0.0056385 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2077777995
112 | M | 59051492 | profil zakončovací s okapničkou a tkaninou 100/150 mm |  |  | m | 11.4 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0004 | 0.00456 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1429448168
113 | M | 59051493 | profil zakončovací s tkaninou 100/150 mm |  |  | m | 305.8 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0004 | 0.12232 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1904144930
114 | K | 62253101 | Tenkovrstvý omítkový systém včetně penetrace vnějších stěn - skladba F01.1 |  |  | m2 | 1683.32 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.245 | 412.4134 | 0.00268 | 4.5113 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 285625033
115 | K | 62253103 | Tenkovrstvý omítkový systém zděné kce včetně penetrace vnějších stěn |  |  | m2 | 20.34 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.245 | 4.9833 | 0.00268 | 0.054511 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 184270210
116 | K | 63131111 | Kletovaná mazanina ve spádu pr.tl. 70 mm (dvorek u fitness) |  |  | m3 | 1.98 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 3.213 | 6.3617 | 2.2563 | 4.4676 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -105428286
117 | K | 63131112 | Podkladní beton tl 100 mm z betonu prostého tř. C 8/10 |  |  | m3 | 179.09 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 2.58 | 462.0522 | 2.2563 | 404.0879 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -699219691
118 | K | 631311125 | Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého tř. C 20/25 |  |  | m3 | 117.77 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 2.58 | 303.8466 | 2.4533 | 288.924 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1035937498
119 | K | 63131113 | Podkladní beton tl 150 mm z betonu prostého tř. C 20/25 |  |  | m3 | 268.63 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 2.317 | 622.4157 | 2.4533 | 659.0273 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1486457143
120 | K | 631319173 | Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže |  |  | m3 | 17.25 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.41 | 7.0725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -276746250
121 | K | 6313421 | Mazanina cca tl 20-240 mm z betonu lehčeného tepelně-izolačního polystyrenového - skladba SP1, SP2, SP3, SP4 |  |  | m3 | 114.61 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 2.549 | 292.1409 | 0.909 | 104.1805 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1112141465
122 | K | 6313422 | Příplatek pro vytvoření spádu cca 1,5% a 2,7% mazaniny z betonu lehčeného tepelně-izolačního polystyrenového - skladba SP1, SP2, SP3, SP4 |  |  | m2 | 1013.73 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 2.549 | 2583.9978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -136001984
123 | K | 63136202 | Výztuž podkladního betonu svařovanými sítěmi Kari |  |  | t | 15.9 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 15.231 | 242.1729 | 1.0531 | 16.7437 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1328651404
124 | K | 631362021 | Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari |  |  | t | 1.03 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 15.231 | 15.6879 | 1.0531 | 1.0847 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -709792072
125 | K | 63244122 | Potěr litý samonivelační na bázi síranu vápenatého tl 48-53 mm (přebroušený povrch) |  |  | m2 | 1103.35 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.305 | 336.5217 | 0.1173 | 129.423 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 770882426
126 | K | 632451031 | Vyrovnávací potěr tl do 20 mm z MC 15 provedený v ploše - skladba SP1, SP2, SP3, SP4 |  |  | m2 | 1642.73 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.25 | 410.6825 | 0.04984 | 81.8737 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 344767631
127 | K | 63245110 | Cementová samonivelační stěrka tloušťky do 15 mm |  |  | m2 | 34.8 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.29 | 10.092 | 0.0306 | 1.0649 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1437269772
128 | K | 632451109 | Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tloušťky do 25 mm |  |  | m2 | 28.29 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.33 | 9.3357 | 0.051 | 1.4428 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1416410162
129 | K | 63245111 | Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí do tl. 78 mm |  |  | m2 | 2225.01 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.35 | 778.7535 | 0.122 | 271.4512 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1062109988
130 | K | 632481213 | Separační vrstva z PE fólie |  |  | m2 | 2922.89 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.025 | 73.0722 | 0.00012 | 0.35075 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 84155809
131 | K | 63250010 | M+D zdvojené lité dutinové podlahy vč. bednících desek, PE folie, okrajových dil.pásků a samonivelačního litého potěru tl. 40 mm, ozn. P16 |  |  | m2 | 97.69 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.006 | 0.58614 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1969746873
132 | K | 63721112 | Okapový chodník z betonových dlaždic tl 50 mm kladených do štěrkopísku |  |  | m2 | 58.7 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.605 | 35.5135 | 0.24101 | 14.1473 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2074814569
| 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 3263.4839 |  | 151.7737 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
133 | K | 941111132 | Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 25 m |  |  | m2 | 2402.79 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.167 | 401.2659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 368336396
134 | K | 94111123 | Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,5 m v 25 m za pronájem dle potřeb dodavatele |  |  | m2 | 2402.79 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1551815715
135 | K | 941111832 | Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 25 m |  |  | m2 | 2402.79 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.105 | 252.2929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2137644295
136 | K | 944111111 | Montáž ochranného zábradlí trubkového na vnějších stranách objektů odkloněného od svislice do 15° |  |  | m | 170.2 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.282 | 47.9964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1527691182
137 | K | 94411121 | Příplatek k ochrannému zábradlí trubkovému na vnějších stranách objektů za pronájem dle potřeb dodavatele |  |  | m | 170.2 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 472900586
138 | K | 944111811 | Demontáž ochranného zábradlí trubkového na vnějších stranách objektů odkloněného od svislice do 15° |  |  | m | 170.2 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.17 | 28.934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -738600249
139 | K | 949101111 | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 |  |  | m2 | 4400.93 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.105 | 462.0976 | 0.00013 | 0.57212 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1034354208
140 | K | 949101112 | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2 |  |  | m2 | 191.64 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.126 | 24.1466 | 0.00021 | 0.040244 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1474406342
141 | K | 94920010 | Lešení prostorové interiérové pro bazénovou halu |  |  | m2 | 120 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1053273245
142 | K | 952901111 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m |  |  | m2 | 4617.3 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.308 | 1422.1284 | 4e-05 | 0.18469 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1779188634
143 | K | 952901114 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží přes 4 m |  |  | m2 | 1156.7 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.354 | 409.4718 | 4e-05 | 0.046268 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 595294798
144 | K | 99931111 | Kladení a dodávka betonových zátěžových dlaždic vel.600x400x50mm na sucho |  |  | ks | 166 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.605 | 100.43 | 0.02 | 3.32 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -111970382
145 | K | 99931112 | Kladení a dodávka betonových roznášecích dlaždic vel.300x300x30mm na sucho pod terasou |  |  | m2 | 189.62 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.605 | 114.7201 | 0.188 | 35.6486 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -634809871
146 | K | 999800100 | Montáž a dodávka bezpečnostního systému záchytný systém - kotvící bod pro práci v závěsu na laně např. typ TSR 400 B3 vč. zapravení prostupů krytinou po instalaci |  |  | ks | 3 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 215870827
147 | K | 999800120 | Provedení a dodávka vrstvy extenzivního střešního vegetačního substrátu o tl.cca150-200mm vč. případné vegetace |  |  | m3 | 117.36 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.6 | 70.416 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -445114152
148 | K | 999800130 | Montáž a dodávka obruby z vibrolisovaného betonu průř. 200x200x900mm, přírodní barvy |  |  | m | 207.67 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.055 | 11.4218 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1240084161
149 | K | 999800140 | Provedení a dodávka vrtvy z dekoračního kameniva (kačírkem) tl cca 200 mm |  |  | m2 | 88.6 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.34 | 30.124 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 15727627
150 | K | 999998100 | Montáž a dodávka vakupanelu tl.90mm nad prosklenou fasádu vč. ochranné izolace EPS, difuzní folie a parotěsnou páskou |  |  | m2 | 20.53 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1234362236
151 | K | 999999100 | Provedení a dodávka zatmelení spáry trvale pružným tmelem a těsnícím provazcem vč. vyplnění spáry nenásákavou pěnovou tep. izolací |  |  | m | 9.1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1861124170
152 | K | 999999110 | Provedení a dodávka zatmelení spáry trvale pružným tmelem a těsnícím provazcem vč. vyplnění spáry nízkoexpanzní PUR pěnovou |  |  | m | 102.64 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 907157118
| 998 - Přesun hmot | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 4182.4428 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
153 | K | 99801100 | Přesun hmot pro budovy zděné a monolitické v do 24 m |  |  | t | 12751.35 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.328 | 4182.4428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 333343129
| PSV - Práce a dodávky PSV | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 13607.4623 |  | 283.007 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 537.7007 |  | 10.1584 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
154 | K | 71111305 | Izolace hydroizolační stěrkou pod keramické dlažby vč. těsnících pásků - vodorovná |  |  | m2 | 2147.35 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.15 | 322.1025 | 0.003 | 6.4421 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -193432210
155 | K | 71111308 | Izolace dvouvrstvou hydroizolační stěrkou pod keramické obklady vč. těsnících pásků - svislá |  |  | m2 | 573.38 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.15 | 86.007 | 0.003 | 1.7201 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1222943502
156 | K | 711131101 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho vodorovné AIP nebo tkaninou |  |  | m2 | 1790.89 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.033 | 59.0994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -592593992
157 | M | 62811120 | kontaktní plně přilnutý hydroizolační fóliový systém např. Sikaproof a 21 |  |  | m2 | 2059.52 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.00064 | 1.3181 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -53590208
158 | K | 711132101 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho svislé AIP nebo tkaninou |  |  | m2 | 882.95 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.061 | 53.8599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1972358834
159 | M | 62811120 | kontaktní plně přilnutý hydroizolační fóliový systém např. Sikaproof a 21 |  |  | m2 | 1059.54 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.00064 | 0.67811 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1633849119
160 | K | 71120050 | Nepropustná stavební hydroizolační membrána akumulačních jímek, ozn. HM |  |  | m2 | 469.82 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1784680781
161 | K | 71130080 | Penetrace zamezující působení difúzních par na betonovém stropě (bazénová hala) |  |  | m2 | 726.44 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -574804509
162 | K | 71150060 | Montáž a dodávka separační kluzné fólie (igelit) |  |  | m2 | 2673.84 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -944213138
163 | K | 71150080 | Montáž a dodávka ochranné geotextilie 300 g/m2 |  |  | m2 | 2673.84 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1199930451
164 | K | 998711103 | Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 60 m |  |  | t | 10.16 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 1.637 | 16.6319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1642055986
| 712 - Povlakové krytiny | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 1186.1827 |  | 27.1393 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
165 | K | 712321132 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° za horka nátěrem asfaltovým |  |  | m2 | 2199.12 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.04 | 87.9648 | 3e-05 | 0.065974 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1898793085
166 | M | 11163150 | lak asfaltový penetrační |  |  | t | 0.79 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 1 | 0.79 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2026217332
167 | K | 712331111 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní vrstvy pásy na sucho samolepící |  |  | m2 | 1285.33 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.115 | 147.813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 387440320
168 | M | 6286628 | podkladní pás asfaltový SBS modifikovaný za studena samolepící se samolepícímy s vložkou z AL folie a skleněné rohože - skladba SP1, SP2 |  |  | m2 | 1478.13 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.003 | 4.4344 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1865287714
169 | K | 712341559 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše |  |  | m2 | 2362.4 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.179 | 422.8696 | 0.00088 | 2.0789 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1030332315
170 | M | 62852254 | pás asfaltovaný modifikovaný SBS - skladba SP1, SP2, SP3, SP4 |  |  | m2 | 2716.76 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0049 | 13.3121 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2019106289
171 | K | 71236170 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií mechanicky kotvená teleskopi. kotvami |  |  | m2 | 1804.47 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.111 | 200.2962 | 0.00046 | 0.83006 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 198598692
172 | M | 28322012 | fólie hydroizolační střešní PVC o učinné tl. 2,0-2,4mm - skladba SP1, SP2, SP3, SP4 |  |  | m2 | 2075.14 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0019 | 3.9428 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -470284122
173 | K | 712391171 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy - kotvené |  |  | m2 | 3127.87 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.09 | 281.5083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1799015106
174 | M | 69311101 | geotextilie 300 g/m3 - skladba SP1, SP2, SP3, SP4 |  |  | m2 | 3027.52 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0003 | 0.90826 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 18249716
175 | M | 69311103 | geotextilie 400 g/m3 - zátěžové vrstvy střechy |  |  | m2 | 569.53 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0004 | 0.22781 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -316854797
176 | K | 712999100 | Provedení a dodávka zatmelení spáry trvale pružným tmelem a těsnícím provazcem |  |  | m | 30.54 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 131447822
177 | K | 712999110 | Příplatek na zatažení folie pod výplň otvoru kolem odpočívarny vč. přilepení PUR tmelem |  |  | m | 30.54 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 68992890
178 | K | 712999120 | Provedení a dodávka drenážní vrstvy z nopové folie pod vegetační vrstvu |  |  | m2 | 670.63 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0005 | 0.33531 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -259527444
179 | K | 712999130 | Provedení a dodávka filtrační vrstvy z textílie pod vegetační vrstvu |  |  | m2 | 712.16 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0003 | 0.21365 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 325391762
180 | K | 998712103 | Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 24 m |  |  | t | 27.14 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 1.685 | 45.7309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -415986777
| 713 - Izolace tepelné | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 1231.5015 |  | 41.4598 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
181 | K | 713121111 | Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva |  |  | m2 | 4058.06 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.06 | 243.4836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1553376345
182 | M | 283759180 | deska z pěnového polystyrenu EPS 200 S 1000 x 500 x 20 mm |  |  | m2 | 6 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0007 | 0.0042 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -27482941
183 | M | 283759210 | deska z pěnového polystyrenu EPS 200 S 1000 x 500 x 50 mm |  |  | m2 | 125.3 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.00175 | 0.21927 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2147478249
184 | M | 283759220 | deska z pěnového polystyrenu EPS 200 S 1000 x 500 x 60 mm |  |  | m2 | 866.51 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0021 | 1.8197 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1974487619
185 | M | 283759260 | deska z pěnového polystyrenu EPS 200 S 1000 x 500 x 100 mm |  |  | m2 | 186.87 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0035 | 0.65404 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1166505866
186 | M | 631537840 | deska izolační podlahová ROCKWOOL STEPROCK ND 600x1000x40 mm |  |  | m2 | 1000.12 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.005 | 5.0006 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2034274835
187 | M | 28372286 | deska z pěnového polystyrenu EPS 70, 1000 x 500 x 100 mm |  |  | m2 | 1954.42 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0025 | 4.8861 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1298783029
188 | K | 713121121 | Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy |  |  | m2 | 2219.13 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.14 | 310.6782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -919438981
189 | M | 283759210 | deska z pěnového polystyrenu EPS 200 S 1000 x 500 x 50 mm |  |  | m2 | 59.84 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.00175 | 0.10472 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 84743323
190 | M | 283759220 | deska z pěnového polystyrenu EPS 200 S 1000 x 500 x 60 mm |  |  | m2 | 4467.18 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0021 | 9.3811 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -192800732
191 | K | 71313113 | Montáž izolace tepelné stěn kotvená do atikových dílců |  |  | m2 | 309.08 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.281 | 86.8515 | 0.00012 | 0.03709 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 850207069
192 | M | 283759140 | deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 150 S 1000 x 1000 x 100 mm |  |  | m2 | 303.89 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.003 | 0.91167 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1775524295
193 | M | 283759920 | deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 150 S 1000 x 1000 x 180 mm |  |  | m2 | 3.59 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0054 | 0.019386 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 236315615
194 | M | 28375990 | deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 150 S 1000 x 1000 x 150 mm |  |  | m2 | 7.79 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0042 | 0.032718 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -915539755
195 | K | 713131145 | Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením bodově rohoží, pásů, dílců, desek |  |  | m2 | 762.37 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.199 | 151.7116 | 0.003 | 2.2871 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1059297096
196 | M | 28376385 | polystyren extrudovaný XPS 1250 x 600 mm |  |  | m3 | 81.28 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.03 | 2.4384 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 848892498
197 | M | 28376352 | deska fasádní polystyrénová izolační (EPS P) 1250 x 600 x 50 mm |  |  | m2 | 79.77 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.00175 | 0.1396 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1230840146
198 | K | 71314113 | Montáž izolace tepelné střech plochých kotvením rohoží, pásů, dílců, desek |  |  | m2 | 2492 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.128 | 318.976 | 0.00058 | 1.4454 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 494687335
199 | M | 28375991 | deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 150 S 1000 x 1000 x 180 mm - střešní žlab skl. SP4 |  |  | m2 | 23.01 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0048 | 0.11045 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1701031042
200 | M | 283759150 | deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 150 S 1000 x 1000 x 120 mm - vodorvné části atiky |  |  | m2 | 70.06 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0036 | 0.25222 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1655896815
201 | M | 28376361 | polystyren extrudovaný XPS - 1250 x 600 x 30 mm - zátěžové vrstvy střechy |  |  | m2 | 774.41 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0009 | 0.69697 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 788252304
202 | M | 28375993 | deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 150 S 1000 x 1000 x 240 mm - skladba SP4, SP3, SP2, SP1 |  |  | m2 | 657.94 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.006 | 3.9476 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 715991795
203 | M | 2837599 | deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 150 S 1000 x 1000 x 250 mm - skladba SP1 |  |  | m2 | 1016.43 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.006 | 6.0986 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 818991046
204 | K | 713191132 | Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí separační fólií z PE |  |  | m2 | 1531.61 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.025 | 38.2903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -310571244
205 | M | 28323151 | separační a odrazivá vrstva (např. Profi Reflex 3000) |  |  | m2 | 1684.77 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.00035 | 0.58967 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -563229596
206 | K | 71320050 | Montáž a dodávka protihlukové polyuretanové izolace tl. 6+9 mm |  |  | m2 | 191.64 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.002 | 0.38328 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2053297011
207 | K | 71371999 | Montáž a dodávka spádového klínu z EPS 150 S |  |  | bm | 357.82 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -710785567
208 | K | 71390066 | Montáž a dodávka tepelné izolace XPS tl.30 mm vč. ochranné fólie pod technologie na střeše |  |  | m2 | 6.12 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1707262963
209 | K | 998713103 | Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m |  |  | t | 41.46 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 1.966 | 81.5104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1832533294
| 762 - Konstrukce tesařské | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 154.6707 |  | 5.8945 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
210 | K | 76232191 | Montáž a dodávka podkladní překližky tl. 15mm vč. impregnace - zatřené hrany |  |  | m2 | 143.05 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.136 | 19.4548 | 0.00432 | 0.61798 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -766498593
211 | K | 76232192 | Montáž a dodávka ukončovací voděodolné překližky tl. 20mm vč. impregnace - zatřené hrany |  |  | m2 | 1.68 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.136 | 0.22848 | 0.00432 | 0.0072576 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 166496328
212 | K | 76232195 | Montáž a dodávka střešních latí průř. 50\30mm pro vytvoření spádu atiky vč. tlakové impregnace |  |  | m | 589.95 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.136 | 80.2332 | 0.00432 | 2.5486 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1081037312
213 | K | 76232198 | Montáž a dodávka dřevěného profilu pruř. 25x30mm vč. tlakové impregnace |  |  | m | 313.52 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.136 | 42.6387 | 0.00432 | 1.3544 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1353175674
214 | K | 76232200 | Montáž a dodávka dřevěného profilu pruř. 25x140mm vč. tlakové impregnace |  |  | m | 8.4 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.136 | 1.1424 | 0.00432 | 0.036288 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -933829130
215 | K | 76252000 | Montáž a dodávka dřevěné terasy z tropického dřeva na podkladním roštu, ozn. TER |  |  | m2 | 190 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.007 | 1.33 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1939181257
216 | K | 998762103 | Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 24 m |  |  | t | 5.89 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 1.863 | 10.9731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 220326427
| 763 - Konstrukce suché výstavby | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 3928.336 |  | 74.8517 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
217 | K | 763111411 | SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 50 desky 2xA 12,5 TI 50 mm EI 60 Rw 50 dB |  |  | m2 | 297.23 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 1.296 | 385.2101 | 0.0441 | 13.1078 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 313835847
218 | K | 76311142 | SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 50 desky 2xA 12,5 bez TI |  |  | m2 | 103.73 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 1.296 | 134.4341 | 0.04 | 4.1492 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 146413942
219 | K | 76311144 | SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xA 12,5 bez TI |  |  | m2 | 92.88 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 1.296 | 120.3725 | 0.04 | 3.7152 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1045638303
220 | K | 76311146 | SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xA 12,5 TI 80 mm EI 90 Rw 55 dB |  |  | m2 | 157.9 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 1.296 | 204.6384 | 0.05249 | 8.2882 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 650650270
221 | K | 76312145 | SDK stěna předsazená tl 75 mm profil CW+UW 50 desky 2xA 12,5 bez TI |  |  | m2 | 186.35 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.959 | 178.7097 | 0.024 | 4.4724 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1503376011
222 | K | 763121451 | SDK stěna předsazená tl 75 mm profil CW+UW 50 desky 2xA 12,5 TI 50 mm EI 45 |  |  | m2 | 134.03 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.959 | 128.5348 | 0.02767 | 3.7086 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1187130377
223 | K | 76313151 | SDK podhled deska 1x12,5 akustická děrovaná, jednovrstvá spodní kce profil CD+UD |  |  | m2 | 207.32 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 1.047 | 217.064 | 0.01261 | 2.6143 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1984436073
224 | K | 763131511 | SDK podhled deska 1xA 12,5 bez TI jednovrstvá spodní kce profil CD+UD |  |  | m2 | 1189.75 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 1.047 | 1245.6682 | 0.01261 | 15.0027 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 338020411
225 | K | 763131541 | SDK podhled desky 2xDF - protipožární 12,5 bez TI jednovrstvá spodní kce profil CD+UD |  |  | m2 | 20.76 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 1.242 | 25.7839 | 0.02553 | 0.53 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 956371550
226 | K | 763131551 | SDK podhled deska 1xH2 - impregnovaná 12,5 bez TI jednovrstvá spodní kce profil CD+UD |  |  | m2 | 1054.24 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 1.047 | 1103.7893 | 0.01292 | 13.6208 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 988766447
227 | K | 76313160 | Montáž a dodávka akustického zavěšeného podhledu se skrytým roštem a finální povrchovou úpravou, ozn. P-AKU1 |  |  | m2 | 181.25 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0014 | 0.25375 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2111540823
228 | K | 76313165 | Montáž a dodávka akustického zavěšeného podhledu se skrytým roštem, bezesparý, vč. tenkovrstvé omítky, ozn. P-AKU2 |  |  | m2 | 717.67 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0014 | 1.0047 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -824505502
229 | K | 76313170 | Montáž a dodávka zavěšeného podhledu se skrytým roštem z Al profilů z cementem pojených desek, vč. epoxidové stěrky, ozn. FER |  |  | m2 | 11.86 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0014 | 0.016604 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 492843895
230 | K | 76320010 | Montáž a dodávka akustického obkladu stěn z panelů z jádra ze skelného vlákna, ozn. AKU1 |  |  | m2 | 411.49 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.003 | 1.2345 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2060292987
231 | K | 76320020 | Příplatek k SDK příčkám za desky vhodné do vlhkého prostředí - impregnované |  |  | m2 | 589.76 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1507908794
232 | K | 76320030 | Příplatek k SDK příčkám za desky vhodné do sprch (Fermacell Powerpanel) |  |  | m2 | 183.55 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -817262572
233 | K | 76320050 | Montáž a dodávka akustického obkladu stropů z panelů z jádra ze skelného vlákna tl. 100 mm, ozn. AKU1 |  |  | m2 | 191.64 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.003 | 0.57492 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -860952226
234 | K | 76320070 | Montáž a dodávka akustického obkladu stropů z panelů z jádra ze skelného vlákna tl. 50 mm, ozn. AKU2 |  |  | m2 | 272.28 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.003 | 0.81684 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1981155963
235 | K | 76390090 | M+D obkladu bazénové haly z děrovaných desek vhodných do mokrého prostředí na nosné kci z Al profilů |  |  | m2 | 348.22 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.005 | 1.7411 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -160665447
236 | K | 998763303 | Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 24 m |  |  | t | 74.85 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 2.46 | 184.131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 221305377
| 764 - Konstrukce klempířské (montáž a dodávka) vč.přesunu hmot - bližší specifikace viz PD | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 511.3931 |  | 0.71629 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
237 | K | 7642244 | Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) bez rohů z Al plechu mechanicky kotvené rš 750 mm vč. připojovacího plechu |  |  | m | 8.1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.845 | 6.8445 | 0.00152 | 0.012312 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -862077774
238 | K | 7642245 | Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) bez rohů z Al plechu mechanicky kotvené rš 800 mm vč. připojovacího plechu |  |  | m | 10.6 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.915 | 9.699 | 0.0017 | 0.01802 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1107483942
239 | K | 7642246 | Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) bez rohů z Al plechu mechanicky kotvené rš 850 mm vč. připojovacího plechu |  |  | m | 107.5 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.915 | 98.3625 | 0.0017 | 0.18275 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1681458686
240 | K | 7642247 | Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) bez rohů z Al plechu mechanicky kotvené rš 900 mm vč. připojovacího plechu |  |  | m | 26.8 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.915 | 24.522 | 0.0017 | 0.04556 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1896634571
241 | K | 7642248 | Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) bez rohů z Al plechu mechanicky kotvené rš 1050 mm vč. připojovacího plechu |  |  | m | 97.6 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.915 | 89.304 | 0.0017 | 0.16592 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2109620893
242 | K | 76422910 | Montáž a dodávka folie pro vytažení na VZT konstrukce na střeše min.300mm vč. ukončení a kotvení svěrnou nerezovou páskou |  |  | m | 23.55 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.284 | 6.6882 | 0.00028 | 0.006594 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 982880174
243 | K | 76422920 | Montáž a dodávka přípojného poplastovaného profilu L o hraně 50mm |  |  | m | 357.82 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.284 | 101.6209 | 0.00028 | 0.10019 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -971410085
244 | K | 76422922 | Montáž a dodávka přípojného poplastovaného profilu L rš cca 260mm vč. zatmelení spáry trvale pružným tmelem |  |  | m | 36.22 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.284 | 10.2865 | 0.00028 | 0.010142 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -590084297
245 | K | 76422930 | Montáž a dodávka přípojného profilu tyč 50\3mm žárovný pozink |  |  | m | 222.3 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.284 | 63.1332 | 0.00028 | 0.062244 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -743127226
246 | K | 76422940 | Montáž a dodávka přípojného profilu tyč 60\3mm žárovný pozink rš 580mm vč. kotvících kotev M10 |  |  | m | 165.68 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.284 | 47.0531 | 0.00028 | 0.04639 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 947311693
247 | K | 76422950 | Montáž a dodávka přípojného profilu tyč 60\3mm žárovný pozink rš 530mm vč. kotvících kotev M10 |  |  | m | 123.78 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.284 | 35.1535 | 0.00028 | 0.034658 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1923747406
248 | K | 76422960 | Montáž a dodávka přípojného profilu tyč 40\3mm žárovný pozink vč. kotvících kotev M10 a jejich přelepení |  |  | m | 36.22 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.284 | 10.2865 | 0.00028 | 0.010142 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2132035558
249 | K | 7643214 | Krycí oplechování zdi z Al plechu tl.2mm rš cca 210 mm vč. zatmelení TP tmelem odolným exter. UV |  |  | m | 4.8 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.233 | 1.1184 | 0.00059 | 0.002832 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1088061186
250 | K | 7643215 | Krycí oplechování zdi z Al plechu tl.2mm rš cca 250 mm vč. zatmelení TP tmelem odolným exter. UV |  |  | m | 31.42 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.233 | 7.3209 | 0.00059 | 0.018538 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 8500143
| 766.1 - Vnitřní výplně otvorů (montáž a dodávka) vč.přesunu hmot - bližší specifikace viz PD | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
251 | K | 76610010 | Dveře vnitřní 1křídl.dřevěné, plné, oboustranně hladké, vel.700/1970 mm, zárubeň dvoudílná ocelová do SDK tl.100 mm - ozn.1 |  |  | kus | 2 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 16757933
252 | K | 76610020 | Dveře vnitřní 1křídl.dřevěné, plné, oboustranně hladké, vel.700/2100 mm, zárubeň dvoudílná ocelová do SDK tl.100 mm - ozn.V1 |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 986591600
253 | K | 76610030 | Dveře vnitřní 1křídl.dřevěné, plné, oboustranně hladké, vel.700/1970 mm, zárubeň dvoudílná ocelová do SDK tl.100 mm - ozn.1W |  |  | kus | 10 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1107109959
254 | K | 76610040 | Dveře vnitřní 1křídl.dřevěné, plné, oboustranně hladké, vel.700/2100 mm, zárubeň dvoudílná ocelová do SDK tl.100 mm - ozn.V1W |  |  | kus | 9 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 368133255
255 | K | 76610050 | Dveře vnitřní 1křídl.dřevěné, plné, oboustranně hladké, vel.800/1970 mm, zárubeň dvoudílná ocelová do SDK tl.100 mm - ozn.2 |  |  | kus | 2 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1209497473
256 | K | 76610060 | Dveře vnitřní 1křídl.dřevěné, plné, oboustranně hladké, vel.800/2100 mm, zárubeň dvoudílná ocelová do SDK tl.100 mm - ozn.V2 |  |  | kus | 5 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1301303647
257 | K | 76610070 | Dveře vnitřní 1křídl.dřevěné, plné, oboustranně hladké, vel.800/2100 mm, zárubeň dvoudílná ocelová do SDK tl.100 mm - ozn.V2W |  |  | kus | 2 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -35561118
258 | K | 76610090 | Dveře vnitřní 1křídl.dřevěné, plné, oboustranně hladké, vel.800/1970 mm, zárubeň dvoudílná ocelová do SDK tl.100 mm (koupelna ubytovací jednotky) - ozn.3W |  |  | kus | 28 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1586953678
259 | K | 76610100 | Dveře vnitřní 1křídl.dřevěné, plné, oboustranně hladké, vel.800/1970 mm, zárubeň dvoudílná ocelová do SDK tl.100 mm (koupelna ubytovací jednotky) - ozn.3Wi |  |  | kus | 2 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 734282027
260 | K | 76610110 | Dveře vnitřní 1křídl.dřevěné, plné, oboustranně hladké, vel.700/1970 mm, zárubeň dvoudílná ocelová do omítaného zdiva tl.cca 160 mm - ozn.10 |  |  | kus | 2 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -655439414
261 | K | 76610120 | Dveře vnitřní 1křídl.dřevěné, plné, oboustranně hladké, vel.700/2100 mm, zárubeň dvoudílná ocelová do omítaného zdiva tl.cca 160 mm - ozn.V10 |  |  | kus | 3 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 277244027
262 | K | 76610130 | Dveře vnitřní 1křídl.dřevěné, plné, oboustranně hladké, vel.800/1970 mm, zárubeň dvoudílná ocelová do omítaného zdiva tl.cca 160 mm - ozn.11 |  |  | kus | 8 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 253774885
263 | K | 76610140 | Dveře vnitřní 1křídl.dřevěné, plné, oboustranně hladké, vel.800/2100 mm, zárubeň dvoudílná ocelová do omítaného zdiva tl.cca 160 mm - ozn.13 |  |  | kus | 21 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2117016773
264 | K | 76610150 | Dveře vnitřní 1křídl.dřevěné, plné, oboustranně hladké, vel.900/2100 mm, zárubeň dvoudílná ocelová do omítaného zdiva tl.cca 160 mm (WC ZTP) - ozn.13Wi |  |  | kus | 4 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1316205383
265 | K | 76610160 | Dveře vnitřní 1křídl.dřevěné, plné, oboustranně hladké, vel.800/2100 mm, zárubeň dvoudílná ocelová do omítaného zdiva tl.cca 160 mm - ozn.14 |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1178152783
266 | K | 76610170 | Dveře vnitřní 1křídl.dřevěné, plné, oboustranně hladké, vel.800/1970 mm, zárubeň dvoudílná ocelová do omítaného zdiva tl.cca 160 mm - ozn.15 |  |  | kus | 2 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1539075545
267 | K | 76610180 | Dveře vnitřní 1křídl.dřevěné, plné, oboustranně hladké, vel.900/2100 mm, zárubeň dvoudílná ocelová do omítaného zdiva tl.cca 160 mm - ozn.16 |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 457615965
268 | K | 76610190 | Dveře vnitřní 1křídl.dřevěné, plné, oboustranně hladké, vel.700/1970 mm, zárubeň dvoudílná ocelová do omítaného zdiva tl.cca 160 mm - ozn.17 |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -774626511
269 | K | 76610210 | Dveře vnitřní 1křídl.ocelové - ze žárově pozinkovaného plechu, plné, oboustranně hladké, vel.800/1970 mm, zárubeň dvoudílná ze žárově pozinkovaného ocelového plechu do omítaného zdiva tl.cca 160 mm - ozn.20 |  |  | kus | 2 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1364497098
270 | K | 76610220 | Dveře vnitřní 1křídl.ocelové - ze žárově pozinkovaného plechu, plné, oboustranně hladké, vel.900/1970 mm, zárubeň dvoudílná ze žárově pozinkovaného ocelového plechu do omítaného zdiva tl.cca 160 mm - ozn.21 |  |  | kus | 4 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -851126547
271 | K | 76610230 | Dveře vnitrřní 1křídl.ocelové - ze žárově pozinkovaného plechu, plné, oboustranně hladké, vel.1100/1970 mm, zárubeň dvoudílná ze žárově pozinkovaného ocelového plechu do omítaného zdiva tl.cca 160 mm - ozn.22 |  |  | kus | 2 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -461349349
272 | K | 76610240 | Dveře vnitrřní 1křídl.ocelové - ze žárově pozinkovaného plechu, plné, oboustranně hladké, vel.900/1970 mm, PO EI 30 DP1-C, zárubeň dvoudílná ze žárově pozinkovaného ocelového plechu do omítaného zdiva tl.cca 160 mm, samozavírač - ozn.30P |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 376637920
273 | K | 76610250 | Dveře vnitrřní 1křídl.ocelové, plné, oboustranně hladké, vel.900/1970 mm, PO EI 30 DP1-C, zárubeň ocelová dvoudílná do omítaného zdiva tl.cca 160 mm, samozavírač - ozn.30 |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 609815236
274 | K | 76610251 | Dveře vnitrřní 1křídl.ocelové - ze žárově pozinkovaného plechu, plné, oboustranně hladké, vel.900/1970 mm, PO EW 60 DP1-C, zárubeň dvoudílná ze žárově pozinkovaného ocelového plechu do zdiva tl.cca 140 mm, samozavírač - ozn.31 |  |  | kus | 4 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -54599933
275 | K | 76610260 | Dveře vnitřní 1křídl.dřevěné, plné, oboustranně hladké, vel.900/1970 mm, PO EI 30 DP3-C, zárubeň dvoudílná ocelová do omítaného zdiva tl.cca 160 mm, samozavírač - ozn.32 |  |  | kus | 4 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 594729552
276 | K | 76610270 | Dveře vnitřní 1křídl.dřevěné, plné, oboustranně hladké, vel.800/1970 mm, PO EI 30 DP3-C, zárubeň dvoudílná ocelová do omítaného zdiva tl.cca 160 mm, samozavírač - ozn.33 |  |  | kus | 6 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1648042545
277 | K | 76610280 | Dveře vnitřní 1křídl.dřevěné, plné, oboustranně hladké, vel.800/1970 mm, PO EW 30 DP3-C, zárubeň dvoudílná ocelová do omítaného zdiva tl.cca 160 mm, samozavírač - ozn.34 |  |  | kus | 3 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1872813076
278 | K | 76610290 | Dveře vnitřní 1křídl.protihlukové, plné, oboustranně hladké, s váženou neprůzvučností RW min.42dB vel.1100/1970 mm, PO EW 30 DP3-C, zárubeň ocelová do zdiva tl.cca 140 mm, samozavírač - ozn.35 |  |  | kus | 2 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -671622621
279 | K | 76610310 | Dveře vnitrřní 2křídl.ocelové, plné, oboustranně hladké, vel.1600/1970 mm, PO EW 90 DP1-C, zárubeň ocelová do zdiva tl.cca 140 mm, samozavírač - ozn.36 |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1612347246
280 | K | 76610320 | Dveře vnitrřní 2křídl.ocelové - ze žárově pozinkovaného plechu, plné, oboustranně hladké, vel.1600/1970 mm, PO EW 90 DP1-C, zárubeň ocelová do zdiva tl.cca 140 mm, samozavírač - ozn.36P |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1743002289
281 | K | 76610330 | Dveře vnitrřní 2křídl.ocelové - ze žárově pozinkovaného plechu, plné, oboustranně hladké, vel.1600/1970 mm, PO EW 30 DP1-C, zárubeň ocelová do zdiva tl.cca 140 mm, samozavírač - ozn.37 |  |  | kus | 2 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1731221176
282 | K | 76610340 | Dveře vnitřní 1křídl.dřevěné, plné, oboustranně hladké, vel.900/2100 mm, PO EW 15 DP3-C, zárubeň dvoudílná ocelová do omítaného zdiva tl.cca 160 mm, samozavírač - ozn.38 |  |  | kus | 3 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1376179486
283 | K | 76610350 | Dveře vnitřní 1křídl.dřevěné, plné, oboustranně hladké, kouřotěsné, vel.800/2100 mm, PO EW 15 DP3-C+S, zárubeň dvoudílná ocelová do omítaného zdiva tl.cca 160 mm, samozavírač - ozn.39 |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1825079947
284 | K | 76610360 | Dveře vnitrřní 1křídl.ocelové, plné, oboustranně hladké, vel.900/2100 mm, PO EI 30 DP1-C, zárubeň ocelová dvoudílná do beton.stěny tl.200 mm, samozavírač - ozn.40 |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 485009984
285 | K | 76610370 | Dveře vnitrřní 1křídl.ocelové, plné, oboustranně hladké, vel.900/2100 mm, zárubeň ocelová dvoudílná do beton.stěny tl.200 mm - ozn.41 |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1912543145
286 | K | 76610380 | Dveře vnitrřní 1křídl.ocelové, plné, oboustranně hladké, vel.900/2100 mm, PO EI 30 DP1-C, zárubeň ocelová dvoudílná do beton.stěny tl.200, samozavírač - ozn.42 |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1951188049
287 | K | 76610390 | Dveře hliníkové vnitrřní 1křídl., prosklené - bezpečnostní sklo, fólie mléčná průsvitná, vel.900/2100 mm, zárubeň hliníková bloková do zděné stěny (šatna ZTP) - ozn.50 |  |  | kus | 2 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2075257386
288 | K | 76610410 | Dveře hliníkové vnitrřní 1křídl., prosklené - bezpečnostní sklo, fólie mléčná průsvitná, kouřotěsné,vel.900/2050 mm, EI 30 DP3-C+S, zárubeň ocelová (hliníková) bloková do zděné stěny, samozavírač - ozn.51 |  |  | kus | 3 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -435376330
289 | K | 76610420 | Dveře hliníkové vnitrřní 1křídl. s nadsvětlíkem, prosklené - bezpečnostní sklo, fólie mléčná průsvitná, vel.900/2100 mm, PO EW 15 DP3-C, zárubeň hliníková bloková do zděné stěny, samozavírač - ozn.52 |  |  | kus | 3 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 240623745
290 | K | 76610430 | Dveře hliníkové vnitrřní 1křídl. s nadsvětlíkem, prosklené - bezpečnostní sklo, fólie mléčná průsvitná, vel.900/2100 mm, PO EW 15 DP3-C, zárubeň hliníková bloková do zděné stěny, samozavírač (šatna ZTP) - ozn.53 |  |  | kus | 2 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 277402307
291 | K | 76610440 | Dveře vnitrřní 1křídl.hliníkové (ocelové), plné, vel.800/2200 mm, PO EW 30 DP3-C, zárubeň ocelová (hliníková) bloková do zděné stěny, samozavírač - ozn.54 |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2128711283
292 | K | 76610450 | Dveře posuvné 2křídl., automatické, prosklené - bezpečnostní sklo, vel.1200/2100 mm, PO EI 30 DP3 C+S - ozn.60 (bez dodávky elektromechanických zámků, dodávka těchto zámků viz část slaboproud) |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -730770707
293 | K | 76610460 | Dveře posuvné 2křídl., automatické, prosklené, obloukové - bezpečnostní sklo, vel.1200/2100 mm, PO EW 15 DP3 C - ozn.62 (bez dodávky elektromechanických zámků, dodávka těchto zámků viz část slaboproud) |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1289377864
294 | K | 76610462 | Dveře posuvné 1křídl., manuální, neprůhledné - dřevěné, kotvené na stěnu vel.900/2100 mm, PO EI 15 DP3- C, samozavírač - ozn.61 |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2050584062
295 | K | 76610470 | Dveře posuvné 2křídl., automatické, prosklené, obloukové - bezpečnostní sklo, vel.1200/2100 mm, bez požární odolnosti - ozn.63 (bez dodávky elektromechanických zámků, dodávka těchto zámků viz část slaboproud) |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1603251479
296 | K | 76610480 | Dveře posuvné 1křídl., dřevěné, plné, oboustra - ozn.64-POS |  |  | kus | 30 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 432463660
297 | K | 76610490 | Dveře vnitřní 1křídl.dřevěné, plné, oboustranně hladké, vel.900/2100 mm, PO EW 30 DP3-C, zárubeň dvoudílná ocelová do omítaného zdiva tl.cca 160mm, samozavírač - podrobný popis viz tabulky - ozn.70 (bez dodávky kartových zámků a terminálů, viz slaboproud) |  |  | kus | 29 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1494909053
298 | K | 76610510 | Dveře vnitřní 1křídl.dřevěné, plné, oboustranně hladké vč.madla, vel.900/2100mm, PO EW 30 DP3-C, zár. dvoudílná ocel. do omít. zdiva tl.cca 160mm, samozavírač - podrobný popis viz tabulky - ozn.70i (bez dodávky kartových zámků a terminálů, viz slaboproud) |  |  | kus | 2 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 210836644
| 767 - Konstrukce zámečnické vč. přesunu hmot | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
299 | K | 767900100 | Montáž a dodávka střešního výlezu vel.600x600mm, manuální pohon, vč. manžety z laminátu a systémových detailů |  |  | ks | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -24502157
300 | K | 767998100 | Montáž a dodávka AL konstrukce tahokovu tl.2mm vč. podkladní nosné AL kce, nerez. rektif. kotev, ukončovacích profilů a systémových detailů - skladba F02 |  |  | m2 | 1929.59 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -3028405
301 | K | 767998102 | Příplatek na větší tloušťku plechu tahokovu - skladba F02 |  |  | m2 | 762.58 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 305495554
302 | K | 767998104 | Montáž a dodávka ocelové konzoly na střeše bazénu podporující fasádu z tahokovu, vč. povrchové úpravy |  |  | t | 10.71 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1242810396
303 | K | 767998110 | Montáž a dodávka AL elox. fasádního obkladu lepený k omega nosným profilům vč. systém. podkladní nosné kce, kotvení, thermo podložek a systémových detailů - skladba F01.2 |  |  | m2 | 205.44 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 211836012
304 | K | 767998300 | Montáž a dodávka AL okapničky z plechu tl.2mm rš cca 135mm vč. připojovacího Al profilu L30/20/2 - mezi F01.2 a F02 a AL prosklením |  |  | m | 170 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1272922163
305 | K | 767998310 | Montáž a dodávka AL krycího plechu tl.2mm rš cca 200mm vč. připojovacího Al profilu L50/20/2 a větrací mřížky - mezi F01.2 a F02 |  |  | m | 67.36 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1753402486
306 | K | 767998320 | Montáž a dodávka AL krycí plechové kazety tl.2mm rš- cca 250mm vč. tepelné izolace tl.70mm z MV a krycího plechu - mezi F02 a prosklenou fasádou |  |  | m | 102.64 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1723539141
307 | K | 767998330 | Montáž a dodávka AL krycí plechu tl.2mm rš cca 100mm pod AL prosklenou fasádou |  |  | m | 102.64 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -641951548
| 767.1 - Konstrukce zámečnické - Výplně otvorů - bližší specifikace viz výkresy pohledů a TZ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
308 | K | 767199100 | Montáž a dodávka AL okna vel.1400x1175mm vč. kování, povrchové úpravy, venkovního systémového vyztuženého Al parapetu š cca 230mm a systémových detailů, ozn. FV2-01 |  |  | ks | 6 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 62292195
309 | K | 767199110 | Montáž a dodávka AL okna vel.1400x1175mm, otvíravá, pevné z 1\2 vč. kování, povrchové úpravy, venkovního systémového vyztuženého Al parapetu š cca 230mm a systémových detailů, ozn. FV2-02 |  |  | ks | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1040204763
310 | K | 767199120 | Montáž a dodávka AL okna vel.2900x1175mm, otvíravá, pevné z 2\3 vč. kování, povrchové úpravy, venkovního systémového vyztuženého Al parapetu š cca 230mm a systémových detailů, ozn. FV2-03 |  |  | ks | 3 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -607577561
311 | K | 767199130 | Montáž a dodávka AL okna vel.4400x1175mm, otvíravá + pevné zasklení vč. kování, povrchové úpravy, venkovního systémového vyztuženého Al parapetu š cca 230mm a systémových detailů, ozn. FV2-04 |  |  | ks | 15 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1010964708
312 | K | 767199136 | Montáž a dodávka AL dveří vel.2150x1000mm vč. kování, povrchové úpravy a systémových detailů, ozn. FV-01.4 |  |  | ks | 2 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1993678925
313 | K | 767199140 | Montáž a dodávka AL okna vel.7100x1150mm vč. kování, povrchové úpravy, venkovního systémového vyztuženého Al parapetu š cca 230mm a systémových detailů, ozn. T1 |  |  | ks | 2 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1175615961
314 | K | 767199390 | Montáž a dodávka AL fasádního systému vč. nosné kce, povrchové úpravy a systémových detailů, ozn. FV-01.5 |  |  | m2 | 88.19 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1265924553
315 | K | 767199391 | Montáž a dodávka fasádního systému SHADOWBOX vč. nosné kce, povrchové úpravy a systémových detailů, ozn. FV-01.6 |  |  | m2 | 1.53 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2095974550
316 | K | 767199410 | Montáž a dodávka AL dveří vel.2150x1000mm, prosklené, součást fasádního systému FV-01.5 vč. kování a systémových detailů, ozn.FV-01.7 |  |  | ks | 2 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 225200839
317 | K | 767199419 | Montáž a dodávka AL fasádního systému vč. nosné kce, povrchové úpravy a systémových detailů, ozn. FV-01.1 |  |  | m2 | 261.49 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1730522982
318 | K | 767199420 | Montáž a dodávka fasádního systému SHADOWBOX vč. nosné kce, povrchové úpravy a systémových detailů, ozn. FV-01.2 |  |  | m2 | 13.88 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 385855688
319 | K | 767199426 | Montáž a dodávka AL dveří posuvných automatických vel.3100x2400mm, prosklené, součást fasádního systému FV-01.1 vč. kování a systémových detailů, ozn.FV-01.3 |  |  | ks | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1545373738
320 | K | 767199427 | Montáž a dodávka AL dveří posuvných automatických vel.2800x2400mm, prosklené, součást fasádního systému FV-01.1 vč. kování a systémových detailů, ozn.FV-01.3 |  |  | ks | 3 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1806970578
321 | K | 767199428 | Montáž a dodávka AL dveří otevíravých vel.1500x3000mm, prosklené, součást fasádního systému FV-01.1 vč. kování a systémových detailů, ozn.FV-01.4 |  |  | ks | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1995117214
322 | K | 767299100 | Montáž a dodávka rolet interiérů pro okno vel.1500x3000mm, motorické vč. systémových detailů |  |  | ks | 8 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -874499966
323 | K | 767299102 | Montáž a dodávka rolet interiérů pro okno vel.2050x1750mm, motorické vč. systémových detailů |  |  | ks | 3 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -341596634
324 | K | 767299104 | Montáž a dodávka rolet interiérů pro okno vel.1400x1175mm, motorické vč. systémových detailů |  |  | ks | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 321053945
325 | K | 767299106 | Montáž a dodávka rolet interiérů pro fasádní výlohu vel.1450x3000mm, motorické vč. systémových detailů |  |  | ks | 10 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 300316455
326 | K | 767299160 | Montáž a dodávka horizontálních žaluzií interiéru vel.475x975mm (plocha zasklení), š lamely 25 mm v domykatelném celostínícím provedení, řetízkové ovl., manuální vč. systémových detailů (bližší popis viz TZ) |  |  | ks | 30 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -108510453
327 | K | 767299162 | Montáž a dodávka horizontálních žaluzií interiéru vel.1255x1075mm (plocha zasklení), š lamely 25 mm v domykatelném celostínícím provedení, řetízkové ovl., manuální vč. systémových detailů (bližší popis viz TZ) |  |  | ks | 30 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1476677747
328 | K | 767299172 | Montáž a dodávka zasklení světlíku vel.3600x3800mm vč. nosné kce, povrchové úpravy, oplechování a systémových detailů |  |  | ks | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 338885703
| 767.11 - Prosklené stěny (montáž a dodávka) vč.přesunu hmot a finální povrchové úpravy - bližší popis viz PD | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
329 | K | 76711010 | Prosklená Al stěna vel.7100x(2900+700) mm, s dveřmi, sklo jednoduché, čiré, bezpečnostní do výšky 2150 mm - ozn.SS1 |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -277980553
330 | K | 76711020 | Prosklená Al stěna vel.2700x(2900+700) mm, s dveřmi, sklo požární-dle PBŘ, vč.PO výplně nad podhledem - ozn.SS2 |  |  | kus | 2 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -480095300
331 | K | 76711030 | Prosklená Al stěna vel.1500x(2900+700) mm, s dveřmi, sklo jednoduché, čiré, bezpečnostní do výšky 2150 mm - ozn.SS3 |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -908615174
332 | K | 76711040 | Prosklená Al stěna vel.9375x(3000+1200) mm, s automatickými posuvnými dveřmi, sklo jednoduché, čiré, bezpečnostní do výšky 2150 mm - ozn.SS4 |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -581601842
333 | K | 76711050 | Prosklená Al stěna vel.1500x(2900+700) mm, s dveřmi, sklo požární-dle PBŘ vč.PO výplně nad podhledem - ozn.SS5 |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1731771385
334 | K | 76711060 | Prosklená Al stěna vel.2750x(3000+1200) mm, s automatickými posuvnými dveřmi, sklo jednoduché, čiré, bezpečnostní do výšky 2150 mm vč.tepelně izolační výplně nad podhledem - ozn.SS6 |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1146613845
335 | K | 76711070 | Prosklená Al stěna vel.2050x3000 mm, sklo s požární odolnosti EI 30, jednostranně průsvitná mléčná fólie - ozn.SS7 |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1333482081
336 | K | 76711080 | Prosklená Al stěna vel.2600x3025 mm, s dveřmi, sklo jednoduché, bezpečnostní, jednostranně průsvitná mléčná fólie - ozn.SS8 |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -130663565
337 | K | 76711090 | Prosklená Al stěna vel.1575x(3000+1050) mm, s dveřmi, sklo jednoduché, bezpečnostní, jednostranně průsvitná mléčná fólie - ozn.SS9 |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -802600256
338 | K | 76711100 | Prosklená Al stěna vel.1575x(3000+1050) mm, s dveřmi, sklo jednoduché, bezpečnostní, jednostranně průsvitná mléčná fólie - ozn.SS10 |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1882192095
339 | K | 76711110 | Prosklená Al stěna vel.7050x1035 mm, sklo s požární odolnosti EI 30, jednostranně průsvitná mléčná fólie - ozn.SS11 |  |  | kus | 2 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1184033857
340 | K | 76711120 | Prosklená Al stěna vel.7200x1035 mm, sklo s požární odolnosti EI 30, jednostranně průsvitná mléčná fólie - ozn.SS12 |  |  | kus | 2 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1424749054
| 767.2 - Konstrukce zámečnické (montáž a dodávka) vč.přesunu hmot a povrchové úpravy - bližší popis viz PD | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
341 | K | 76762010 | Ocelové zábradlí se svislou tyčovou výplní 40/8 mm + 30/8 mm, půdorysná délka 3,3 m, díl 1 - ozn.Z1 |  |  | kus | 14 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2050156459
342 | K | 76762020 | Ocelové zábradlí se svislou tyčovou výplní 40/8 mm + 30/8 mm, půdorysná délka 2,97 m s bukovým madlem, díl 2 - ozn.Z1 |  |  | kus | 4 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -994647818
343 | K | 76762030 | Ocelové zábradlí se svislou tyčovou výplní 40/8 mm + 30/8 mm, půdorysná délka 2,955 m, díl 3 - ozn.Z1 |  |  | kus | 2 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1492611904
344 | K | 76762040 | Ocelové zábradlí se svislou tyčovou výplní 40/8 mm + 30/8 mm, půdorysná délka 1,268 m, díl 4 - ozn.Z1 |  |  | kus | 2 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 957589926
345 | K | 76762070 | Dřevěné madlo pro zábradlí Z1, díl 5, díl 6 - ozn.Z1 |  |  | bm | 69.61 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1659240550
346 | K | 76762080 | Venkovní rohožka v ocelovém rámu vel.125/125 cm vč.2 ks výplně vel.122/61,2 cm - ozn.Z2 |  |  | kus | 3 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -680137193
347 | K | 76762082 | Čistící zóna v zádveří osazená v L profilu vel.125/327,5 cm - ozn.R.01 |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 539639542
348 | K | 76762083 | Čistící zóna v zádveří osazená v L profilu vel.125/200 cm- ozn.R.02 |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1870995514
349 | K | 76762090 | Zákryt anglického dvorku v ocelovém rámu vel.595/98 cm vč.4 ks pororoštů vel.143,5/78 cm - ozn.Z3 |  |  | kus | 2 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1225577506
350 | K | 76762100 | Zákryt anglického dvorku v ocelovém rámu vel.80/38 cm vč.pororoštu - ozn.Z4 |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -53036803
351 | K | 76762110 | Střešní žebřík délky 362/54 cm, s úhelníkovými stojinami a příčkami prof.20 mm - ozn.Z5 |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 934147956
352 | K | 76762120 | Vyrovnávací ocelové schody žárově zinkované s 5-ti stupni z pororoštu, ocelovým zábradlím - ozn.Z6 |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -435595012
353 | K | 76762130 | Vyrovnávací ocelové schody žárově zinkované na terasu se zábradlím a dřevěnou podlahovou konstrukcí - ozn.Z7 |  |  | kus | 2 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1920052491
354 | K | 76762140 | Zábradlí anglického dvorku délky 190+1540+190 mm, výšky 120 cm, výplň z bezpečnostního skla - ozn.Z8 |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1481462337
355 | K | 76762142 | Revizní dvířka vel.200/200 mm s PO EI 45 (provedení pod obklad) - ozn.Z9 |  |  | kus | 10 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1909670770
356 | K | 76762145 | Zábradlí kruhového schodiště z nerezové trubky prof.40x2,5 - ozn.Z10 |  |  | bm | 19 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2021818255
357 | K | 76762147 | Madlo kruhového schodiště z nerezové trubky prof.40x2,5 (vnější obvod) - ozn.Z10 |  |  | bm | 42 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1884044222
358 | K | 76762150 | Plastový poklop s rámem revizní šachty, vel.55/55 cm (sv.rozměr) |  |  | kus | 5 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1973494647
359 | K | 76762160 | Přechodové kovové prahové profily |  |  | bm | 141.44 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 513714031
360 | K | 76762170 | Pomocná ocelová konstrukce a prvky konzol, kotev, doplňkových profilů atd |  |  | t | 4.5 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -575371761
| 768 - Ostatní výrobky - vybavení (montáž a dodávka) vč.přesunu hmot - bližší popis viz PD | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
361 | K | 76826010 | Přenosné hasící přístroje práškové (dle PBŘ) |  |  | kus | 38 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1192609289
362 | K | 76826020 | Přenosné hasící přístroje sněhové (dle PBŘ) |  |  | kus | 6 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1865774894
363 | K | 76826030 | Bezpečnostní a informační předpisové tabulky (dle PBŘ a příslušných norem), vel. cca do A4, pvc |  |  | kus | 50 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1977305513
364 | K | 76836030 | Koš malý 5 l - ozn.ZT1 |  |  | kus | 42 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1854524740
365 | K | 76836040 | Věšák nástěnný - ozn.ZT2 |  |  | kus | 84 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -753213983
366 | K | 76836050 | WC kartáč - nástěnná souprava - ozn.ZT3 |  |  | kus | 60 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 958630140
367 | K | 76836060 | Zásobník papírových ubrousků na WC, kapacita min.200 ubrousků - ozn.ZT4 |  |  | kus | 22 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -345225625
368 | K | 76836070 | Zásobník papírových ručníků nástěnný - ozn.ZT5 |  |  | kus | 34 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1386007440
369 | K | 76836080 | Dávkovač mýdla nástěnný - ozn.ZT6 |  |  | kus | 37 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 943419791
370 | K | 76836090 | Odpadkový koš papírových ručníků nástěnný - ozn.ZT7 |  |  | kus | 37 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1870541414
371 | K | 76836110 | Zásobník toiletního papíru nástěnný kruhový - ozn.ZT8 |  |  | kus | 30 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1491534717
372 | K | 76836120 | Zásobník na hygienické sáčky nástěnný - ozn.ZT9 |  |  | kus | 12 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1561839221
373 | K | 76836130 | Rozprašovač vůně nástěnný - ozn.ZT10 |  |  | kus | 22 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -409274477
374 | K | 76836140 | Závěsná stanice pro přebalování dětí nástěnná - ozn.ZT11 |  |  | kus | 2 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -943094147
375 | K | 76836150 | Pisoirová příčka - ozn.ZT12 |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2076813226
376 | K | 76836160 | Držák papíru nástěnný - ozn.ZT13 |  |  | kus | 30 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 256319410
377 | K | 76836170 | Vybavení bezbariérové záchodové kabiny (2x sklopné madlo, 1x nástěnné madlo, svislé nástěnné madlo u umyvadla, ovladač volání, sklopné zrcadlo) - ozn.K1 |  |  | kus | 8 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1799416276
378 | K | 76836220 | Zrcadlo na umyvadlem U1 - ozn.ZR1 |  |  | kus | 25 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1287216261
379 | K | 76836230 | Zrcadlo vel.1800x1000 mm - ozn.ZR2 |  |  | kus | 2 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 484197689
380 | K | 76836240 | Zrcadlo sušáky vel.600x2000 mm - ozn.ZR3 |  |  | kus | 12 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1149149799
381 | K | 76836250 | Zrcadlo pult vel.3600x1000 mm - ozn.ZR4 |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1708314681
382 | K | 76836260 | Zrcadlo hotel vel.1200x1000 mm - ozn.ZR5 |  |  | kus | 28 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1641656426
383 | K | 76836270 | Vnitřní parapet šíře cca 300 mm, deska LTD s nosem (40ks) - ozn.T1 |  |  | m | 83.25 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -659520294
384 | K | 76836310 | Skleněná zástěna vel.2100/750 mm - ozn.S1 |  |  | kus | 9 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2068297289
385 | K | 76836320 | Sprchové dveře 2křídlé - ozn.S2 |  |  | kus | 28 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1344268802
386 | K | 76836330 | Sprchové dveře 1křídlé - ozn.S3 |  |  | kus | 10 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 869032186
387 | K | 76836340 | Nerezová nika - ozn.S5 |  |  | kus | 30 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1800930810
388 | K | 76836350 | Háčky na dveře - ozn.S6 |  |  | kus | 18 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1090471381
389 | K | 76836360 | Sedátko do sprchové koutu sklopné - ozn.S8 |  |  | kus | 2 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2137523682
390 | K | 76836410 | Šatní skříňky Z sestava vel.40/50/200 - ozn.MO.1 |  |  | kus | 66 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1677529979
391 | K | 76836420 | Šatní skříňky sestava vel.40/50/200 - ozn.MO.2 |  |  | kus | 48 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1085140277
392 | K | 76836430 | Šatní skříňky s lavicí sestava vel.40/50/200 - ozn.MO.3 |  |  | kus | 60 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1027321433
393 | K | 76836440 | Šatní skříňky sestava pro imobilní vel.40/50/200 - ozn.MO.4 |  |  | kus | 6 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -555608923
394 | K | 76836450 | Šatní skříňky s lavicí sestava vel.40/50/200 - ozn.MO.5 |  |  | kus | 52 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1589799035
395 | K | 76836460 | Přebalovací pult z HTL desky vel.250/100/75 - ozn.MO.6 |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1351108406
396 | K | 76836470 | Sestava 8mi nástěnných věšáků - ozn.MO.7 |  |  | kus | 2 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1854577943
397 | K | 76836480 | Lavice omyvatelná - sedací prvek vel.132/75/40 - ozn.MO.9 |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 739147383
398 | K | 76836510 | Vestavná uzamykatelná skřň s variabilní policí vel.295/60/200 - ozn.MO.10 |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -189108648
399 | K | 76836520 | Zdravotnické lůžko vel.80/200/40 - ozn.MO.11 |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1407082940
400 | K | 76836530 | Pult fitness vel.240/400/110 - ozn.MO.13 |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1137587632
401 | K | 76836540 | Infopult v m.č.1.3, vel.80/360/110 - ozn.MO.14 |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -569324949
402 | K | 76836550 | Bar - bufet vel.232/450/120 - ozn.MO.15 |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2033334146
403 | K | 76836560 | Sedací prvek - lavice omyvatelná vel.110/100/40 - ozn.MO.18 |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1117691275
404 | K | 76836570 | Kosmetický stůl vel.360/45/75 - ozn.MO.19 |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 462107357
405 | K | 76836580 | Pult wellness vel.210/390/90 - ozn.MO.20 |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -672203717
406 | K | 76836590 | Servisní pult s lednicí vel.60/160/90 - ozn.MO.22 |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2026643739
407 | K | 76836610 | Policové skříň - wellness, vel.40/320/300 - ozn.MO.23 |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1589588079
408 | K | 76836620 | Servisní pult - odpočívárna, vel.60/285/90 - ozn.MO.24 |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1950682392
409 | K | 76836630 | Kuchyňská linka vel.60/160/90 s lednicí v mč.1.38 - ozn.MO.26 |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1654534192
410 | K | 76836640 | Lavice vel.320/50/55 - ozn.LA.1 |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1285899758
411 | K | 76836650 | Převlékací kabinka s lavicí vel.100/150/230 - ozn.KA.1 |  |  | kus | 14 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2100314912
412 | K | 76836660 | Převlékací kabinka s lavicí vel.150/150/230 - ozn.KA.2 |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 404523415
413 | K | 76836670 | Převlékací kabinka s pultem vel.100/150/230 - ozn.KA.3 |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1463649602
414 | K | 76836680 | WC kabinka sestava s KA.5 vel.100/150/200 - ozn.KA.4 |  |  | kus | 4 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1084433612
415 | K | 76836690 | WC kabinka sestava s KA.4 vel.172,5/160/230 - ozn.KA.5 |  |  | kus | 2 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -764538917
416 | K | 76835055 | Informační systém dle grafického manuálu centra, tabulky vel. 250x250 mm, ozn. INF1 (SO01) |  |  | kus | 62 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -369046980
417 | K | 76835065 | Informační systém dle grafického manuálu centra, tabulky do vel. 500x500 mm, ozn. INF1 (SO01) |  |  | kus | 290 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 369230624
418 | K | 76835075 | Informační systém dle grafického manuálu centra, tabulky vel. 1000x1000 mm, ozn. INF1 (SO01) |  |  | kus | 9 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1118366086
419 | K | 76835085 | Informační systém dle grafického manuálu centra, tabulky vel. 1000x3000 mm, ozn. INF1 (SO01) |  |  | kus | 2 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1574242266
420 | K | 768510010 | Vysoušeč vlasů s časovým spínačem, s krytem z ocelového plechu vč. výškově stavitelného držáku - ozn. EL.1 |  |  | kus | 14 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1582312286
421 | K | 768510020 | Vysoušeč vlasů s nástěnným časovým spínačem - ozn. EL.2 |  |  | kus | 4 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2087249093
422 | K | 768510030 | Turniket obousměrný, elektromechanicky vybaven automatickou antipanic sklopnou mechanikou, ramena leštěný nerez - ozn. EL.3 |  |  | kus | 2 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 871266598
423 | K | 768510040 | Branka 4motorová, výplň z trvrzeného skla, otočný sloup, motoricky poháněný, výška 900 mm - ozn. EL.4 |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -426459689
452 | K | 768470010 | Umyvadlová deska pro výrobek U - š. 775 mm (m.č. 1.9 a 1.11) - ozn. D1 |  |  | kus | 2 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1582312286
453 | K | 76835065 | Umyvadlová deska pro výrobek U - š. 1800 mm (m.č. 1.26 a 1.29) - ozn. D2 |  |  | kus | 2 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2087249093
454 | K | 76835075 | Umyvadlová deska pro výrobek Ud - š. 1200 mm (koupelny pokojů ubytovny kromě 2P.1.3 a 2P.2.3) - ozn. D4 |  |  | kus | 28 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 871266598
455 | K | 76835085 | Umyvadlová deska pro výrobek U - š.1050 mm (m.č. 2.10 a 2.13) - ozn. D5 |  |  | kus | 2 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -426459689
| 771 - Podlahy z dlaždic | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 1456.7151 |  | 39.2522 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
424 | K | 771474114 | Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 150 mm |  |  | m | 330.41 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.246 | 81.2809 | 0.00079 | 0.26102 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1785542915
425 | M | 59761050 | sokl keramický v 150 mm |  |  | m2 | 51.54 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0118 | 0.60817 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 7966172
426 | K | 771574113 | Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m2 |  |  | m2 | 2407.66 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.55 | 1324.213 | 0.00367 | 8.8361 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1545954990
427 | M | 59761000 | dlažba keramická slinutá s protiskluzným povrchem vel. 300x300 mm |  |  | m2 | 1135.06 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0118 | 13.3937 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -762438465
428 | M | 59761010 | keramická mozaika |  |  | m2 | 1368.91 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0118 | 16.1531 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 725584557
429 | K | 998771103 | Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m |  |  | t | 39.25 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 1.305 | 51.2212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1493936780
| 776 - Podlahy povlakové | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 180.8765 |  | 2.1257 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
430 | K | 776521100 | Lepení pásů povlakových podlah plastových |  |  | m2 | 3.83 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.2 | 0.766 | 0.00027 | 0.0010341 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -429660674
431 | M | 28410249 | krytina podlahová antistatická tl 2,0 mm (PVC) |  |  | m2 | 4.02 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0027 | 0.010854 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1316643188
432 | K | 776572100 | Lepení pásů povlakových podlah textilních |  |  | m2 | 846.37 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.21 | 177.7377 | 3e-05 | 0.025391 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -710125600
433 | M | 69751002 | koberec tl. 7 mm |  |  | m2 | 888.69 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.00235 | 2.0884 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2072872154
434 | K | 77665010 | M+D kobercových soklů v PVC liště v min 50 mm |  |  | m | 719.41 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1828454278
435 | K | 998776103 | Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 24 m |  |  | t | 2.13 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 1.114 | 2.3728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1117373791
| 777 - Podlahy lité | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 546.564 |  | 3.1268 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
436 | K | 77751002 | Podlahy ze stěrky epoxidové tl 2 mm |  |  | m2 | 343.61 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.28 | 96.2108 | 0.0029 | 0.99647 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1401901572
437 | K | 77753000 | Podlahy ze stěrky polyuretanové tl 2 mm (vč. rovných schodišťových stupňů) |  |  | m2 | 1304.15 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.33 | 430.3695 | 0.00152 | 1.9823 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -355685579
438 | K | 7775355 | Cementová stěrka ozn. SP.2 - na kruhovém schodišti |  |  | m2 | 44.8 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.35 | 15.68 | 0.0023 | 0.10304 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1079199361
439 | K | 77753555 | M+D kovového soklu v barvě stěny v 40 mm, tl. 4 mm (kruhové schodiště) |  |  | m | 45 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.001 | 0.045 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1558111324
440 | K | 998777103 | Přesun hmot tonážní pro podlahy lité v objektech v do 24 m |  |  | t | 3.13 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 1.375 | 4.3037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -161991158
| 781 - Dokončovací práce - obklady | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 3160.6015 |  | 75.052 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
441 | K | 78147411 | Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 100 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem |  |  | m2 | 113.34 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 1.14 | 129.2076 | 0.00295 | 0.33435 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -759284446
442 | M | 59761013 | obkládačky keramické vel. 100x100 mm |  |  | m2 | 117.9 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0118 | 1.3912 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 883821265
443 | K | 781474112 | Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 12 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem |  |  | m2 | 402.61 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.612 | 246.3973 | 0.0029 | 1.1676 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1201241249
444 | M | 59761001 | obkládačky keramické vel. 300x600 mm |  |  | m2 | 221.93 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0118 | 2.6188 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 150943739
445 | M | 59761002 | obkládačky keramické vel. 300x300 mm |  |  | m2 | 196.79 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0118 | 2.3221 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1467754388
446 | K | 781484111 | Montáž obkladů vnitřních z mozaiky 50x50 mm lepených flexibilním lepidlem |  |  | m2 | 2773.02 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.969 | 2687.0564 | 0.0057 | 15.8062 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1773352041
447 | M | 59761135 | keramická mozaika |  |  | m2 | 2856.21 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.018 | 51.4118 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 390072195
448 | K | 78150066 | Příplatek ke keramickému obkladu za ukončující a rohové lišty |  |  | m2 | 3288.97 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -211542268
449 | K | 998781103 | Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 24 m |  |  | t | 75.05 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 1.305 | 97.9403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1120469521
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
450 | K | 78320020 | Penetrační nátěr vč. přípravy podkladu a vyspravení nerovnostít, odstranění odbedňovacích přípravků, ozn. B1 |  |  | m2 | 1634.52 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 704223808
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 712.9203 |  | 3.2304 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
451 | K | 784221101 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m |  |  | m2 | 11139.38 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.064 | 712.9203 | 0.00029 | 3.2304 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1036617574

## SO 02 - ZTI
SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK
STAVBA: Víceúčelové sportovní centrum " Na Chobotě"
OBJEKT: SO 02 - Ubytovna,krytý bazén
ČÁST: ZDRAVOTNÍ TECHNIKA
P.Č. | Kód položky | Zkrácený popis | Množství | MJ | Cena jednotková | Cena celkem | Technický ( doplňkový) popis položky
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Upozornění:
Jsou-li v dokumentaci, ve výkazu výměr nebo ve standardech uvedeny odkazy na obchodní firmy,názvy nebo specifická označení výrobku,
jedná se pouze o příkladný popis řemeslného zpracování, kvalitativního a technologického standardu. Tyto odkazy jsou pouze informativní
a umožňují zhotoviteli v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů použít i jiných, kvalitativně a technicky srovnatelných,
popřípadě kvalitnějších řešení.
|  | PRÁCE A DODÁVKY ZTI CELKEM |  |  | 0
| 721 | Vnitřní kanalizace |  |  |  | 0
1 | 721001 | Umělohmotné kanalizační trubky -odhlučněný systém DN 50 - dodávka a montáž | 220 | m |  | 0 | Umělohmotné kanalizační trubky -odhlučněný systém DN 50 - vlastnosti - tvarová stálost do teploty odpadní vody 90°C, násuvné hrdlo se zabudovaným těsnícím kroužkem, včetně tvarovek a systémových prvků pro upevnění potrubí (závěsy, objímky) - dodávka a montáž
2 | 721002 | Umělohmotné kanalizační trubky -odhlučněný systém DN 75 - dodávka a montáž | 160 | m |  | 0 | Umělohmotné kanalizační trubky -odhlučněný systém DN 75 - vlastnosti - tvarová stálost do teploty odpadní vody 90°C, násuvné hrdlo se zabudovaným těsnícím kroužkem, včetně tvarovek a systémových prvků pro upevnění potrubí (závěsy, objímky) - dodávka a montáž
3 | 721003 | Umělohmotné kanalizační trubky -odhlučněný systém DN 100 -dodávka a montáž | 475 | m |  | 0 | Umělohmotné kanalizační trubky -odhlučněný systém DN 100 - vlastnosti - tvarová stálost do teploty odpadní vody 90°C, násuvné hrdlo se zabudovaným těsnícím kroužkem, včetně tvarovek a systémových prvků pro upevnění potrubí (závěsy, objímky) - dodávka a montáž
4 | 721004 | Umělohmotné kanalizační trubky -odhlučněný systém DN 100 -včetně izolace tl 15 mm proti rosení -dešťová kanalizace- dodávka a montáž | 40 | m |  | 0 | Umělohmotné kanalizační trubky -odhlučněný systém DN 100 včetně izolace proti rosení tl.15 mm, vlastnosti - tvarová stálost do teploty odpadní vody 90°C, násuvné hrdlo se zabudovaným těsnícím kroužkem, včetně tvarovek a systémových prvků pro upevnění potrubí (závěsy, objímky) - dodávka a montáž
5 | 721005 | Umělohmotné kanalizační trubky -odhlučněný systém DN 125 - dodávka a montáž | 45 | m |  | 0 | Umělohmotné kanalizační trubky -odhlučněný systém DN 125 - vlastnosti - tvarová stálost do teploty odpadní vody 90°C, násuvné hrdlo se zabudovaným těsnícím kroužkem, včetně tvarovek a systémových prvků pro upevnění potrubí (závěsy, objímky) - dodávka a montáž
6 | 721006 | Umělohmotné kanalizační trubky -odhlučněný systém DN 150 - dodávka a montáž | 55 | m |  | 0 | Umělohmotné kanalizační trubky -odhlučněný systém DN 150 - vlastnosti - tvarová stálost do teploty odpadní vody 90°C, násuvné hrdlo se zabudovaným těsnícím kroužkem, včetně tvarovek a systémových prvků pro upevnění potrubí (závěsy, objímky) - dodávka a montáž
7 | 721007 | Kanalizační potrubí PVC KG SN 8 DN 100 ukládané v zemi - dodávka a montáž | 50 | m |  | 0 | Kanalizační potrubí PVC KG SN 8 DN 100 ukládané v zemi včetně tvarovek a obetonování potrubí v místě odboček a kolen pro fixaci systému ležaté kanalizace. Trubky a tvarovky včetně spojovacího materiálu, výkopových prací, podsypových a zásypových materiálů - montáž a dodávka
8 | 721008 | Kanalizační potrubí PVC KG SN 8 DN 125 ukládané v zemi - dodávka a montáž | 240 | m |  | 0 | Kanalizační potrubí PVC KG SN 8 DN 125 ukládané v zemi včetně tvarovek a obetonování potrubí v místě odboček a kolen pro fixaci systému ležaté kanalizace. Trubky a tvarovky včetně spojovacího materiálu, výkopových prací, podsypových a zásypových materiálů - montáž a dodávka
9 | 721009 | Kanalizační potrubí PVC KG SN 8 DN 150 ukládané v zemi - dodávka a montáž | 45 | m |  | 0 | Kanalizační potrubí PVC KG SN 8 DN 150 ukládané v zemi včetně tvarovek a obetonování potrubí v místě odboček a kolen pro fixaci systému ležaté kanalizace. Trubky a tvarovky včetně spojovacího materiálu, výkopových prací, podsypových a zásypových materiálů - montáž a dodávka
10 | 721010 | Kanalizační potrubí PVC KG SN 8 DN 200 ukládané v zemi - dodávka a montáž | 50 | m |  | 0 | Kanalizační potrubí PVC KG SN 8 DN 200 ukládané v zemi včetně tvarovek a obetonování potrubí v místě odboček a kolen pro fixaci systému ležaté kanalizace. Trubky a tvarovky včetně spojovacího materiálu, výkopových prací, podsypových a zásypových materiálů - montáž a dodávka
11 | 721011 | Umělohmotné trubky D 32 včetně tvarovek a izolace pro pro odvod kondenzátu od VT jednotek - dodávka a montáž | 15 | m |  | 0 | Umělohmotné trubky D 25-40 včetně tvaroveka izolace pro pro odvod kondenzátu od VT jednotek včetně závěsů a objímek pro upevnění potrubí - dodávka a montáž
12 | 721012 | Podlahová vpust ( např. HL 310 NPr) DN 100 se zápachovou uzávěrkou proti unikání zápachu při vyschnutí - dodávka a montáž | 29 | kus |  | 0 | Podlahová vpust ( např. HL 310 NPr) DN 100 se zápachovou uzávěrkou proti unikání zápachu při vyschnutí - dodávka a montáž
13 | 721013 | Podlahová vpust ( např. HL 510 NPr) DN 50 se zápachovou uzávěrkou proti unikání zápachu při vyschnutí - dodávka a montáž | 7 | kus |  | 0 | Podlahová vpust ( např. HL 510 NPr) DN 50 se zápachovou uzávěrkou proti unikání zápachu při vyschnutí - dodávka a montáž
14 | 721014 | Střešní vpust pro gravitační systémy vyhřívaná dvoustupňová kompatibilní se střešní pláštěm DN 100 -dodávka a montáž | 2 | kus |  | 0 | Střešní vpust pro gravitační systémy vyhřívaná dvoustupňová kompatibilní se střešní pláštěm DN 100 -dodávka a montáž
15 | 721015 | Odvětrávací hlavice DN 100 ( např HL- 810) - dodávka a montáž | 17 | kus |  | 0 | Odvětrávací hlavice DN 100 ( např HL- 810) - dodávka a montáž
16 | 721016 | Přivětrávací hlavice DN 100 ( např. HL 900) - dodávka a montáž | 7 | kus |  | 0 | Přivětrávací hlavice DN 100 ( např. HL 900) - dodávka a montáž
17 | 721017 | Protipožární manžety pro prostupy plastového potrubí DN 75-100 horizontálními konstrukcemi E 120 min - dodávka a montáž | 130 | kus |  | 0 | Protipožární manžety pro prostupy plastového potrubí DN 75-100 horizontálními konstrukcemi E 120 min - dodávka a montáž
18 | 721018 | Kondenzační sifon (např HL 136 K)-dodávka a montáž | 3 | kus |  | 0 | Kondenzační sifon (např HL 136 K)-dodávka a montáž
19 | 721019 | Střešní vpust pro podtlakový systém ( např.Sison XL 75 HPVC)-dodávka a montáž | 6 | kus |  | 0 | Střešní vpust pro podtlakový systém ( např.Sison XL 75 HPVC)- s elektrickým ohříváním vpustí 230 V , ztužující fdeska s uchycením parozábrany-dodávka a montáž
20 | 721020 | Potrubí PEHD d 40 -dodávka a montáž, izolace (např. s Alpolepem) tl 10 mm | 1 | m |  | 0 | Potrubí PEHD d 40 včetně tvarovek,uchycení potrubí ( držák lišty po 2 m) , izolace proti rosení- dodávka a montáž
21 | 721021 | Potrubí PEHD d 50 -dodávka a montáž, izolace (např. s Alpolepem) tl 10 mm | 5 | m |  | 0 | Potrubí PEHD d 50 včetně tvarovek,uchycení potrubí ( držák lišty po 2 m) , izolace proti rosení- dodávka a montáž
22 | 721022 | Potrubí PEHD d 56 -dodávka a montáž, izolace (např.s Alpolepem) tl 10 mm | 2 | m |  | 0 | Potrubí PEHD d 56 včetně tvarovek,uchycení potrubí ( držák lišty po 2 m) , izolace proti rosení- dodávka a montáž
23 | 721023 | Potrubí PEHD d 63 -dodávka a montáž, izolace (např.s Alpolepem) tl 10 mm | 20 | m |  | 0 | Potrubí PEHD d 63 včetně tvarovek,uchycení potrubí ( držák lišty po 2 m), izolace proti rosení- dodávka a montáž
24 | 721024 | Potrubí PEHD d 75 -dodávka a montáž, izolace (např.s Alpolepem) tl 10 mm | 35 | m |  | 0 | Potrubí PEHD d 75 včetně tvarovek,uchycení potrubí ( držák lišty po 2 m) , izolace proti rosení- dodávka a montáž
25 | 721025 | Potrubí PEHD d 90 -dodávka a montáž, izolace (např.s Alpolepem) tl 10 mm | 45 | m |  | 0 | Potrubí PEHD d 110 včetně tvarovek,uchycení potrubí ( držák lišty po 2 m) , izolace proti rosení- dodávka a montáž
26 | 721026 | Potrubí PEHD d 110 -dodávka a montáž, izolace (např.s Alpolepem) tl 10 mm | 18 | m |  | 0 | Potrubí PEHD d 110 včetně tvarovek,uchycení potrubí ( držák lišty po 2 m) , izolace proti rosení- dodávka a montáž
27 | 721027 | Potrubí PEHD d 125 -dodávka a montáž, izolace (např.s Alpolepem) tl 10 mm | 1 | m |  | 0 | Potrubí PEHD d 125 včetně tvarovek,uchycení potrubí ( držák lišty po 2 m), izolace proti rosení- dodávka a montáž
28 | 721028 | Potrubí svařované ( např.PE Geberit) pro napojení vypouštění bazénů a praní filtrů DN 150-dodávka a montáž | 12 | m |  | 0 | Potrubí svařované ( např.PE Geberit) pro napojení vypouštění bazénů a praní filtrů DN 150-dodávka a montáž
29 | 721029 | Potrubí svařované ( např.PE Geberit) pro napojení vypouštění bazénů a praní filtrů DN 200-dodávka a montáž | 12 | m |  | 0 | Potrubí svařované ( např.PE Geberit) pro napojení vypouštění bazénů a praní filtrů DN 200-dodávka a montáž
30 | 721030 | Štěrbinový žlab 8 mm, tl 1,5 mm včetně montážních prvků, spojek a úpravu pro dlažbu-dodávka a montáž | 121 | m |  | 0 | Štěrbinový žlab 8 mm, tl 1,5 mm včetně montážních prvků, spojek a úpravu pro dlažbu-dodávka a montáž
31 | 721031 | Jednodílná vpust DN 75 se 2 mi přípojeními pro žlab, kalovým košem a zápachovou uzávěrkou-dodávka a montáž | 11 | kus |  | 0 | Jednodílná vpust DN 75 se 2 mi přípojeními pro žlab, kalovým košem a zápachovou uzávěrkou-dodávka a montáž
32 | 721032 | Zkoušky těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125 - dodávka a montáž | 1372 | m |  | 0 | Zkoušky těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125 - dodávka a montáž
33 | 721033 | Zkoušky těsnosti kanalizace v objektech vodou DN 150-200 - dodávka a montáž | 174 | m |  | 0 | Zkoušky těsnosti kanalizace v objektech vodou DN 150-200 - dodávka a montáž
| 722 | Vnitřní vodovod |  |  |  | 0
Pozn.:izolace na studenou vodu -např. tubolit tl 13 mm na TUV a cirkulaci na potrubí D 20-25 tl izolace 15 ,mm. D 32-40- tl. izolace 25 mm, DN 50-63- tl. izolace 35 mm,D 75-tl izolace 40 mm
1 | 722001 | Potrubí ( např.Fiber Basalt Plus S 32plus/SDR 7,4) - d 20x 2,8 (PN 28) - dodávka a montáž | 790 | m |  | 0 | Potrubí (např.Fiber Basalt Plus S 32plus/SDR 7,4)- d 20x 2,8 (PN 28) včetně tvarovek a spoj. mat. Součástí rozvodů jsou objímky, klipová korýtka a závěsy na horizontálních rozvodech a tepelná izolace-dodávka a montáž
2 | 722002 | Potrubí ( např.Fiber Basalt Plus S 32plus/SDR 7,4) d 25x 3,5 (PN 28) - dodávka a montáž | 470 | m |  | 0 | Potrubí (např.Fiber Basalt Plus S 32plus/SDR 7,4)- d 25x 3,5 (PN 28) včetně tvarovek a spoj. mat. Součástí rozvodů jsou objímky, klipová korýtka a závěsy na horizontálních rozvodech a tepelná izolace-dodávka a montáž
3 | 722003 | Potrubí ( např.Fiber Basalt Plus S 32plus/SDR 7,4) d 32x 4,4 (PN 28) - dodávka a montáž | 305 | m |  | 0 | Potrubí (např.Fiber Basalt Plus S 32plus/SDR 7,4)- d 32x4,4 (PN 28) včetně tvarovek a spoj. mat. Součástí rozvodů jsou objímky, klipová korýtka a závěsy na horizontálních rozvodech a tepelná izolace-dodávka a montáž
4 | 722004 | Potrubí ( např.Fiber Basalt Plus S 32plus/SDR 7,4) d 40x 5,5 (PN 28) - dodávka a montáž | 135 | m |  | 0 | Potrubí (např.Fiber Basalt Plus S 32plus/SDR 7,4)- d 40x 5,5 (PN 28) včetně tvarovek a spoj. mat. Součástí rozvodů jsou objímky, klipová korýtka a závěsy na horizontálních rozvodech a tepelná izolace-dodávka a montáž
5 | 722005 | Potrubí ( např.Fiber Basalt Plus S 32plus/SDR 7,4) d 50x 6,9 (PN 28) - dodávka a montáž | 170 | m |  | 0 | Potrubí (např.Fiber Basalt Plus S 32plus/SDR 7,4)- d 50x 6,9 (PN 28) včetně tvarovek a spoj. mat. Součástí rozvodů jsou objímky, klipová korýtka a závěsy na horizontálních rozvodech a tepelná izolace-dodávka a montáž
6 | 722006 | Potrubí ( např.Fiber Basalt Plus S 32plus/SDR 7,4) d 63x 8,6 (PN 28) - dodávka a montáž | 110 | m |  | 0 | Potrubí (např.Fiber Basalt Plus S 32plus/SDR 7,4)Fiber Basalt Plus S 32plus/SDR 7,4- d 75x 8,4 (PN 22) včetně tvarovek a spoj. mat. Součástí rozvodů jsou objímky, klipová korýtka a závěsy na horizontálních rozvodech a tepelná izolace-dodávka a montáž
7 | 722007 | Potrubí ( např.Fiber Basalt Plus S 32plus/SDR 7,4) d 75x 8,4 (PN 22) - dodávka a montáž | 25 | m |  | 0 | Potrubí (např.Fiber Basalt Plus S 32plus/SDR 7,4)- d 63x 8,6 (PN 28) včetně tvarovek a spoj. mat. Součástí rozvodů jsou objímky, klipová korýtka a závěsy na horizontálních rozvodech a tepelná izolace-dodávka a montáž
8 | 722008 | Potrubí ( např.Fiber Basalt Plus S 32plus/SDR 7,4)d 90x 10,1 (PN 22) - dodávka a montáž | 45 | m |  | 0 | Potrubí (např.Fiber Basalt Plus S 32plus/SDR 7,4)- d 90x 10,1 (PN 22) včetně tvarovek a spoj. mat. Součástí rozvodů jsou objímky, klipová korýtka a závěsy na horizontálních rozvodech a tepelná izolace-dodávka a montáž
9 | 722009 | Potrubí ( např.Fiber Basalt Plus S 32plus/SDR 7,4) d 110x 12,3 (PN 22) - dodávka a montáž | 45 | m |  | 0 | Potrubí (např.Fiber Basalt Plus S 32plus/SDR 7,4)- d 110x 12,3 (PN 22) včetně tvarovek a spoj. mat. Součástí rozvodů jsou objímky, klipová korýtka a závěsy na horizontálních rozvodech a tepelná izolace-dodávka a montáž
10 | 722010 | Ocelové potrubí z uhlíkové oceli vně i uvnitř pozinkované DN 32 - dodávka a montáž včetně izolace proti rosení | 95 | m |  | 0 | Ocelové potrubí z uhlíkové oceli vně i uvnitř pozinkované DN 32 - dodávka a montáž včetně izolace proti rosení
11 | 722011 | Ocelové potrubí z uhlíkové oceli vně i uvnitř pozinkované DN 40 - dodávka a montáž včetně izolace proti rosení | 52 | m |  | 0 | Ocelové potrubí závitové pozinkované DN 40. Součástí rozvodů jsou objímky a závěsy na horizontálních rozvodech - dodávka a montáž
12 | 722012 | Ocelové potrubí z uhlíkové oceli vně i uvnitř pozinkované DN 50 - dodávka a montáž včetně izolace proti rosení | 100 | m |  | 0 | Ocelové potrubí z uhlíkové oceli vně i uvnitř pozinkované DN 50 - dodávka a montáž včetně izolace proti rosení
13 | 722013 | Ocelové potrubí z uhlíkové oceli vně i uvnitř pozinkované DN 65 - dodávka a montáž včetně izolace proti rosení | 30 | m |  | 0 | Ocelové potrubí z uhlíkové oceli vně i uvnitř pozinkované DN 65 - dodávka a montáž včetně izolace proti rosení
14 | 722014 | Kulový kohout DN 15 s ovládací páčkou a vypouštěním - dodávka a montáž | 9 | kus |  | 0 | Kulový kohout DN 15 s ovládací páčkou a vypouštěním - dodávka a montáž
15 | 722015 | Kulový kohout DN 20 s ovládací páčkou a vypouštěním - dodávka a montáž | 11 | kus |  | 0 | Kulový kohout DN 20 s ovládací páčkou a vypouštěním - dodávka a montáž
16 | 722016 | Kulový kohout DN 25 s ovládací páčkou a vypouštěním - dodávka a montáž | 43 | kus |  | 0 | Kulový kohout DN 25032 s ovládací páčkou a vypouštěním - dodávka a montáž
17 | 722017 | Kulový kohout DN32 s ovládací páčkou a vypouštěním - dodávka a montáž | 10 | kus |  | 0 | Kulový kohout DN32 s ovládací páčkou a vypouštěním - dodávka a montáž
18 | 722018 | Kulový kohout DN 40 s ovládací páčkou a vypouštěním - dodávka a montáž | 7 | kus |  | 0 | Kulový kohout DN 40 s ovládací páčkou a vypouštěním - dodávka a montáž
19 | 722019 | Kulový kohout DN 50 s ovládací páčkou a vypouštěním - dodávka a montáž | 3 | kus |  | 0 | Kulový kohout DN 50 s ovládací páčkou a vypouštěním - dodávka a montáž
20 | 722020 | Kulový kohout DN 65 s ovládací páčkou a vypouštěním - dodávka a montáž | 1 | kus |  | 0 | Kulový kohout DN 65 s ovládací páčkou a vypouštěním - dodávka a montáž
21 | 722021 | Kulový kohout DN 80 s ovládací páčkou a vypouštěním - dodávka a montáž | 1 | kus |  | 0 | Kulový kohout DN 80 s ovládací páčkou a vypouštěním - dodávka a montáž
22 | 722022 | Šoupátko závitové DN 100- dodávka a montáž | 2 | kus |  | 0 | Šoupátko závitové DN 100- dodávka a montáž
23 | 722023 | Vyvažovací ventil na cirkulaci DN 15 - dodávka a montáž | 22 | kus |  | 0 | Vyvažovací ventil na cirkulaci DN 15 - dodávka a montáž
24 | 722024 | Vyvažovací ventil na cirkulaci DN 25 - dodávka a montáž | 3 | kus |  | 0 | Vyvažovací ventil na cirkulaci DN 25 - dodávka a montáž
25 | 722025 | Zpětná klapka DN 100- dodávka a montáž | 1 | kus |  | 0 | Zpětná klapka DN 100- dodávka a montáž
26 | 722026 | Zpětný ventil DN 65 - dodávka a montáž | 1 | kus |  | 0 | Zpětný ventil DN 50 - dodávka a montáž
27 | 722027 | Zpětný ventil DN 50 - dodávka a montáž | 3 | kus |  | 0 | Zpětný ventil DN 50 - dodávka a montáž
28 | 722028 | Zpětný ventil DN 40 - dodávka a montáž | 1 | kus |  | 0 | Zpětný ventil DN 50 - dodávka a montáž
29 | 722029 | Zpětný ventil DN 32 - dodávka a montáž | 1 | kus |  | 0 | Zpětný ventil DN 50 - dodávka a montáž
30 | 722030 | Zpětný ventil DN 25 - dodávka a montáž | 2 | kus |  | 0 | Zpětný ventil DN 25 - dodávka a montáž
31 | 722031 | Ventil s možností napojení hadice DN 20 - dodávka a montáž | 1 | kus |  | 0 | Ventil s možností napojení hadice DN 20 - dodávka a montáž
32 | 722032 | Cirkulační čerpadlo (např.Wilo Stratos z-30/1-12)-dodávka a montáž | 1 | kus |  | 0 | Cirkulační čerpadlo (např.Wilo Stratos z-30/1-12)-dodávka a montáž
33 | 722033 | Cirkulační čerpadlo (např.Wilo Stratos PICO Z-25/1-6)-dodávka a montáž | 1 | kus |  | 0 | Cirkulační čerpadlo (např.Wilo Stratos PICO Z-25/1-6)-dodávka a montáž
34 | 722034 | AT stanice ( např. Wilo COR-1 MHIE 406-2G s frekvenčním měničem)-dodávka a montáž | 1 | kus |  | 0 | AT stanice ( např. Wilo COR-1 MHIE 406-2G s frekvenčním měničem)-dodávka a montáž
35 | 722035 | Hydrant DN 25 s tvarově stálou hadicí dl 30 m ve skříni s instalací do zdi , dodávka a montáž | 15 | kus |  | 0 | Hydrant DN 25 s tvarově stálou hadicí ve skříni s instalací do zdi , dodávka a montáž
36 | 722036 | Hydrant DN 25 nerezový s tvarově stálou hadicí dl 30 m ve skříni s instalací do zdi-rozměr 710x710x175 , dodávka a montáž | 1 | kus |  | 0 | Hydrant DN 25 s tvarově stálou hadicí ve skříni s instalací na zeď , dodávka a montáž
37 | 722037 | Nepřímotopný ohřívač TUV o objemu 1000 l , plocha trubkového výměníku 8,0 m2,NL 53, např Ivar Euromax 100 tank . dodávka a montáž | 3 | kus |  | 0 | Nepřímotopný ohřívač TUV o objemu 1000 včetně uzavíracích a zabezpečovacích armatur na vstupu studené vody- dodávka a montáž
38 | 722038 | Expanzní nádoba ( např. Reflex DD 60/10) -dodávka a montáž | 2 | kus |  | 0 | Expanzní nádoba ( např. Reflex DD 60/10) -dodávka a montáž
39 | 722039 | Expanzní nádoba (např.Refix DD 25/10) -dodávka a montáž | 1 | kus |  | 0 | Expanzní nádoba (např.Refix DD 25/10) -dodávka a montáž
40 | 722040 | Filtrace na vstupu ( např.GWO JUMBO DN 100) - dodávka a montáž | 1 | kus |  | 0 | Filtrace na vstupu ( např.GWO JUMBO DN 100) - dodávka a montáž
41 | 722041 | Tlakové zkoušky vodovodního potrubí do DN 50 - dodávka a montáž | 2227 | m |  | 0 | Tlakové zkoušky vodovodního potrubí do DN 50 - dodávka a montáž
42 | 722042 | Tlakové zkoušky vodovodního potrubí do DN 100 - dodávka a montáž | 145 | m |  | 0 | Tlakové zkoušky vodovodního potrubí do DN 100 - dodávka a montáž
43 | 722043 | Proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 100 - dodávka a montáž | 2372 | m |  | 0 | Proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 100 - dodávka a montáž
44 | 722044 | Těsnění prostupů nehořlavého potrubí skrze požárně dělící konstrukce CP 601 S E 180 min - dodávka a montáž | 18 | kg |  | 0 | Těsnění prostupů nehořlavého potrubí skrze požárně dělící konstrukce CP 601 S E 180 min - dodávka a montáž
| 725 | Zařizovací předměty -specifikace zařizovacích předmětů je navržena dle požadavků architekta-viz podrobná specifikace |  |  |  | 0
1 | 725001 | Klozet závěsný keramický v barvě bílé ( 360x 560) s hlubokým splachováním - dodávka a montáž např. Cubito | 52 | kus |  | 0 | Klozet závěsný keramický v barvě bílé ( 360x 560) s hlubokým splachováním ,sedátkem z tvrzeného plastu s antibakteriální úpravou a závěsného univerzálního prvku pro WC s podpěrnými nohami, akustickou a izolační montážní vložkou dvojčinným splachováním a dělěnou ovládací deskou- provedení matný chrom - montáž a dodávka
2 | 725002 | Klozet závěsný keramický pro imobilní v barvě bílé ( 360 x 700) - např.Jika Nova Top-dodávka a montáž | 8 | kus |  | 0 | Klozet závěsný keramický v barvě bílé ( 360 x 700) pro imobilní včetně sedátka z tvrzeného plastu, závěsného univerzálního prvku pro WC s podpěrnými nohami, akustickou a izolační montážní vložkou a bočním splachováním pneumatickým splachováním Geberit- montáž a dodávka
3 | 725003 | Umyvadlo keramické - např. Cubito ( 600x450)-dodávka a momtáž | 24 | kus |  | 0 | Umyvadlo keramické ,upevnění umývadla do stěny , montáž polosloupu, sifon nerezový včetně odpadního ventilu - dodávka a montáž
4 | 725004 | Umývátko keramické - např. Cubito -dodávka a momtáž | 1 | kus |  | 0 | Umývátko keramické ,upevnění umývadla do stěny , montáž polosloupu, sifon nerezový včetně odpadního ventilu - dodávka a montáž
5 | 725005 | Umyvadlo z umělého kamene pod desku ( 520x410) s otvorem pro stojánkovou baterii např. Keramag Renova - dodávka a montáž | 37 | kus |  | 0 | Umyvadlo z umělého kamene pod desku ( 520x410) s otvorem pro stojánkovou baterii, sifon nerezový - dodávka a montáž
6 | 725006 | Umyvadlo keramické pro tělesně postižené 600x 550 cm - např.Jika Mio dodávka a montáž | 9 | kus |  | 0 | Umyvadlo keramické pro tělesně postižené 65 x 55 cm, upevnění umývadla , umyvadlový ventil nerezový, umývadlový sifon extrémě šetřící prostor k umývadlu pro tělesně postižené - montáž a dodávka
7 | 725007 | Bidet závěsný keramický v barvě bílé - dodávka a montáž např. Cubito | 1 | kus |  | 0 | Bidet závěsný keramický v barvě bílé včetně závěsného univerzálního prvku pro bidet s podpěrnými nohami - dodávka a montáž např. Cubito
8 | 725008 | Pisoár ( např.Golem) s radarovým splachovánim - dodávka a montáž | 7 | kus |  | 0 | Pisoár ( např.Golem) s radarovým samočinným splachováním včetně pisoárového čidla s tranf.napětím 230V/12 V chromované zápachové uzávěrky, montážního prvku pro osazení pisoáru - dodávka a montáž
9 | 725009 | Vanička keramická 900x900 se zápachovou uzávěrkou - dodávka a montáž | 38 | kus |  | 0 | Vanička keramická 900x900 se zápachovou uzávěrkou - dodávka a montáž
10 | 725010 | Vana obdélníková ( např.Cubito) 1600x700-dodávka a montáž | 2 | kus |  | 0 | Vana obdélníková ( např.Cubito) 1600x700-dodávka a montáž
11 | 725011 | Výlevka závěsná ( např. Mira) s plastovou mřížkou včetně univerzálního závěsného prvku pro výlevku s podpěrnými nohami-dodávka a montáž | 12 | kus |  | 0 | Výlevka závěsná ( např. Mira) s plastovou mřížkou včetně univerzálního závěsného prvku pro výlevku s podpěrnými nohami-dodávka a montáž
12 | 725012 | Liniový odtokový žlab do sprchových koutů z nerezové oceli k zabudování do plochy včetně 2 odtoků DN50, montážních potřeb a stavební ochranné zátky, avšak bez krytu žlábku. Stavební délka 1750mm | 6 | kus |  | 0 | Liniový odtokový žlab do sprchových koutů z nerezové oceli k zabudování do plochy včetně 2 odtoků DN50, montážních potřeb a stavební ochranné zátky, avšak bez krytu žlábku. Stavební délka 1750mm
13 | 725013 | Liniový odtokový žlab do sprchových koutů z nerezové oceli k zabudování do plochy včetně 2 odtoků DN50, montážních potřeb a stavební ochranné zátky, avšak bez krytu žlábku. Stavební délka 1700mm | 2 | kus |  | 0 | Liniový odtokový žlab do sprchových koutů z nerezové oceli k zabudování do plochy včetně 2 odtoků DN50, montážních potřeb a stavební ochranné zátky, avšak bez krytu žlábku. Stavební délka 1700mm
14 | 725014 | Liniový odtokový žlab do sprchových koutů z nerezové oceli k zabudování do plochy včetně 2 odtoků DN50, montážních potřeb a stavební ochranné zátky, avšak bez krytu žlábku. Stavební délka 1200mm | 6 | kus |  | 0 | Liniový odtokový žlab do sprchových koutů z nerezové oceli k zabudování do plochy včetně 2 odtoků DN50, montážních potřeb a stavební ochranné zátky, avšak bez krytu žlábku. Stavební délka 1200mm
15 | 725015 | Výtokový ventil na hadici DN 20-dodávka a montáž | 1 | kus |  | 0 | Výtokový ventil na hadici DN 20-dodávka a montáž
16 | 725016 | Stojánková baterie jednopáková umyvadlová např Mio click clack- dodávka a montáž | 63 | kus |  | 0 | Stojánková baterie jednopáková umyvadlová např Mio click clack- dodávka a montáž
17 | 725017 | Stojánková baterie jednopáková umyvadlová pro tělesně postižené např. MR 67176 S ( 1 kus do kuchyně)- dodávka a montáž | 10 | kus |  | 0 | Stojánková baterie jednopáková umyvadlová pro tělesně postižené např. MR 67176 S- dodávka a montáž
18 | 725018 | Stojánková baterie jednopáková dřezová např Mio dodávka a montáž | 3 | kus |  | 0 | Stojánková baterie jednopáková dřezová např Mio dodávka a montáž
19 | 725019 | Nástěnná baterie jednopáková dřezová - dodávka a montáž např. Lyra Plus | 12 | kus |  | 0 | Nástěnná baterie jednopáková dřezová - dodávka a montáž např. Lyra Plus
20 | 725020 | Stojánková baterie jednopáková bidetová např. Mio s chromovou výpustí - dodávka a montáž | 1 | kus |  | 0 | Stojánková baterie jednopáková bidetová např. Mio s chromovou výpustí - dodávka a montáž
21 | 725021 | Podomítková sprchová baterie jednopáková např. Mio dodávka a montáž | 40 | kus |  | 0 | Podomítková sprchová baterie jednopáková s polohovací tyčí a ruční sprchou např. Mio - dodávka a montáž
22 | 725022 | Vanová baterie jednopáková s ruční sprchou např. Mio dodávka a montáž | 2 | kus |  | 0 | Vanová baterie jednopáková s ruční sprchou např. Mio dodávka a montáž
23 | 725023 | Nerezová oční sprcha se dvěma hlavicemi, vaničkou a spouštěcí pákou-dodávka a montáž | 1 | kus |  | 0 | Nerezová oční sprcha se dvěma hlavicemi, vaničkou a spouštěcí pákou-dodávka a montáž
24 | 725024 | Tlačná samouzavírací baterie sprchová směšovací (např.Presto Alpa do zdi s krycí nerezovou deskou a sprchovou hlavicí Rada VR 2) -dodávka a montáž | 22 | kus |  | 0 | Tlačná samouzavírací baterie sprchová směšovací (např.Presto Alpa do zdi s krycí nerezovou deskou a sprchovou hlavicí Rada VR 2) -dodávka a montáž
25 | 725025 | Rohový ventil DN 15 se sítkem - dodávka a montáž | 143 | kus |  | 0 | Rohový ventil DN 15 se sítkem - dodávka a montáž
26 | 725026 | Dvířka kovová 300/300 - dodávka a montáž | 54 | kus |  | 0 | Dvířka kovová 300/300 - dodávka a montáž
Poznámka: Jednotkové ceny musí obsahovat náklady přesunu hmot.
Poznámka 2: Všechny položky musí obsahovat náklady spojené s požadavky "Požárního a bezpečnostního řešení" a případné zednické výpomoci.

## SO 02 - Vytápění
SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK
STAVBA: VÍCEÚČELOVÉ SPORTOVNÍ CENTRUM "NA CHOBOTĚ"
SO 02 Ubytovna, krytý bazén
OBJEDNATEL: Městská část Praha 17, Žalanského č.p. 291/12b, 163 02 Praha - Řepy
ČÁST: D.1.4.2. VYTÁPĚNÍ
P.č. | Kód položky | Zkrácený popis | MJ | Množství | Cena jednotková | Cena dodávka | Cena montáž
Upozornění: Jsou-li v dokumentaci, ve výkazu výměr nebo ve standardech, uvedeny odkazy na
obchodní firmy, názvy, nebo specifická označení výrobku, zboží či služeb, která platí pro určitou
osobu apod., jedná se pouze o příkladný popis řemeslného zpracování, vizuálního, kvalitativního
a technologického standardu, jsou takové odkazy pouze informativní, a zhotoviteli umožňují
v souladu se zákonem č. 55/ 2012 Sb. Ve znění pozdějších předpisů použít i jiných, kvalitativně
kvalitativně a technicky srovnatelných, popřípadě kvalitnějších řešení.
1.00 | 732 | Strojní vybavení
1.01 | 732.001 | Kombinovaný sdružený rozdělovač a sběrač topné vody | [5 empty] | výkres ÚT-01, ÚT-13, ÚT-14
modul 250 mm, s parametry: Qmax = 65 m3/ h.,
s hrdly dle schématu (výkresové dokumentace)
vstupní hrdla 2 x DN 150,
výstupní 8 x DN 80, 4 x DN 65, 4 x DN 50, 2 x DN 32
skrat 2 x DN32
hrdla 2 x DN 25 pro vypouštění,
hrdla pro přímoukazující prvky MaR a pod., včetně tepelné
izolace a uložení (závěsy, nožičky, kotvení apod.)
|  | Dodávka | ks | 1 | 0 | 0
|  | Montáž |  | 1 | 0 |  | 0
1.02 | 732.002 | Oběhové čerpadlo EC, pro topný okruh | [5 empty] | výkres ÚT-13, ÚT-14
s parametry 230 V, max. 0.44 A, 40 W
(např. WILO YONOS PICO 15/ 1 - 6,
ev. zařízení obdobné kvality a parametrů)
|  | Dodávka | ks | 2 | 0 | 0
|  | Montáž |  | 2 | 0 |  | 0
1.03 | 732.003 | Oběhové čerpadlo EC, pro topný okruh | [5 empty] | výkres ÚT-13, ÚT-14
s parametry 230 V, max. 0.44 A, 40 W
(např. WILO YONOS PICO 25/ 1 - 6,
ev. zařízení obdobné kvality a parametrů)
|  | Dodávka | ks | 3 | 0 | 0
|  | Montáž |  | 3 | 0 |  | 0
1.04 | 732.005 | Oběhové čerpadlo EC, pro topný okruh | [5 empty] | výkres ÚT-13, ÚT-14
s parametry 230 V, max. 0.66 A, 75 W
(např. WILO YONOS PICO 30/ 1 - 8,
ev. zařízení obdobné kvality a parametrů)
|  | Dodávka | ks | 5 | 0 | 0
|  | Montáž |  | 5 | 0 |  | 0
1.05 | 732.006 | Oběhové čerpadlo EC, pro topný okruh | [5 empty] | výkres ÚT-13, ÚT-14
s parametry 230 V, 0.09 - 0.9 A, 7 - 120 W
(např. WILO YONOS MAXO 30/ 0.5 - 7,
ev. zařízení obdobné kvality a parametrů)
|  | Dodávka | ks | 1 | 0 | 0
|  | Montáž |  | 1 | 0 |  | 0
1.06 | 732.007 | Oběhové čerpadlo EC, pro topný okruh | [5 empty] | výkres ÚT-13, ÚT-14
s parametry 230 V, 0.09 - 0.9 A, 7 - 120 W
(např. WILO YONOS MAXO 40/ 0.5 - 4,
ev. zařízení obdobné kvality a parametrů)
|  | Dodávka | ks | 3 | 0 | 0
|  | Montáž |  | 3 | 0 |  | 0
1.07 | 732.008 | Oběhové čerpadlo EC, pro topný okruh | [5 empty] | výkres ÚT-13, ÚT-14
s parametry 230 V, 0.09 - 0.9 A, 10 - 305 W
(např. WILO YONOS MAXO 40/ 0.5 - 8,
ev. zařízení obdobné kvality a parametrů)
|  | Dodávka | ks | 3 | 0 | 0
|  | Montáž |  | 3 | 0 |  | 0
1.08 | 732.009 | Oběhové čerpadlo EC, pro topný okruh | [5 empty] | výkres ÚT-13, ÚT-14
s parametry 230 V, 0.09 - 0.9 A, 10 - 305 W
(např. WILO YONOS MAXO 50/ 0.5 - 8,
ev. zařízení obdobné kvality a parametrů)
|  | Dodávka | ks | 2 | 0 | 0
|  | Montáž |  | 2 | 0 |  | 0
1.09 | 732.010 | Oběhové čerpadlo EC, pro topný okruh | [5 empty] | výkres ÚT-13, ÚT-14
s parametry 230 V, 0.17 - 2.65 A, 15 - 600 W
(např. WILO YONOS MAXO 50/ 0.5 - 12,
ev. zařízení obdobné kvality a parametrů)
|  | Dodávka | ks | 5 | 0 | 0
|  | Montáž |  | 5 | 0 |  | 0
1.00 | 732 | Strojní vybavení celkem |  |  |  | 0 | 0
2.00 | 734 | Armatury
2.01 | 734.001 | Přepouštěcí ventil pro vytápění DN 20, PN 16 | [5 empty] | výkres ÚT-12, ÚT-13, ÚT-14
|  | Dodávka | ks | 2 | 0 | 0
|  | Montáž |  | 2 | 0 |  | 0
2.02 | 734.002 | Kulový kohout uzavírací pro ÚT DN 15, PN 16 | [5 empty] | výkres ÚT-12, ÚT-13, ÚT-14
|  | Dodávka | ks | 4 | 0 | 0
|  | Montáž |  | 4 | 0 |  | 0
2.03 | 734.003 | Kulový kohout uzavírací pro ÚT DN 20, PN 16 | [5 empty] | výkres ÚT-12, ÚT-13, ÚT-14
|  | Dodávka | ks | 4 | 0 | 0
|  | Montáž |  | 4 | 0 |  | 0
2.04 | 734.004 | Kulový kohout uzavírací pro ÚT DN 25, PN 16 | [5 empty] | výkres ÚT-12, ÚT-13, ÚT-14
|  | Dodávka | ks | 6 | 0 | 0
|  | Montáž |  | 6 | 0 |  | 0
2.05 | 734.005 | Kulový kohout uzavírací pro ÚT DN 32, PN 16 | [5 empty] | výkres ÚT-12, ÚT-13, ÚT-14
|  | Dodávka | ks | 15 | 0 | 0
|  | Montáž |  | 15 | 0 |  | 0
2.06 | 734.006 | Kulový kohout uzavírací pro ÚT DN 40, PN 16 | [5 empty] | výkres ÚT-12, ÚT-13, ÚT-14
|  | Dodávka | ks | 14 | 0 | 0
|  | Montáž |  | 14 | 0 |  | 0
2.07 | 734.007 | Mezipřírubová uzavírací klapka DN 50, PN 16 | [5 empty] | výkres ÚT-12, ÚT-13, ÚT-14
s ruční pákou se stupnicí, včetně navařovacích přírub
|  | Dodávka | ks | 18 | 0 | 0
|  | Montáž |  | 18 | 0 |  | 0
2.08 | 734.008 | Mezipřírubová uzavírací klapka DN 65, PN 16 | [5 empty] | výkres ÚT-12, ÚT-13, ÚT-14
s ruční pákou se stupnicí, včetně navařovacích přírub
|  | Dodávka | ks | 14 | 0 | 0
|  | Montáž |  | 14 | 0 |  | 0
2.09 | 734.009 | Mezipřírubová uzavírací klapka DN 80, PN 16 | [5 empty] | výkres ÚT-12, ÚT-13, ÚT-14
s ruční pákou se stupnicí, včetně navařovacích přírub
|  | Dodávka | ks | 16 | 0 | 0
|  | Montáž |  | 16 | 0 |  | 0
2.10 | 734.010 | Mezipřírubová uzavírací klapka DN 150, PN 16 | [5 empty] | výkres ÚT-12, ÚT-13, ÚT-14
s ruční pákou se stupnicí, včetně navařovacích přírub
|  | Dodávka | ks | 2 | 0 | 0
|  | Montáž |  | 2 | 0 |  | 0
2.11 | 734.011 | Mezipřírubová uzavírací klapka DN 150, PN 16 | [5 empty] | výkres ÚT-12, ÚT-13, ÚT-14
s ruční pákou se stupnicí, včetně navařovacích přírub
|  | Dodávka | ks | 5 | 0 | 0
|  | Montáž |  | 5 | 0 |  | 0
2.12 | 734.012 | Zpětná klapka závitová pro ÚT DN 32, PN 16 do potrubí | [5 empty] | výkres ÚT-12, ÚT-13, ÚT-14
|  | Dodávka | ks | 2 | 0 | 0
|  | Montáž |  | 2 | 0 |  | 0
2.13 | 734.013 | Zpětná klapka závitová pro ÚT DN 40, PN 16 do potrubí | [5 empty] | výkres ÚT-12, ÚT-13, ÚT-14
|  | Dodávka | ks | 1 | 0 | 0
|  | Montáž |  | 1 | 0 |  | 0
2.14 | 734.014 | Zpětná klapka mezipřírubová pro ÚT DN 50, PN 16 | [5 empty] | výkres ÚT-12, ÚT-13, ÚT-14
včetně navařovacích přírub
|  | Dodávka | ks | 4 | 0 | 0
|  | Montáž |  | 4 | 0 |  | 0
2.15 | 734.015 | Zpětná klapka mezipřírubová pro ÚT DN 65, PN 16 | [5 empty] | výkres ÚT-12, ÚT-13, ÚT-14
včetně navařovacích přírub
|  | Dodávka | ks | 3 | 0 | 0
|  | Montáž |  | 3 | 0 |  | 0
2.16 | 734.016 | Zpětná klapka mezipřírubová pro ÚT DN 80, PN 16 | [5 empty] | výkres ÚT-12, ÚT-13, ÚT-14
včetně navařovacích přírub
|  | Dodávka | ks | 4 | 0 | 0
|  | Montáž |  | 4 | 0 |  | 0
2.17 | 734.017 | Filtr s výměnnou vložkou závitový pro ÚT DN 32, PN 16 | [5 empty] | výkres ÚT-12, ÚT-13, ÚT-14
do potrubí
|  | Dodávka | ks | 1 | 0 | 0
|  | Montáž |  | 1 | 0 |  | 0
2.18 | 734.018 | Filtr s výměnnou vložkou mezipřírubový DN 50, PN 16 | [5 empty] | výkres ÚT-12, ÚT-13, ÚT-14
včetně navařovacích přírub
|  | Dodávka | ks | 2 | 0 | 0
|  | Montáž |  | 2 | 0 |  | 0
2.19 | 734.019 | Filtr s výměnnou vložkou mezipřírubový DN 65, PN 16 | [5 empty] | výkres ÚT-12, ÚT-13, ÚT-14
včetně navařovacích přírub
|  | Dodávka | ks | 2 | 0 | 0
|  | Montáž |  | 2 | 0 |  | 0
2.20 | 734.020 | Filtr s výměnnou vložkou mezipřírubový DN 80, PN 16 | [5 empty] | výkres ÚT-12, ÚT-13, ÚT-14
včetně navařovacích přírub
|  | Dodávka | ks | 4 | 0 | 0
|  | Montáž |  | 4 | 0 |  | 0
2.21 | 734.021 | Osový kompenzátor mezipřírubový DN 150, PN 16 | [5 empty] | výkres ÚT-12, ÚT-13, ÚT-14
včetně navařovacích přírub
|  | Dodávka | ks | 2 | 0 | 0
|  | Montáž |  | 2 | 0 |  | 0
2.22 | 734.022 | Regulační a vyvažovací ventil pro proporciální regulaci | [5 empty] | výkres ÚT-12, ÚT-13, ÚT-14
s parametry TA HYDRONICS
typ TBV - CMP DN 15 NF
včetně servopohonu TA MC15/24 C (24 VAC, 0 - 10 V)
včetně adaptérů a příslušenství
osazeno a připojeno dle MaR
|  | Dodávka | ks | 1 | 0 | 0
|  | Montáž |  | 1 | 0 |  | 0
2.23 | 734.023 | Regulační a vyvažovací ventil pro proporciální regulaci | [5 empty] | výkres ÚT-12, ÚT-13, ÚT-14
s parametry TA HYDRONICS
typ TBV - CMP DN 20 NF
včetně servopohonu TA MC15/24 C (24 VAC, 0 - 10 V)
včetně adaptérů a příslušenství
osazeno a připojeno dle MaR
|  | Dodávka | ks | 1 | 0 | 0
|  | Montáž |  | 1 | 0 |  | 0
2.24 | 734.024 | Regulační a vyvažovací ventil pro proporciální regulaci | [5 empty] | výkres ÚT-12, ÚT-13, ÚT-14
s parametry TA HYDRONICS
typ TBV - CMP DN 25 NF
včetně servopohonu TA MC15/24 C (24 VAC, 0 - 10 V)
včetně adaptérů a příslušenství
osazeno a připojeno dle MaR
|  | Dodávka | ks | 3 | 0 | 0
|  | Montáž |  | 3 | 0 |  | 0
2.25 | 734.025 | Regulační a vyvažovací ventil dvoucestný | [5 empty] | výkres ÚT-12, ÚT-13, ÚT-14
s parametry TA HYDRONICS
typ TA FUSION - P 32
včetně servopohonu MC 55 Y (24 VAC, 0 - 10 V)
včetně adaptérů a příslušenství
osazeno a připojeno dle MaR
|  | Dodávka | ks | 4 | 0 | 0
|  | Montáž |  | 4 | 0 |  | 0
2.26 | 734.026 | Regulační a vyvažovací ventil dvoucestný | [5 empty] | výkres ÚT-12, ÚT-13, ÚT-14
s parametry TA HYDRONICS
typ TA FUSION - P 32 - S HAVARIJNÍ FUNKCÍ
včetně servopohonuTA MC 100FSE (24 VAC, 0 - 10 V)
včetně adaptérů a příslušenství
osazeno a připojeno dle MaR
|  | Dodávka | ks | 1 | 0 | 0
|  | Montáž |  | 1 | 0 |  | 0
2.27 | 734.027 | Regulační a vyvažovací ventil dvoucestný | [5 empty] | výkres ÚT-12, ÚT-13, ÚT-14
s parametry TA HYDRONICS
typ TA FUSION - P 40
včetně servopohonu MC 55 Y (24 VAC, 0 - 10 V)
včetně adaptérů a příslušenství
osazeno a připojeno dle MaR
|  | Dodávka | ks | 2 | 0 | 0
|  | Montáž |  | 2 | 0 |  | 0
2.28 | 734.028 | Regulační a vyvažovací ventil dvoucestný | [5 empty] | výkres ÚT-12, ÚT-13, ÚT-14
s parametry TA HYDRONICS
typ TA FUSION - P 40 - S HAVARIJNÍ FUNKCÍ
včetně servopohonuTA MC 100FSE (24 VAC, 0 - 10 V)
včetně adaptérů a příslušenství
osazeno a připojeno dle MaR
|  | Dodávka | ks | 2 | 0 | 0
|  | Montáž |  | 2 | 0 |  | 0
2.29 | 734.029 | Regulační a vyvažovací ventil dvoucestný | [5 empty] | výkres ÚT-12, ÚT-13, ÚT-14
s parametry TA HYDRONICS
typ TA FUSION - P 50 - S HAVARIJNÍ FUNKCÍ
včetně servopohonuTA MC 100FSE (24 VAC, 0 - 10 V)
včetně adaptérů a příslušenství
osazeno a připojeno dle MaR
|  | Dodávka | ks | 1 | 0 | 0
|  | Montáž |  | 1 | 0 |  | 0
2.30 | 734.030 | Regulační ventil třícestný, s parametry TA HYDRONICS | [5 empty] | výkres ÚT-12, ÚT-13, ÚT-14
typ CV 316 RGA DN 25
včetně servopohonu MC 55 Y (24 VAC, 0 - 10 V)
kvs = 10, delta p = 12.6 kPa
osazeno a připojeno dle MaR
|  | Dodávka | ks | 1 | 0 | 0
|  | Montáž |  | 1 | 0 |  | 0
2.31 | 734.031 | Regulační ventil třícestný, s parametry TA HYDRONICS | [5 empty] | výkres ÚT-12, ÚT-13, ÚT-14
typ CV 316 RGA DN 32
včetně servopohonu MC 55 Y (24 VAC, 0 - 10 V)
kvs = 12.5, delta p = 12.1 kPa
osazeno a připojeno dle MaR
|  | Dodávka | ks | 1 | 0 | 0
|  | Montáž |  | 1 | 0 |  | 0
2.32 | 734.032 | Regulační ventil třícestný, s parametry TA HYDRONICS | [5 empty] | výkres ÚT-12, ÚT-13, ÚT-14
typ CV 316 RGA DN 50
včetně servopohonu MC 55 Y (24 VAC, 0 - 10 V)
kvs = 31.5, delta p = 14.2 kPa
osazeno a připojeno dle MaR
|  | Dodávka | ks | 1 | 0 | 0
|  | Montáž |  | 1 | 0 |  | 0
2.33 | 734.033 | Smyčkový vyvažovací a uzavírací ventil | [5 empty] | výkres ÚT-12, ÚT-13, ÚT-14
úsekový/ stoupačkový typu STAD, s vypouštěním,
včetně měřících koncovek
DN 10; PN 16
|  | Dodávka | ks | 2 | 0 | 0
|  | Montáž |  | 2 | 0 |  | 0
2.34 | 734.034 | Smyčkový vyvažovací a uzavírací ventil | [5 empty] | výkres ÚT-11, ÚT-12, ÚT-13, ÚT-14
úsekový/ stoupačkový typu STAD, s vypouštěním,
včetně měřících koncovek
DN 15; PN 16
|  | Dodávka | ks | 18 | 0 | 0
|  | Montáž |  | 18 | 0 |  | 0
2.35 | 734.035 | Smyčkový vyvažovací a uzavírací ventil | [5 empty] | výkres ÚT-11, ÚT-12, ÚT-13, ÚT-14
úsekový/ stoupačkový typu STAD, s vypouštěním,
včetně měřících koncovek
DN 20; PN 16
|  | Dodávka | ks | 15 | 0 | 0
|  | Montáž |  | 15 | 0 |  | 0
2.36 | 734.036 | Smyčkový vyvažovací a uzavírací ventil | [5 empty] | výkres ÚT-12, ÚT-13, ÚT-14
úsekový/ stoupačkový typu STAD, s vypouštěním,
včetně měřících koncovek
DN 25; PN 16
|  | Dodávka | ks | 6 | 0 | 0
|  | Montáž |  | 6 | 0 |  | 0
2.37 | 734.037 | Smyčkový vyvažovací a uzavírací ventil | [5 empty] | výkres ÚT-12, ÚT-13, ÚT-14
úsekový/ stoupačkový typu STAD, s vypouštěním,
včetně měřících koncovek
DN 32; PN 16
|  | Dodávka | ks | 4 | 0 | 0
|  | Montáž |  | 4 | 0 |  | 0
2.38 | 734.038 | Smyčkový vyvažovací a uzavírací ventil | [5 empty] | výkres ÚT-12, ÚT-13, ÚT-14
úsekový/ stoupačkový typu STAD, s vypouštěním,
včetně měřících koncovek
DN 40; PN 16
|  | Dodávka | ks | 4 | 0 | 0
|  | Montáž |  | 4 | 0 |  | 0
2.39 | 734.039 | Smyčkový vyvažovací a uzavírací ventil | [5 empty] | výkres ÚT-12, ÚT-13, ÚT-14
úsekový/ stoupačkový typu STAD, s vypouštěním,
včetně měřících koncovek
DN 50; PN 16
|  | Dodávka | ks | 6 | 0 | 0
|  | Montáž |  | 6 | 0 |  | 0
2.40 | 734.040 | Smyčkový vyvažovací a uzavírací ventil | [5 empty] | výkres ÚT-12, ÚT-13, ÚT-14
úsekový/ stoupačkový typu STAF, s vypouštěním,
včetně měřících koncovek
DN 65; PN 16
|  | Dodávka | ks | 5 | 0 | 0
|  | Montáž |  | 5 | 0 |  | 0
2.41 | 734.041 | měřící clona typu MD, DN 32; PN 16 | [5 empty] | výkres ÚT-12, ÚT-13, ÚT-14
včetně měřících koncovek
|  | Dodávka | ks | 1 | 0 | 0
|  | Montáž |  | 1 | 0 |  | 0
2.42 | 734.042 | měřící clona typu MD, DN 50; PN 16 | [5 empty] | výkres ÚT-12, ÚT-13, ÚT-14
včetně měřících koncovek
|  | Dodávka | ks | 2 | 0 | 0
|  | Montáž |  | 2 | 0 |  | 0
2.43 | 734.043 | měřící clona typu MD, DN 65; PN 16 | [5 empty] | výkres ÚT-12, ÚT-13, ÚT-14
včetně měřících koncovek
|  | Dodávka | ks | 2 | 0 | 0
|  | Montáž |  | 2 | 0 |  | 0
2.44 | 734.044 | měřící clona typu MD, DN 80; PN 16 | [5 empty] | výkres ÚT-12, ÚT-13, ÚT-14
včetně měřících koncovek
|  | Dodávka | ks | 4 | 0 | 0
|  | Montáž |  | 4 | 0 |  | 0
2.45 | 734.045 | Vypouštěcí kohout DN 15, PN 16 | [5 empty] | výkres ÚT-12, ÚT-13, ÚT-14
|  | Dodávka | ks | 30 | 0 | 0
|  | Montáž |  | 30 | 0 |  | 0
2.46 | 734.046 | Vypouštěcí kohout DN 20, PN 16 | [5 empty] | výkres ÚT-12, ÚT-13, ÚT-14
|  | Dodávka | ks | 45 | 0 | 0
|  | Montáž |  | 45 | 0 |  | 0
2.47 | 734.047 | Odvzdušňovací ventil automatický, s integrovaným | [5 empty] | výkres ÚT-12, ÚT-13, ÚT-14
zpětným ventilem
|  | Dodávka | ks | 40 | 0 | 0
|  | Montáž |  | 40 | 0 |  | 0
2.48 | 734.048 | Manometr 0 - 600 kPa | [5 empty] | výkres ÚT-12, ÚT-13, ÚT-14
|  | Dodávka | ks | 9 | 0 | 0
|  | Montáž |  | 9 | 0 |  | 0
2.49 | 734.049 | Termomanometr 0 - 120 st. C, 0 - 600 kPa | [5 empty] | výkres ÚT-12, ÚT-13, ÚT-14
|  | Dodávka | ks | 70 | 0 | 0
|  | Montáž |  | 70 | 0 |  | 0
2.50 | 734.050 | Návarek pro M a R G 1/2 | [5 empty] | výkres ÚT-12, ÚT-13, ÚT-14
|  | Dodávka | ks | 80 | 0 | 0
|  | Montáž |  | 80 | 0 |  | 0
2.51 | 734.051 | Radiátorové šroubení VEKOLUX rohové DN 15 | [5 empty] | půdorysy -
|  | pro spodní připojení těles typu VK | [5 empty] | výkres ÚT-01, 03, 05, 07, 08
|  | Dodávka | ks | 49 | 0 | 0 |  | schématické výkresy -
|  | Montáž |  | 49 | 0 |  | 0 | výkres ÚT-09, 10
2.52 | 734.052 | Radiátorový termostatický ventil přímý DN 15 | [5 empty] | půdorysy -
|  | s přednastavitelnou regulací | [5 empty] | výkres ÚT-01, 03, 05, 07, 08
|  | Dodávka | ks | 9 | 0 | 0 |  | schématické výkresy -
|  | Montáž |  | 9 | 0 |  | 0 | výkres ÚT-09, 10
2.53 | 734.053 | Radiátorový termostatický ventil rohový DN 15 | [5 empty] | půdorysy -
|  | s přednastavitelnou regulací | [5 empty] | výkres ÚT-01, 03, 05, 07, 08
|  | Dodávka | ks | 4 | 0 | 0 |  | schématické výkresy -
|  | Montáž |  | 4 | 0 |  | 0 | výkres ÚT-09, 10
2.54 | 734.054 | Regulační radiátorové šroubení přímé DN 15 | [5 empty] | půdorysy -
|  | uzavíratelné, s vypouštěním | [5 empty] | výkres ÚT-01, 03, 05, 07, 08
|  | Dodávka | ks | 9 | 0 | 0 |  | schématické výkresy -
|  | Montáž |  | 9 | 0 |  | 0 | výkres ÚT-09, 10
2.55 | 734.055 | Regulační radiátorové šroubení rohové DN 15 | [5 empty] | půdorysy -
|  | uzavíratelné, s vypouštěním | [5 empty] | výkres ÚT-01, 03, 05, 07, 08
|  | Dodávka | ks | 4 | 0 | 0 |  | schématické výkresy -
|  | Montáž |  | 4 | 0 |  | 0 | výkres ÚT-09, 10
2.56 | 734.056 | Radiátorová armatura HM rohová DN 15 | [5 empty] | půdorysy -
|  | pro spodní STŘEDOVÉ připojení těles | [5 empty] | výkres ÚT-01, 03, 05, 07, 08
|  | včetně termostatické hlavice | [5 empty] | schématické výkresy -
|  | Dodávka | ks | 58 | 0 | 0 |  | výkres ÚT-09, 10
|  | Montáž |  | 58 | 0 |  | 0
2.57 | 734.057 | Termostatická hlavice s vestavěným čidlem | [5 empty] | půdorysy -
|  | a pojistkou proti zcizení | [5 empty] | výkres ÚT-01, 03, 05, 07, 08
|  | Dodávka | ks | 62 | 0 | 0 |  | schématické výkresy -
|  | Montáž |  | 62 | 0 |  | 0 | výkres ÚT-09, 10
2.00 | 734 | Armatury celkem |  |  |  | 0 | 0
3.00 | 735.A | Otopná tělesa, konvektory
|  | Ocelové deskové těleso | [5 empty] | půdorysy -
|  | v provedení KLASIK s bočním připojením | [5 empty] | výkres ÚT-01, 03, 05, 07, 08
|  | (s výkonovými a kvalitativními parametry | [5 empty] | schématické výkresy -
|  | referenčního výrobku RADIK, případně | [5 empty] | výkres ÚT-09, 10
obdobný standard se srovnatelnými parametry)
3.01 | 735.001 | 11 klasik/ 600/ 800
|  | Dodávka | ks | 2 | 0 | 0
|  | Montáž |  | 2 | 0 |  | 0
3.02 | 735.002 | 21klasik/ 900/ 1000
|  | Dodávka | ks | 1 | 0 | 0
|  | Montáž |  | 1 | 0 |  | 0
3.03 | 735.003 | 11klasik/ 900/ 1400
|  | Dodávka | ks | 2 | 0 | 0
|  | Montáž |  | 2 | 0 |  | 0
Ocelové deskové těleso
v provedení VENTIL KOMPAKT se spodním připojením
(s výkonovými a kvalitativními parametry
referenčního výrobku RADIK, případně
obdobný standard se srovnatelnými parametry)
3.04 | 735.004 | 10VK/ 600/ 0500
|  | Dodávka | ks | 1 | 0 | 0
|  | Montáž |  | 1 | 0 |  | 0
3.05 | 735.005 | 11VK/ 600/ 0600
|  | Dodávka | ks | 3 | 0 | 0
|  | Montáž |  | 3 | 0 |  | 0
3.06 | 735.006 | 11VK/ 600/ 0700
|  | Dodávka | ks | 1 | 0 | 0
|  | Montáž |  | 1 | 0 |  | 0
3.07 | 735.007 | 11VK/ 600/ 0800
|  | Dodávka | ks | 3 | 0 | 0
|  | Montáž |  | 3 | 0 |  | 0
3.08 | 735.008 | 11VK/ 600/ 0900
|  | Dodávka | ks | 24 | 0 | 0
|  | Montáž |  | 24 | 0 |  | 0
3.09 | 735.009 | 11VK/ 600/ 1100
|  | Dodávka | ks | 10 | 0 | 0
|  | Montáž |  | 10 | 0 |  | 0
3.10 | 735.010 | 11VK/ 600/ 1400
|  | Dodávka | ks | 1 | 0 | 0
|  | Montáž |  | 1 | 0 |  | 0
3.11 | 735.011 | 21VK/ 600/ 1400
|  | Dodávka | ks | 1 | 0 | 0
|  | Montáž |  | 1 | 0 |  | 0
3.12 | 735.012 | 21VK/ 600/ 1600
|  | Dodávka | ks | 1 | 0 | 0
|  | Montáž |  | 1 | 0 |  | 0
3.13 | 735.013 | 22VK/ 900/ 1400
|  | Dodávka | ks | 4 | 0 | 0
|  | Montáž |  | 4 | 0 |  | 0
Ocelové lamelové těleso
v provedení VERTICAL - M - lamely svisle,
středové spodní připojení
(s výkonovými a kvalitativními parametry
referenčního výrobku KORATHERM případně
obdobný standard se srovnatelnými parametry)
3.14 | 735.014 | K10VM 07/ 1800/ 514
|  | Dodávka | ks | 1 | 0 | 0
|  | Montáž |  | 1 | 0 |  | 0
3.15 | 735.015 | K11VM 03/ 1600/ 218
|  | Dodávka | ks | 1 | 0 | 0
|  | Montáž |  | 1 | 0 |  | 0
3.16 | 735.016 | K11VM 03/ 2000/ 218
|  | Dodávka | ks | 1 | 0 | 0
|  | Montáž |  | 1 | 0 |  | 0
3.17 | 735.017 | K20VM 05/ 1800/ 366
|  | Dodávka | ks | 1 | 0 | 0
|  | Montáž |  | 1 | 0 |  | 0
3.18 | 735.018 | K20VM 12/ 2000/ 884
|  | Dodávka | ks | 1 | 0 | 0
|  | Montáž |  | 1 | 0 |  | 0
Ocelové trubkové koupelnové těleso
provedení RONDO MAX - M spodní středové připojení
(s výkonovými a kvalitativními parametry
referenčního výrobku KORALUX, případně
obdobný standard se srovnatelnými parametry)
3.19 | 735.019 | KRM 0700. 450
|  | Dodávka | ks | 9 | 0 | 0
|  | Montáž |  | 9 | 0 |  | 0
3.20 | 735.020 | KRM 0900. 450
|  | Dodávka | ks | 4 | 0 | 0
|  | Montáž |  | 4 | 0 |  | 0
3.21 | 735.021 | KRM 1220. 450
|  | Dodávka | ks | 1 | 0 | 0
|  | Montáž |  | 1 | 0 |  | 0
3.22 | 735.022 | KRM 1220. 600
|  | Dodávka | ks | 34 | 0 | 0
|  | Montáž |  | 34 | 0 |  | 0
3.23 | 735.023 | KRM 1220. 750
|  | Dodávka | ks | 2 | 0 | 0
|  | Montáž |  | 2 | 0 |  | 0
3.24 | 735.024 | KRM 1500. 750
|  | Dodávka | ks | 1 | 0 | 0
|  | Montáž |  | 1 | 0 |  | 0
3.25 | 735.025 | KRM 1820. 450
|  | Dodávka | ks | 1 | 0 | 0
|  | Montáž |  | 1 | 0 |  | 0
3.26 | 735.026 | KRM 1820. 600
|  | Dodávka | ks | 1 | 0 | 0
|  | Montáž |  | 1 | 0 |  | 0
Ocelové trubkové koupelnové těleso NEREZ
provedení RONDO MAX spodní připojení
(s výkonovými a kvalitativními parametry
referenčního výrobku DANDY, případně
obdobný standard se srovnatelnými parametry)
3.27 | 735.027 | DANDY D9SS 1640. 750
|  | Dodávka | ks | 1 | 0 | 0
|  | Montáž |  | 1 | 0 |  | 0
Ocelové zapuštěné těleso
(s výkonovými a kvalitativními parametry
referenčního výrobku KORAFLEX případně
obdobný standard se srovnatelnými parametry)
3.28 | 735.014 | FKE 45 / 280 / 2400
|  | Dodávka | ks | 2 | 0 | 0
|  | Montáž |  | 2 | 0 |  | 0
3.29 | 735.015 | FKE 45 / 280 / 2200
|  | Dodávka | ks | 2 | 0 | 0
|  | Montáž |  | 2 | 0 |  | 0
3.30 | 735.016 | FKE 45 / 280 / 3000
|  | Dodávka | ks | 4 | 0 | 0
|  | Montáž |  | 4 | 0 |  | 0
3.00 | 735.A | Otopná tělesa celkem |  |  |  | 0 | 0
4.00 | 733.A | Rozvodné potrubí
|  | ocelové potrubí z trubek běžných, | [5 empty] | horizontální a vertikální potrubí
|  | ocelových, bezešvých, včetně přivařovacích tvarovek | [5 empty] | půdorysy -
|  | pro odbočky, přechodky, změny dimenze potrubí, | [5 empty] | výkres ÚT-01, 03, 05, 07, 08
|  | kolena, nátrubky, a pod., | [5 empty] | schématické výkresy -
|  | včetně dvojitého základního syntetického nátěru | [5 empty] | výkres ÚT-09, 10, 11, 12, 13
a povrchového emailu
4.01 | 733.001 | trubka Fe DN 150 (Ø168.3x5.0)
|  | Dodávka | bm | 100 | 0 | 0
|  | Montáž |  | 100 | 0 |  | 0
Potrubí z trubek z uhlíkové oceli vně pozinkované
včetně tvarovek pro odbočky,
změny dimenze potrubí, kolen, nátrubků, přechodek,
šroubení, odskoků, T - kusů apod. …
4.02 | 733.002 | CT. 15x1.2
|  | Dodávka | bm | 180 | 0 | 0
|  | Montáž |  | 180 | 0 |  | 0
4.03 | 733.003 | CT. 18x1.5
|  | Dodávka | bm | 90 | 0 | 0
|  | Montáž |  | 90 | 0 |  | 0
4.04 | 733.004 | CT. 22x1.5
|  | Dodávka | bm | 90 | 0 | 0
|  | Montáž |  | 90 | 0 |  | 0
4.05 | 733.005 | CT. 28x1.5
|  | Dodávka | bm | 330 | 0 | 0
|  | Montáž |  | 330 | 0 |  | 0
4.06 | 733.006 | CT. 35x1.5
|  | Dodávka | bm | 410 | 0 | 0
|  | Montáž |  | 410 | 0 |  | 0
4.07 | 733.007 | CT. 42x1.5
|  | Dodávka | bm | 300 | 0 | 0
|  | Montáž |  | 300 | 0 |  | 0
4.08 | 733.008 | CT. 54x1.5
|  | Dodávka | bm | 320 | 0 | 0
|  | Montáž |  | 320 | 0 |  | 0
4.09 | 733.009 | CT. 76x2.0
|  | Dodávka | bm | 160 | 0 | 0
|  | Montáž |  | 160 | 0 |  | 0
4.10 | 733.010 | CT. 89x2.0
|  | Dodávka | bm | 250 | 0 | 0
|  | Montáž |  | 250 | 0 |  | 0
vícevrstvé hliníko - plastové potrubí ALPEX
s kyslíkovou bariérou
4.11 | 733.011 | trubka 18 x 2.0
|  | Dodávka | bm | 1200 | 0 | 0
|  | Montáž |  | 1200 | 0 |  | 0
4.12 | 733.012 | trubka 20 x 2.0
|  | Dodávka | bm | 140 | 0 | 0
|  | Montáž |  | 140 | 0 |  | 0
4.13 | 733.013 | trubka 26 x 3.0
|  | Dodávka | bm | 130 | 0 | 0
|  | Montáž |  | 130 | 0 |  | 0
4.14 | 733.014 | trubka 32 x 3.0
|  | Dodávka | bm | 100 | 0 | 0
|  | Montáž |  | 100 | 0 |  | 0
4.00 | 733.A | Rozvodné potrubí celkem |  |  |  | 0 | 0
5.00 | 733.B | Izolace tepelné
|  | Izolace tepelná pro vytápění | [5 empty] | horizontální a vertikální potrubí
|  | s tloušťkou stěny dle dimenze potrubí | [5 empty] | půdorysy -
5.01 | 733.015 | na potrubí DN 15/ 18 | [5 empty] | výkres ÚT-01, 03, 05, 07, 08
|  | Dodávka | bm | 1470 | 0 | 0 |  | schématické výkresy -
|  | Montáž |  | 1470 | 0 |  | 0 | výkres ÚT-09, 10, 11, 12, 13
5.02 | 733.016 | na potrubí DN 20/ 22
|  | Dodávka | bm | 230 | 0 | 0
|  | Montáž |  | 230 | 0 |  | 0
5.03 | 733.017 | na potrubí DN 25/ 28
|  | Dodávka | bm | 460 | 0 | 0
|  | Montáž |  | 460 | 0 |  | 0
5.04 | 733.018 | na potrubí DN 32/ 35
|  | Dodávka | bm | 510 | 0 | 0
|  | Montáž |  | 510 | 0 |  | 0
5.05 | 733.019 | na potrubí DN 40/ 42
|  | Dodávka | bm | 300 | 0 | 0
|  | Montáž |  | 300 | 0 |  | 0
5.06 | 733.020 | na potrubí DN 50
|  | Dodávka | bm | 320 | 0 | 0
|  | Montáž |  | 320 | 0 |  | 0
5.07 | 733.021 | na potrubí DN 65
|  | Dodávka | bm | 160 | 0 | 0
|  | Montáž |  | 160 | 0 |  | 0
5.08 | 733.022 | na potrubí DN 80/ 89
|  | Dodávka | bm | 250 | 0 | 0
|  | Montáž |  | 250 | 0 |  | 0
5.09 | 733.023 | na potrubí DN 150
|  | Dodávka | bm | 100 | 0 | 0
|  | Montáž |  | 100 | 0 |  | 0
5.00 | 733.B | Izolace celkem |  |  |  | 0 | 0
6.00 | 735.B | Podlahové vytápění
|  | Teplovodní podlahové vytápění z potrubí ze síťovaného | [5 empty] | půdorysy -
|  | polyethylenu s kyslíkovou bariérou | [5 empty] | výkres ÚT-02, 04, 06
6.01 | 735.028 | trubka PEX-c 17 x 2.0 | [5 empty] | schématické výkresy -
|  | Dodávka | bm | 13000 | 0 | 0 |  | výkres ÚT-11
|  | Montáž |  | 13000 | 0 |  | 0
6.02 | 735.029 | sestava rozdělovač sběrač CS 553 VP
2 - cestný, vč. průtokoměrů
včetně podomítkové/ nástěnné skříně
|  | Dodávka | ks | 1 | 0 | 0
|  | Montáž |  | 1 | 0 |  | 0
6.02 | 735.030 | sestava rozdělovač sběrač CS 553 VP
3 - cestný, vč. průtokoměrů
včetně podomítkové/ nástěnné skříně
|  | Dodávka | ks | 1 | 0 | 0
|  | Montáž |  | 1 | 0 |  | 0
6.04 | 735.031 | sestava rozdělovač sběrač CS 553 VP
5 - cestný, vč. průtokoměrů
včetně podomítkové/ nástěnné skříně
|  | Dodávka | ks | 4 | 0 | 0
|  | Montáž |  | 4 | 0 |  | 0
6.05 | 735.032 | sestava rozdělovač sběrač CS 553 VP
6 - cestný, vč. průtokoměrů
včetně podomítkové/ nástěnné skříně
|  | Dodávka | ks | 8 | 0 | 0
|  | Montáž |  | 8 | 0 |  | 0
6.06 | 735.033 | sestava rozdělovač sběrač CS 553 VP
7 - cestný, vč. průtokoměrů
včetně podomítkové/ nástěnné skříně
|  | Dodávka | ks | 1 | 0 | 0
|  | Montáž |  | 1 | 0 |  | 0
6.06 | 735.034 | sestava rozdělovač sběrač CS 553 VP
8 - cestný, vč. průtokoměrů
včetně podomítkové/ nástěnné skříně
|  | Dodávka | ks | 4 | 0 | 0
|  | Montáž |  | 4 | 0 |  | 0
6.06 | 735.035 | sestava rozdělovač sběrač CS 553 VP
9 - cestný, vč. průtokoměrů
včetně podomítkové/ nástěnné skříně
|  | Dodávka | ks | 1 | 0 | 0
|  | Montáž |  | 1 | 0 |  | 0
6.07 | 735.036 | svěrné šroubení pro napojení smyček podlah. vytápění
|  | Dodávka | ks | 242 | 0 | 0
|  | Montáž |  | 242 | 0 |  | 0
6.08 | 735.037 | systémová deska TH 30 P, rozteč 75 mm
objemová hustota min. 30 kg/ m3
|  | Dodávka | m2 | 2000 | 0 | 0
|  | Montáž |  | 2000 | 0 |  | 0
6.09 | 735.038 | krycí fólie PE
|  | Dodávka | m2 | 2000 | 0 | 0
|  | Montáž |  | 2000 | 0 |  | 0
6.10 | 735.039 | okrajová dilatační páska DP 50
|  | Montáž |  | 2400 | 0 | 0
|  | Dodávka | bm | 2400 | 0 |  | 0
6.11 | 735.040 | Plastifikátor pro podlahové vytápění PL 10
|  | Dodávka | kg | 900 | 0 | 0
|  | Montáž |  | 900 | 0 |  | 0
6.12 | 735.041 | dodatková tepelná izolace PS 20, tloušťka 40 mm
objemová hustota min. 30 kg/ m3
|  | Dodávka | m2 | 350 | 0 | 0
|  | Montáž |  | 350 | 0 |  | 0
6.00 | 735.B | Podlahové vytápění celkem |  |  |  | 0 | 0
7.00 | 736.A | Doplňkové konstrukce
7.01 | 736.001 | Ocelový profil 50 x 50 x 5, tyčovina, kotvící materiál | [5 empty] | uložení horizontálního a vertikálního
|  | Dodávka | kg | 800 | 0 | 0 |  | potrubí a strojního vybavení
|  | Montáž |  | 800 | 0 |  | 0 | v kotelně a strojovně vytápění
a ve strojovnách VZT
7.02 | 736.002 | ocelová tyč závitová, metrický závit, včetně matic, | [5 empty] | půdorysy -
|  | podložek, objímek apod. | [5 empty] | výkres ÚT-01, 03, 05, 07, 08
|  | Dodávka | bm | 300 | 0 | 0
|  | Montáž |  | 300 | 0 |  | 0
7.03 | 736.003 | požární ucpávkový tmel/ pěna, eventuálně požární
manžety - přesná specifikace dle stavby
a požární projektové dokumentace
|  | Dodávka | kg | 20 | 0 | 0
|  | Montáž |  | 20 | 0 |  | 0
7.00 | 736.A | Doplňkové konstrukce celkem |  |  |  | 0 | 0
8.00 | 736.B | Přípravné a pomocné práce
8.01 | 736.004 | Náklady na dopravu zařízení a materiálu
|  | a přesun hmot a pod., odhad | ks | 1 | 0 | 0
8.02 | 736.005 | Proplach a napuštění topného systému,
Topná a tlaková zkouška, vyregulování systému,
vypracování provozních řádů,
revize, popisné tabulky apod.
|  | Dodávka | h | 72 | 0 | 0
8.03 | 736.006 | Přípravné a pomocné zednické práce včetně jádrového
vrtání diamantovými korunkami,
bourání, či finálního začištění
|  | Dodávka | ks | 1 | 0 | 0
8.04 | 736.007 | Lešení jednořadové pro montáže ve výškách
a rozvodů pod stropem technického podlaží a strojovny
|  | Dodávka | ks | 1 | 0 | 0
8.05 | 736.008 | Přípravné práce, napojení, výměny a pod
|  | Dodávka | ks | 1 | 0 | 0
|  | Vytápění celkem dodávka |  |  |  | 0
|  | Vytápění celkem montáž |  |  |  |  | 0
|  | Vytápění celkem - přípravné a pomocné práce |  |  |  | 0
|  | Vytápění celkem dodávka + montáž |  |  |  |  | 0

## SO 02 - VZT
SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK
STAVBA: VÍCEÚČELOVÉ SPORTOVNÍ CENTRUM "NA CHOBOTĚ"
OBJEKT: SO 02 Ubytovna, krytý bazén
ČÁST: D.1.4.3 - VZDUCHOTECHNIKA
P.Č. | Kód položky | Zkrácený popis | Množství | MJ | Cena jednotková | Cena celkem | Technický ( doplňkový) popis položky
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | PRÁCE A DODÁVKY OBJEKTU CELKEM |  |  |  | 0
| 1 | BAZÉNOVÁ HALA |  |  |  | 0
1 | 1.1 | Bazénová odvlhčovací jednotka (sestavná) ve vnitřním provedení, typ například: GEA - nebo výrobek srovnatelného standardu. Obslužná strana vpravo. MaR výstup ModBus/ RTU. | 1 | ks |  | 0 | Sestavná jednotka (komory nad sebou). Tloušťka stěny pláště 60mm; součinitel prostupu tepla panelovou výplní K=0,57W/m2. složená z: přívodní část: filtr EU4,trubicový rekuperátor, tepelné čerpadlo, směšovací komora, ohřívač-voda 70/50°C - Qt=112kW, ventilátor 15.860m3/h; 450Pa, EC motor, odsávací část: filtr EU4, ventilátor 15.860m3/h, 450Pa, EC motor jednotka včetně: pružných manžet, klapky na sání, a výfuku, protimrazové ochrany, servisního vypínače, sifonů, rámu, stavitelných noh
2 | - | Montáž | 1 | ks |  | 0
3 | 1.2 | Tlumič hluku v plášti 1600x750 L=1000mm - buňkový | 5 | ks |  | 0 | buňka tlumiče hluku (8x) - G.200x750x1000 s náběhy na jednom konci
4 | - | Montáž | 5 | ks |  | 0
5 | 1.3 | Tlumič hluku v plášti 1400x800 L=1000mm - buňkový | 1 | ks |  | 0 | buňka tlumiče hluku (7x) - G.200x800x1000 s náběhy na jednom konci
6 | - | Montáž | 1 | ks |  | 0
7 | 1.4 | Tlumič hluku v plášti 1800x700 L=1000mm - buňkový | 3 | ks |  | 0 | buňka tlumiče hluku (9x) - G.200x700x1000 s náběhy na jednom konci
8 | - | Montáž | 3 | ks |  | 0
9 | 1.5 | Protipožární klapka - 1250x560 - servopohon 24V (ss) - požární odolnost 90min. | 2 | ks |  | 0 | Provedení ovládání: servomotorem 24 V; s konc. spinačem polohy "otevřeno i zavřeno"; dále pružinou a teplotní; provedení dle ČSN EN 1366-2
10 | - | Montáž | 2 | ks |  | 0
11 | 1.6 | Protipožární klapka - 630x315 - servopohon 24V (ss) - požární odolnost 90min. | 5 | ks |  | 0 | Provedení ovládání: servomotorem 24 V; s konc. spinačem polohy "otevřeno i zavřeno"; dále pružinou a teplotní; provedení dle ČSN EN 1366-2
12 | - | Montáž | 5 | ks |  | 0
13 | 1.7 | Protipožární klapka - 560x315 - servopohon 24V (ss) - požární odolnost 90min. | 6 | ks |  | 0 | Provedení ovládání: servomotorem 24 V; s konc. spinačem polohy "otevřeno i zavřeno"; dále pružinou a teplotní; provedení dle ČSN EN 1366-2
14 | - | Montáž | 6 | ks |  | 0
15 | 1.8 | Regulační klapka s protiběž. listy 630x315.R, ovládání ruční s aretací polohy listu | 5 | ks |  | 0 | rám-ocelový pozink. plech, profil. listy- hliník, ozub.kola - PVC
16 | - | Montáž | 5 | ks |  | 0
17 | 1.9 | Regulační klapka s protiběž. listy 560x315.R, ovládání ruční s aretací polohy listu | 6 | ks |  | 0 | rám-ocelový pozink. plech, profil. listy- hliník, ozub.kola - PVC
18 | - | Montáž | 6 | ks |  | 0
19 | 1.10 | Protidešťová žaluzie PZ-AL 1250x1120 s ochr.sítem a rámem + RAL 9022 | 1 | ks |  | 0 | s ochranným sítem a upevňovacím rámem, materiál: hliníkové profily + RAL, průtočná plocha cca 1,12m2
20 | - | Montáž | 1 | ks |  | 0
21 | 1.11 | Protidešťová žaluzie PZ-AL 1600x1120 s ochr.sítem a rámem + RAL 9022 | 1 | ks |  | 0 | s ochranným sítem a upevňovacím rámem, materiál: hliníkové profily + RAL, průtočná plocha cca 1,43m2
22 | - | Montáž | 1 | ks |  | 0
23 | 1.12 | Obdélníková výustka pro čtyřhranné potrubí, komfortní, 325x225, 2.O - R1, přívodní, + RAL dle požadavku arch. | 30 | ks |  | 0 | mater.: Al. profily, dvouřadá s regulačním ústrojím-protiběžné listy + RAL dle požadavku arch.
24 | - | Montáž | 30 | ks |  | 0
25 | 1.13 | Obdélníková výustka pro čtyřhranné potrubí, komfortní, 400x200, 2.O - R1, přívodní, + RAL dle požadavku arch. | 14 | ks |  | 0 | mater.: Al. profily, dvouřadá s regulačním ústrojím-protiběžné listy + RAL dle požadavku arch.
26 | - | Montáž | 14 | ks |  | 0
27 | 1.14 | Obdélníková výustka pro čtyřhranné potrubí, komfortní, 400x200, 1.O - R1, odvodní , + RAL dle požadavku arch. | 36 | ks |  | 0 | mater.: Al. profily, jednořadá s regulačním ústrojím-protiběžné listy + RAL dle požadavku arch.
28 | - | Montáž | 36 | ks |  | 0
29 | 1.15 | Přívodní dýza s dalekým dosahem DUK-V vel. 250 (TROX) - nebo výrobek srovnatelného standardu | 6 | ks |  | 0 | přívod 300m3/h; pz=40Pa
30 | - | Montáž | 6 | ks |  | 0
31 | 1.16 | Regulační klapka s protiběž. listy 315x250.R, ovládání ruční s aretací polohy listu | 2 | ks |  | 0 | rám-ocelový pozink. plech, profil. listy- hliník, ozub.kola - PVC
32 | - | Montáž | 2 | ks |  | 0
33 | - | Čtyřhranné vzduchotechnické potrubí sk.I, materiál ocel. pozink. plech ( P + S ) | 550 | m2 |  | 0 | spojované R spoji a těsněné samolepicím těsněním, třída těsnosti A vč. spojovacího a montážního materiálu a materiálu na závěsy s pružným uložením
34 | - | Montáž | 550 | m2 |  | 0
35 | - | Čtyřhranné vzduchotechnické potrubí sk.I - VODOTĚSNÉ, materiál ocel. pozink. plech /odvod, výfuk/ | 500 | m2 |  | 0 | spojované R spoji a těsněné letováním, nebo tmelením, vč. spojovacího a montážního materiálu a materiálu na závěsy s pružným uložením
36 | - | Montáž | 500 | m2 |  | 0
37 | - | Kruhové vzt. potrubí pevné - SPIRO , materiál ocel. pozink. plech, prům.: 250 mm | 5 | m |  | 0 | vč. spojovacího a montážního materiálu a materiálu na závěsy s pružným uložením
38 | - | Montáž | 5 | m |  | 0
39 | - | Tepelná izolace vzt. potrubí z min. vlny tl. 60mm, /izolace vzt. potrubí sání a výfuku+P O strojovna vzt./ | 480 | m2 |  | 0 | povrch hliniková folie, upevněná na trny ,spoje přelepeny Al.páskou
40 | - | Montáž | 480 | m2 |  | 0
41 | - | Tepelná izolace vzt. potrubí z min. vlny tl. 20mm, /izolace vzt. potrubí/ | 205 | m2 |  | 0 | povrch hliniková folie, upevněná na trny ,spoje přelepeny Al.páskou
42 | - | Montáž | 205 | m2 |  | 0
43 | - | Protipožární izolace vzt. potrubí-odolnost 30min. | 45 | m2 |  | 0 | Typ izolace a její upevnění na vzt. potrubí musí mít platný atest zkušebního ústavu.
44 | - | Montáž | 45 | m2 |  | 0
| 2 | OFUK OKEN - BAZÉNOVÁ HALA |  |  |  | 0
1 | 2.1 | Bazénová odvlhčovací jednotka (sestavná) ve vnitřním provedení, typ například: GEA - nebo výrobek srovnatelného standardu. Obslužná strana vpravo. MaR výstup ModBus/ RTU. | 1 | ks |  | 0 | Sestavná jednotka (komory nad sebou). Tloušťka stěny pláště 60mm; součinitel prostupu tepla panelovou výplní K=0,57W/m2. složená z: přívodní část: filtr EU4,trubicový rekuperátor, tepelné čerpadlo, směšovací komora, ohřívač-voda 70/50°C - Qt=112kW, ventilátor 15.860m3/h; 450Pa, EC motor, odsávací část: filtr EU4, ventilátor 15.860m3/h, 450Pa, EC motor jednotka včetně: pružných manžet, klapky na sání, a výfuku, protimrazové ochrany, servisního vypínače, sifonů, rámu, stavitelných noh
2 | - | Montáž | 1 | ks |  | 0
3 | 2.2 | Tlumič hluku v plášti 1800x700 L=1000mm - buňkový | 7 | ks |  | 0 | buňka tlumiče hluku (9x) - G.200x700x1000 s náběhy na jednom konci
4 | - | Montáž | 7 | ks |  | 0
5 | 2.3 | Tlumič hluku v plášti 800x700 L=1000mm - buňkový | 2 | ks |  | 0 | buňka tlumiče hluku (4x) - G.200x700x1000 s náběhy na jednom konci
6 | - | Montáž | 2 | ks |  | 0
7 | 2.4 | Tlumič hluku v plášti 800x600 L=1000mm - buňkový | 2 | ks |  | 0 | buňka tlumiče hluku (4x) - G.200x700x1000 s náběhy na jednom konci
8 | - | Montáž | 2 | ks |  | 0
9 | 2.5 | Regulační klapka s protiběž. listy 900x400.R, ovládání ruční s aretací polohy listu | 2 | ks |  | 0 | rám-ocelový pozink. plech, profil. listy- hliník, ozub.kola - PVC
10 | - | Montáž | 2 | ks |  | 0
11 | 2.6 | Regulační klapka s protiběž. listy 315x315.R, ovládání ruční s aretací polohy listu | 10 | ks |  | 0 | rám-ocelový pozink. plech, profil. listy- hliník, ozub.kola - PVC
12 | - | Montáž | 10 | ks |  | 0
13 | 2.7 | Regulační klapka s protiběž. listy 250x315.R, ovládání ruční s aretací polohy listu | 4 | ks |  | 0 | rám-ocelový pozink. plech, profil. listy- hliník, ozub.kola - PVC
14 | - | Montáž | 4 | ks |  | 0
15 | 2.8 | Protipožární klapka - 630x400 - servopohon 24V (ss) - požární odolnost 90min. | 2 | ks |  | 0 | Provedení ovládání: servomotorem 24 V; s konc. spinačem polohy "otevřeno i zavřeno"; dále pružinou a teplotní; provedení dle ČSN EN 1366-2
16 | - | Montáž | 2 | ks |  | 0
17 | 2.9 | Štěrbinová výustka (bazénová) pro ofuk oken, počet štěrbin 3, šířka štěrbiny 12mm, délka štěrbiny 2 m, včetně plenum boxu, napojení na plenum box 2x250/125mm; například: BS .. PB (Systemair a.s.) - nebo výrobek srovnatelného standardu | 19 | ks |  | 0 | montáž do podlahy, plenum box s atypickým připojením: nerezová ocel, štěrbiny: Al. profily
18 | - | Montáž | 19 | ks |  | 0
19 | 2.10 | Štěrbinová výustka (bazénová) pro ofuk oken, počet štěrbin 3, šířka štěrbiny 12mm, délka štěrbiny 0,5 m, včetně plenum boxu, napojení na plenum box 2x160/125mm; například: BS .. PB (Systemair a.s.) - nebo výrobek srovnatelného standardu | 10 | ks |  | 0 | montáž do podlahy, plenum box s atypickým připojením: nerezová ocel, štěrbiny: Al. profily
20 | - | Montáž | 10 | ks |  | 0
21 | 2.11 | Štěrbinová výustka (bazénová) pro ofuk oken, počet štěrbin 3, šířka štěrbiny 12mm, délka štěrbiny 1,5 m, včetně plenum boxu, napojení na plenum box 2x160/125mm; například: BS .. PB (Systemair a.s.) - nebo výrobek srovnatelného standardu | 2 | ks |  | 0 | montáž do podlahy, plenum box s atypickým připojením: nerezová ocel, štěrbiny: Al. profily
22 | - | Montáž | 2 | ks |  | 0
23 | 2.12 | Obdélníková výustka pro čtyřhranné potrubí, komfortní, 625x325, 1.O - R1, odvodní , + RAL dle požadavku arch. | 10 | ks |  | 0 | mater.: Al. profily, jednořadá s regulačním ústrojím-protiběžné listy + RAL dle požadavku arch.
24 | - | Montáž | 10 | ks |  | 0
25 | 2.13 | Protidešťová žaluzie PZ-AL 1800x900 s ochr.sítem a rámem + RAL 9022 | 2 | ks |  | 0 | s ochranným sítem a upevňovacím rámem, materiál: hliníkové profily + RAL, průtočná plocha cca 1,29m2
26 | - | Montáž | 2 | ks |  | 0
27 | 2.14 | Odvodní talířový ventil kovový prům. 160 mm | 1 | ks |  | 0 | Qv= 150 m3/h, pro připojení na kruhové potrubí ø160mm, vč. montážního rámečku, materiál.: pozink ocel. plech + RAL. . . . .(bílá)
28 | - | Montáž | 1 | ks |  | 0
29 | 2.15 | Regulační klapka kruhová prům. 160 mm, ruční ovládání s aretací polohy listu | 1 | ks |  | 0 | materiál: ocelové pozink. profily
30 | - | Montáž | 1 | ks |  | 0
31 | 2.16 | Kruhové vzt. potrubí ohebné - například: SEMIFLEX prům.:160 mm /napojení ventilů/ | 3 | m |  | 0 | vč. spojovacího, těsnícího a montážního materiálu, materiál vícevrstvý Al. laminát
32 | - | Montáž | 3 | m |  | 0
33 | - | Čtyřhranné vzduchotechnické potrubí sk.I, materiál ocel. pozink. plech ( P + S ) | 475 | m2 |  | 0 | spojované R spoji a těsněné samolepicím těsněním, třída těsnosti A vč. spojovacího a montážního materiálu a materiálu na závěsy s pružným uložením
34 | - | Montáž | 475 | m2 |  | 0
35 | - | Čtyřhranné vzduchotechnické potrubí sk.I - VODOTĚSNÉ, materiál ocel. pozink. plech /odvod, výfuk/ | 370 | m2 |  | 0 | spojované R spoji a těsněné letováním, nebo tmelením, vč. spojovacího a montážního materiálu a materiálu na závěsy s pružným uložením
36 | - | Montáž | 370 | m2 |  | 0
37 | - | Kruhové vzt. potrubí pevné - SPIRO , materiál ocel. pozink. plech, prům.: 160 mm | 3 | m |  | 0 | vč. spojovacího a montážního materiálu a materiálu na závěsy s pružným uložením
38 | - | Montáž | 3 | m |  | 0
39 | - | Tepelná izolace vzt. potrubí z min. vlny tl. 60mm, /izolace vzt. potrubí sání a výfuku+P O strojovna vzt./ | 850 | m2 |  | 0 | povrch hliniková folie, upevněná na trny ,spoje přelepeny Al.páskou
40 | - | Montáž | 850 | m2 |  | 0
41 | - | Protipožární izolace vzt. potrubí-odolnost 30min. | 150 | m2 |  | 0 | Typ izolace a její upevnění na vzt. potrubí musí mít platný atest zkušebního ústavu.
42 | - | Montáž | 150 | m2 |  | 0
| 3 | WELLNESS |  |  |  | 0
1 | 3.1 | Bazénová odvlhčovací jednotka (sestavná) ve vnitřním provedení, typ například: GEA - nebo výrobek srovnatelného standardu. Obslužná strana vlevo. MaR výstup ModBus/ RTU. | 1 | ks |  | 0 | Sestavná jednotka (komory nad sebou). Tloušťka stěny pláště 60mm; součinitel prostupu tepla panelovou výplní K=0,57W/m2. složená z: přívodní část: filtr EU4,trubicový rekuperátor, tepelné čerpadlo, směšovací komora, ohřívač-voda 70/50°C - Qt=46kW, ventilátor 6.200m3/h; 450Pa, EC motor, odsávací část: filtr EU4, ventilátor 6.200m3/h, 450Pa, EC motor jednotka včetně: pružných manžet, klapky na sání, a výfuku, protimrazové ochrany, servisního vypínače, sifonů, rámu, stavitelných noh
2 | - | Montáž | 1 | ks |  | 0
3 | 3.2 | Tlumič hluku v plášti 800x600 L=1000mm - buňkový | 9 | ks |  | 0 | buňka tlumiče hluku (4x) - G.200x600x1000 s náběhy na jednom konci
4 | - | Montáž | 9 | ks |  | 0
5 | 3.3 | Tlumič hluku v plášti 1000x500 L=1000mm - buňkový | 3 | ks |  | 0 | buňka tlumiče hluku (5x) - G.200x500x1000 s náběhy na jednom konci
6 | - | Montáž | 3 | ks |  | 0
7 | 3.4 | Protipožární klapka - 630x450 - servopohon 24V (ss) - požární odolnost 90min. | 2 | ks |  | 0 | Provedení ovládání: servomotorem 24 V; s konc. spinačem polohy "otevřeno i zavřeno"; dále pružinou a teplotní; provedení dle ČSN EN 1366-2
8 | - | Montáž | 2 | ks |  | 0
9 | 3.5 | Regulační klapka s protiběž. listy 400x315.R, ovládání ruční s aretací polohy listu | 1 | ks |  | 0 | rám-ocelový pozink. plech, profil. listy- hliník, ozub.kola - PVC
10 | - | Montáž | 1 | ks |  | 0
11 | 3.6 | Regulační klapka s protiběž. listy 450x450.R, ovládání ruční s aretací polohy listu | 1 | ks |  | 0 | rám-ocelový pozink. plech, profil. listy- hliník, ozub.kola - PVC
12 | - | Montáž | 1 | ks |  | 0
13 | 3.7 | Regulační klapka s protiběž. listy 400x450.R, ovládání ruční s aretací polohy listu | 1 | ks |  | 0 | rám-ocelový pozink. plech, profil. listy- hliník, ozub.kola - PVC
14 | - | Montáž | 1 | ks |  | 0
15 | 3.8 | Regulační klapka s protiběž. listy 500x315.R, ovládání ruční s aretací polohy listu | 1 | ks |  | 0 | rám-ocelový pozink. plech, profil. listy- hliník, ozub.kola - PVC
16 | - | Montáž | 1 | ks |  | 0
17 | 3.9 | Regulační klapka s protiběž. listy 250x100.R -JEDNOLISTÁ, ovládání ruční s aretací polohy listu | 3 | ks |  | 0
18 | - | Montáž | 3 | ks |  | 0
19 | 3.10 | Regulační klapka s protiběž. listy 160x315.R -JEDNOLISTÁ, ovládání ruční s aretací polohy listu | 1 | ks |  | 0
20 | - | Montáž | 1 | ks |  | 0
21 | 3.11 | Regulační klapka s protiběž. listy 120x315.R -JEDNOLISTÁ, ovládání ruční s aretací polohy listu | 2 | ks |  | 0
22 | - | Montáž | 2 | ks |  | 0
23 | 3.12 | Regulační klapka s protiběž. listy 100x315.R -JEDNOLISTÁ, ovládání ruční s aretací polohy listu | 1 | ks |  | 0
24 | - | Montáž | 1 | ks |  | 0
25 | 3.13 | Regulační klapka kruhová prům. 160 mm, ruční ovládání s aretací polohy listu | 3 | ks |  | 0 | materiál: ocelové pozink. profily
26 | - | Montáž | 3 | ks |  | 0
27 | 3.14 | Protidešťová žaluzie PZ-AL 500x1120 s ochr.sítem a rámem + RAL 9022 | 2 | ks |  | 0 | s ochranným sítem a upevňovacím rámem, materiál: hliníkové profily + RAL, průtočná plocha cca 0,45m2
28 | - | Montáž | 2 | ks |  | 0
29 | 3.15 | Obdélníková výustka pro čtyřhranné potrubí, komfortní, 625x225, 2.O - R1, přívodní, + RAL (5009)dle požadavku arch. | 12 | ks |  | 0 | mater.: Al. profily, dvouřadá s regulačním ústrojím-protiběžné listy + RAL dle požadavku arch.
30 | - | Montáž | 12 | ks |  | 0
31 | 3.16 | Obdélníková výustka pro čtyřhranné potrubí, komfortní, 525x225, 2.O - R1, přívodní, + RAL (5009)dle požadavku arch. | 7 | ks |  | 0 | mater.: Al. profily, dvouřadá s regulačním ústrojím-protiběžné listy + RAL dle požadavku arch.
32 | - | Montáž | 7 | ks |  | 0
33 | 3.17 | Obdélníková výustka pro čtyřhranné potrubí, komfortní, 625x225, 1.O - R1, odvodní , + RAL (5009)dle požadavku arch. | 7 | ks |  | 0 | mater.: Al. profily, jednořadá s regulačním ústrojím-protiběžné listy + RAL dle požadavku arch.
34 | - | Montáž | 7 | ks |  | 0
35 | 3.18 | Obdélníková výustka pro čtyřhranné potrubí, komfortní, 525x225, 1.O - R1, odvodní , + RAL (5009)dle požadavku arch. | 3 | ks |  | 0 | mater.: Al. profily, jednořadá s regulačním ústrojím-protiběžné listy + RAL dle požadavku arch.
36 | - | Montáž | 3 | ks |  | 0
37 | 3.19 | Obdélníková výustka pro čtyřhranné potrubí, komfortní, 400x200, 1.O - R1, odvodní , + RAL (5009)dle požadavku arch. | 4 | ks |  | 0 | mater.: Al. profily, jednořadá s regulačním ústrojím-protiběžné listy + RAL dle požadavku arch.
38 | - | Montáž | 4 | ks |  | 0
39 | 3.20 | Odvodní talířový ventil kovový prům. 160 mm | 13 | ks |  | 0 | Qv= 150 m3/h, pro připojení na kruhové potrubí ø160mm, vč. montážního rámečku, materiál.: pozink ocel. plech + RAL. . . . .(bílá)
40 | - | Montáž | 13 | ks |  | 0
41 | 3.21 | Odvodní talířový ventil kovový prům. 125 mm | 10 | ks |  | 0 | Qv= 50-70 m3/h, pro připojení na kruhové potrubí ø125mm, vč. montážního rámečku, materiál.: pozink ocel. plech + RAL. . . . .(bílá)
42 | - | Montáž | 10 | ks |  | 0
43 | 3.22 | Uzavírací klapka těsná kruhová prům. 160 mm, ovládání servopohonem (parní komora) | 1 | ks |  | 0 | materiál: ocelové pozink. profily
44 | - | Montáž | 1 | ks |  | 0
45 | 3.23 | Obdélníková výustka pro čtyřhranné potrubí, komfortní, 280x100, 1.O - R1, odvodní , + RAL (5009)dle požadavku arch. | 1 | ks |  | 0 | mater.: Al. profily, jednořadá s regulačním ústrojím-protiběžné listy + RAL dle požadavku arch.
46 | - | Montáž | 1 | ks |  | 0
47 | 3.24 | Stěnová mřížka uzavřená SMU-20-400x150, včetně upínacího rámečku do stěny, + RAL ... dle požadavku arch. | 8 | ks |  | 0 | materiál: hliníkové profily, rozteč listů 20mm + RAL dle požadavku arch.
48 | - | Montáž | 8 | ks |  | 0
49 | 3.25 | Kruhové vzt. potrubí ohebné - například: SEMIFLEX prům.: 160 mm /napojení ventilů/ | 22 | m |  | 0 | vč. spojovacího, těsnícího a montážního materiálu, materiál vícevrstvý Al. laminát
50 | - | Montáž | 22 | m |  | 0
51 | 3.26 | Kruhové vzt. potrubí ohebné - například: SEMIFLEX prům.: 125 mm /napojení ventilů/ | 15 | m |  | 0 | vč. spojovacího, těsnícího a montážního materiálu, materiál vícevrstvý Al. laminát
52 | - | Montáž | 15 | m |  | 0
53 | - | Čtyřhranné vzduchotechnické potrubí sk.I, materiál ocel. pozink. plech ( P + S ) | 425 | m2 |  | 0 | spojované R spoji a těsněné samolepicím těsněním, třída těsnosti A vč. spojovacího a montážního materiálu a materiálu na závěsy s pružným uložením
54 | - | Montáž | 425 | m2 |  | 0
55 | - | Čtyřhranné vzduchotechnické potrubí sk.I - VODOTĚSNÉ, materiál ocel. pozink. plech /odvod, výfuk/ | 245 | m2 |  | 0 | spojované R spoji a těsněné letováním, nebo tmelením, vč. spojovacího a montážního materiálu a materiálu na závěsy s pružným uložením
56 | - | Montáž | 245 | m2 |  | 0
57 | - | Kruhové vzt. potrubí pevné - SPIRO , materiál ocel. pozink. plech, prům.: 160 mm | 8 | m |  | 0 | vč. spojovacího a montážního materiálu a materiálu na závěsy s pružným uložením
58 | - | Montáž | 8 | m |  | 0
59 | - | Kruhové vzt. potrubí pevné - SPIRO , materiál ocel. pozink. plech, prům.: 125 mm | 4 | m |  | 0 | vč. spojovacího a montážního materiálu a materiálu na závěsy s pružným uložením
60 | - | Montáž | 4 | m |  | 0
61 | - | Tepelná izolace vzt. potrubí z min. vlny tl. 60mm, /izolace vzt. potrubí sání a výfuku+P O strojovna vzt./ | 275 | m2 |  | 0 | povrch hliniková folie, upevněná na trny ,spoje přelepeny Al.páskou
62 | - | Montáž | 275 | m2 |  | 0
63 | - | Protipožární izolace vzt. potrubí-odolnost 30min. | 35 | m2 |  | 0 | Typ izolace a její upevnění na vzt. potrubí musí mít platný atest zkušebního ústavu.
64 | - | Montáž | 35 | m2 |  | 0
| 4 | ŠATNY-BAZÉN |  |  |  | 0
1 | 4.1 | Vzduchotechnická jednotka (sestavná) ve vnitřním provedení, typ například: GEA - nebo výrobek srovnatelného standardu. Obslužná strana vlevo. MaR výstup ModBus/ RTU. Jednotka musí splňovat požadavky vydané EU a platné k 1.1.2016 o tepelné účinnosti rekuperace a energetické náročnosti | 1 | ks |  | 0 | Sestavná jednotka (komory nad sebou). Tloušťka stěny pláště 60mm; součinitel prostupu tepla panelovou výplní K=0,57W/m2. složená z: přívodní část: filtr EU5, křížový rekuperátor s obtokem, ohřívač-voda 70/50°C - Qt=38kW, ventilátor 6.000m3/h; 500Pa, EC motor, odsávací část: filtr EU4, ventilátor 6.000m3/h, 500Pa, EC motor jednotka včetně: pružných manžet, klapky na sání, a výfuku, protimrazové ochrany, servisního vypínače, sifonů, rámu, stavitelných noh
2 | - | Montáž | 1 | ks |  | 0
3 | 4.2 | Tlumič hluku v plášti 800x600 L=1000mm - buňkový | 6 | ks |  | 0 | buňka tlumiče hluku (4x) - G.200x600x1000 s náběhy na jednom konci
4 | - | Montáž | 6 | ks |  | 0
5 | 4.3 | Tlumič hluku v plášti 1000x500 L=1000mm - buňkový | 1 | ks |  | 0 | buňka tlumiče hluku (5x) - G.200x500x1000 s náběhy na jednom konci
6 | - | Montáž | 1 | ks |  | 0
7 | 4.4 | Protipožární klapka - 630x400 - servopohon 24V (ss) - požární odolnost 90min. | 3 | ks |  | 0 | Provedení ovládání: servomotorem 24 V; s konc. spinačem polohy "otevřeno i zavřeno"; dále pružinou a teplotní; provedení dle ČSN EN 1366-2
8 | - | Montáž | 3 | ks |  | 0
9 | 4.5 | Protipožární klapka - 450x560 - servopohon 24V (ss) - požární odolnost 90min. | 1 | ks |  | 0 | Provedení ovládání: servomotorem 24 V; s konc. spinačem polohy "otevřeno i zavřeno"; dále pružinou a teplotní; provedení dle ČSN EN 1366-2
10 | - | Montáž | 1 | ks |  | 0
11 | 4.6 | Protipožární klapka - 400x400 - servopohon 24V (ss) - požární odolnost 90min. | 2 | ks |  | 0 | Provedení ovládání: servomotorem 24 V; s konc. spinačem polohy "otevřeno i zavřeno"; dále pružinou a teplotní; provedení dle ČSN EN 1366-2
12 | - | Montáž | 2 | ks |  | 0
13 | 4.7 | Regulační klapka s protiběž. listy 315x250.R, ovládání ruční s aretací polohy listu | 1 | ks |  | 0 | rám-ocelový pozink. plech, profil. listy- hliník, ozub.kola - PVC
14 | - | Montáž | 1 | ks |  | 0
15 | 4.8 | Regulační klapka s protiběž. listy 250x250.R, ovládání ruční s aretací polohy listu | 1 | ks |  | 0 | rám-ocelový pozink. plech, profil. listy- hliník, ozub.kola - PVC
16 | - | Montáž | 1 | ks |  | 0
17 | 4.9 | Regulační klapka s protiběž. listy 400x400.R, ovládání ruční s aretací polohy listu | 1 | ks |  | 0 | rám-ocelový pozink. plech, profil. listy- hliník, ozub.kola - PVC
18 | - | Montáž | 1 | ks |  | 0
19 | 4.10 | Regulační klapka s protiběž. listy 280x250.R, ovládání ruční s aretací polohy listu | 1 | ks |  | 0 | rám-ocelový pozink. plech, profil. listy- hliník, ozub.kola - PVC
20 | - | Montáž | 1 | ks |  | 0
21 | 4.11 | Regulační klapka s protiběž. listy 100x250.R -JEDNOLISTÁ, ovládání ruční s aretací polohy listu | 2 | ks |  | 0
22 | - | Montáž | 2 | ks |  | 0
23 | 4.12 | Regulační klapka s protiběž. listy 200x160.R -JEDNOLISTÁ, ovládání ruční s aretací polohy listu | 2 | ks |  | 0
24 | - | Montáž | 2 | ks |  | 0
25 | 4.13 | Obdélníková výustka pro čtyřhranné potrubí, komfortní, 560x280, 2.O - R1, přívodní, + RAL ... dle požadavku arch. | 9 | ks |  | 0 | mater.: Al. profily, dvouřadá s regulačním ústrojím-protiběžné listy + RAL dle požadavku arch.
26 | - | Montáž | 9 | ks |  | 0
27 | 4.14 | Obdélníková výustka pro čtyřhranné potrubí, komfortní, 560x200, 1.O - R1, odvodní , + RAL (5009)dle požadavku arch. | 8 | ks |  | 0 | mater.: Al. profily, jednořadá s regulačním ústrojím-protiběžné listy + RAL dle požadavku arch.
28 | - | Montáž | 8 | ks |  | 0
29 | 4.15 | Odvodní talířový ventil kovový prům. 160 mm | 14 | ks |  | 0 | Qv= 150 m3/h, pro připojení na kruhové potrubí ø160mm, vč. montážního rámečku, materiál.: pozink ocel. plech + RAL. . . . .(bílá)
30 | - | Montáž | 14 | ks |  | 0
31 | 4.16 | Odvodní talířový ventil kovový prům. 125 mm | 24 | ks |  | 0 | Qv= 50-70 m3/h, pro připojení na kruhové potrubí ø125mm, vč. montážního rámečku, materiál.: pozink ocel. plech + RAL. . . . .(bílá)
32 | - | Montáž | 24 | ks |  | 0
33 | 4.17 | Kruhové vzt. potrubí ohebné - například: SEMIFLEX prům.: 160 mm /napojení ventilů/ | 35 | m |  | 0 | vč. spojovacího, těsnícího a montážního materiálu, materiál vícevrstvý Al. laminát
34 | - | Montáž | 35 | m |  | 0
35 | 4.18 | Kruhové vzt. potrubí ohebné - například: SEMIFLEX prům.: 125 mm /napojení ventilů/ | 20 | m |  | 0 | vč. spojovacího, těsnícího a montážního materiálu, materiál vícevrstvý Al. laminát
36 | - | Montáž | 20 | m |  | 0
37 | 4.19 | Protidešťová žaluzie PZ-AL 450x1120 s ochr.sítem a rámem + RAL 9022 | 1 | ks |  | 0 | s ochranným sítem a upevňovacím rámem, materiál: hliníkové profily + RAL, průtočná plocha cca 0,4m2
38 | - | Montáž | 1 | ks |  | 0
39 | 4.20 | Protidešťová žaluzie PZ-AL 800x1120 s ochr.sítem a rámem + RAL 9022 | 1 | ks |  | 0 | s ochranným sítem a upevňovacím rámem, materiál: hliníkové profily + RAL, průtočná plocha cca 0,7m2
40 | - | Montáž | 1 | ks |  | 0
41 | - | Čtyřhranné vzduchotechnické potrubí sk.I, materiál ocel. pozink. plech ( P + S ) | 160 | m2 |  | 0 | spojované R spoji a těsněné samolepicím těsněním, třída těsnosti A vč. spojovacího a montážního materiálu a materiálu na závěsy s pružným uložením
42 | - | Montáž | 160 | m2 |  | 0
43 | - | Čtyřhranné vzduchotechnické potrubí sk.I - VODOTĚSNÉ, materiál ocel. pozink. plech /odvod, výfuk/ | 206 | m2 |  | 0 | spojované R spoji a těsněné letováním, nebo tmelením, vč. spojovacího a montážního materiálu a materiálu na závěsy s pružným uložením
44 | - | Montáž | 206 | m2 |  | 0
45 | - | Kruhové vzt. potrubí pevné - SPIRO , materiál ocel. pozink. plech, prům.: 160 mm | 4 | m |  | 0 | vč. spojovacího a montážního materiálu a materiálu na závěsy s pružným uložením
46 | - | Montáž | 4 | m |  | 0
47 | - | Kruhové vzt. potrubí pevné - SPIRO , materiál ocel. pozink. plech, prům.: 125 mm | 10 | m |  | 0 | vč. spojovacího a montážního materiálu a materiálu na závěsy s pružným uložením
48 | - | Montáž | 10 | m |  | 0
49 | - | Tepelná izolace vzt. potrubí z min. vlny tl. 60mm, /izolace vzt. potrubí sání a výfuku+P O strojovna vzt./ | 258 | m2 |  | 0 | povrch hliniková folie, upevněná na trny ,spoje přelepeny Al.páskou
50 | - | Montáž | 258 | m2 |  | 0
51 | - | Protipožární izolace vzt. potrubí-odolnost 30min. | 10 | m2 |  | 0 | Typ izolace a její upevnění na vzt. potrubí musí mít platný atest zkušebního ústavu.
52 | - | Montáž | 10 | m2 |  | 0
| 5 | RESTAURACE |  |  |  | 0
1 | 5.1 | Vzduchotechnická jednotka (sestavná) ve vnitřním provedení, typ například: GEA - nebo výrobek srovnatelného standardu. Obslužná strana vlevo. MaR výstup ModBus/ RTU. Jednotka musí splňovat požadavky vydané EU a platné k 1.1.2016 o tepelné účinnosti rekuperace a energetické náročnosti | 1 | ks |  | 0 | Sestavná jednotka (komory nad sebou). Tloušťka stěny pláště 60mm; součinitel prostupu tepla panelovou výplní K=0,57W/m2. složená z: přívodní část: filtr EU5, křížový rekuperátor s obtokem, ohřívač-voda 70/50°C - Qt=28kW, chladič-výparník R410A Qch=34kW; ventilátor 5.600m3/h; 500Pa, EC motor, odsávací část: filtr EU4, ventilátor 5.600m3/h, 500Pa, EC motor jednotka včetně: pružných manžet, klapky na sání, a výfuku, protimrazové ochrany, servisního vypínače, sifonů, rámu, stavitelných noh
2 | - | Montáž | 1 | ks |  | 0
3 | 5.2 | Venkovní kondenzační jednotka CHLAZENÍ, Výkon chlazení Qchc= 17kW, chlazená vzduchem, provedení invertor, včetně expanzního ventilu a příslušenství (řídícího modulu...), referenční výrobek GEA ....... - nebo výrobek srovnatelného standardu | 2 | ks |  | 0 | Vzduchem chlazená jednotka systému SPLIT-invertor, pro venkovní instalaci pro VZT jednotku
4 | - | Montáž | 2 | ks |  | 0
5 | - | Ocelové konzole / rám, pro upevnění venkovní kondenzační jednotky chlazení | 2 | ks |  | 0 | konzole/rám pod kotvící body poz. 5.2 , materiál - ocel. pozink. profily + nátěr RAL
6 | - | Montáž | 2 | ks |  | 0
7 | - | Cu potrubí pro chladírenské účely-svazek prům. dle konkrétního typu jednotek chlazení, (prům. ... / ... mm) | 70 | m |  | 0 | Cu potrubí, svazek, včetně náplně chladiva R410A, vč. spojovacího a montážního materiálu a materiálu na závěsy a včetně tepelné a parotěsné izolace.
8 | - | Montáž | 70 | m |  | 0
9 | - | Kabeláže elektro - komunikační (Prověřit!-dle konkrétního typu jednotek - například: 6x1,5mm2) | 90 | m |  | 0 | Kabeláže mezi vnitřní a venkovní jednotkou CHLAZENÍ. Osadit ve spolupráci s profesí elektro a MaR
10 | - | Montáž | 90 | m |  | 0
11 | - | Prostup do střechy-chránička prům.200mm (plast) | 2 | ks |  | 0 | prostup pro Cu potrubí a kabeláž elektro. Chráničku osadit ve spolupráci se stavbou.
12 | - | Montáž | 2 | ks |  | 0
13 | 5.2A | Tlumič hluku v plášti 800x500 L=1000mm - buňkový | 10 | ks |  | 0 | buňka tlumiče hluku (4x) - G.200x500x1000 s náběhy na jednom konci
14 | - | Montáž | 10 | ks |  | 0
15 | 5.3 | Protipožární klapka - 630x400 - servopohon 24V (ss) - požární odolnost 90min. | 2 | ks |  | 0 | Provedení ovládání: servomotorem 24 V; s konc. spinačem polohy "otevřeno i zavřeno"; dále pružinou a teplotní; provedení dle ČSN EN 1366-2
16 | - | Montáž | 2 | ks |  | 0
17 | 5.4 | Protipožární klapka - 560x450 - servopohon 24V (ss) - požární odolnost 90min. | 2 | ks |  | 0 | Provedení ovládání: servomotorem 24 V; s konc. spinačem polohy "otevřeno i zavřeno"; dále pružinou a teplotní; provedení dle ČSN EN 1366-2
18 | - | Montáž | 2 | ks |  | 0
20 | 5.6 | Regulační klapka s protiběž. listy 355x400.R, ovládání ruční s aretací polohy listu | 1 | ks |  | 0 | rám-ocelový pozink. plech, profil. listy- hliník, ozub.kola - PVC
21 | - | Montáž | 1 | ks |  | 0
22 | 5.7 | Regulační klapka s protiběž. listy 400x400.R, ovládání ruční s aretací polohy listu | 2 | ks |  | 0 | rám-ocelový pozink. plech, profil. listy- hliník, ozub.kola - PVC
23 | - | Montáž | 2 | ks |  | 0
24 | 5.8 | Regulační klapka s protiběž. listy 355x400.R, ovládání ruční s aretací polohy listu | 1 | ks |  | 0 | rám-ocelový pozink. plech, profil. listy- hliník, ozub.kola - PVC
25 | - | Montáž | 1 | ks |  | 0
26 | 5.9 | Přívodní vířivý anemostat čtvercový, 600x24 + RAL.....… - nebo výrobek srovnatelného standardu | 15 | ks |  | 0 | vč. připojovacího boxu s reg. klapkou, horizontální připojení, přívod ... m3/h; pz=25Pa; RAL určí architek projektu
27 | - | Montáž | 15 | ks |  | 0
28 | 5.10 | Obdélníková výustka pro čtyřhranné potrubí, komfortní, 560x200, 1.O - R1, odvodní , + RAL (5009)dle požadavku arch. | 12 | ks |  | 0 | mater.: Al. profily, jednořadá s regulačním ústrojím-protiběžné listy + RAL dle požadavku arch.
29 | - | Montáž | 12 | ks |  | 0
30 | 5.11 | Kruhové vzt. potrubí ohebné, s tepelnou izolací - například: TERMOFLEX ; prům.: 200 mm; /napojení anemostatů/ | 30 | m |  | 0 | vč. spojovacího, těsnícího a montážního materiálu, materiál vícevrstvý Al. laminát
31 | - | Montáž | 30 | m |  | 0
32 | 5.12 | Protidešťová žaluzie PZ-AL 1000x1120 s ochr.sítem a rámem + RAL 9022 | 1 | ks |  | 0 | s ochranným sítem a upevňovacím rámem, materiál: hliníkové profily + RAL, průtočná plocha cca 0,88m2
33 | - | Montáž | 1 | ks |  | 0
34 | 5.13 | Protidešťová žaluzie PZ-AL 1000x1120 s ochr.sítem a rámem + RAL 9022 | 1 | ks |  | 0 | s ochranným sítem a upevňovacím rámem, materiál: hliníkové profily + RAL, průtočná plocha cca 0,88m2
35 | - | Montáž | 1 | ks |  | 0
36 | - | Čtyřhranné vzduchotechnické potrubí sk.I, materiál ocel. pozink. plech | 430 | m2 |  | 0 | spojované R spoji a těsněné samolepicím těsněním, třída těsnosti A vč. spojovacího a montážního materiálu a materiálu na závěsy s pružným uložením
37 | - | Montáž | 430 | m2 |  | 0
38 | - | Kruhové vzt. potrubí pevné - SPIRO , materiál ocel. pozink. plech, prům.: 200 mm | 3 | m |  | 0 | vč. spojovacího a montážního materiálu a materiálu na závěsy s pružným uložením
39 | - | Montáž | 3 | m |  | 0
40 | - | Tepelná izolace vzt. potrubí z min. vlny tl. 60mm, /izolace vzt. potrubí sání a výfuku+P O strojovna vzt./ | 230 | m2 |  | 0 | povrch hliniková folie, upevněná na trny ,spoje přelepeny Al.páskou
41 | - | Montáž | 230 | m2 |  | 0
42 | - | Tepelná izolace vzt. potrubí z min. vlny tl. 20mm, /izolace vzt. potrubí/ | 85 | m2 |  | 0 | povrch hliniková folie, upevněná na trny ,spoje přelepeny Al.páskou
43 | - | Montáž | 85 | m2 |  | 0
44 | - | Protipožární izolace vzt. potrubí-odolnost 30min. | 25 | m2 |  | 0 | Typ izolace a její upevnění na vzt. potrubí musí mít platný atest zkušebního ústavu.
45 | - | Montáž | 25 | m2 |  | 0
| 6 | KUCHYNĚ |  |  |  | 0
1 | 6.1 | Vzduchotechnická jednotka (sestavná) ve vnitřním provedení, typ například: GEA - nebo výrobek srovnatelného standardu. Obslužná strana vlevo. MaR výstup ModBus/ RTU. Jednotka musí splňovat požadavky vydané EU a platné k 1.1.2016 o tepelné účinnosti rekuperace a energetické náročnosti | 1 | ks |  | 0 | Sestavná jednotka (komory nad sebou). Tloušťka stěny pláště 60mm; součinitel prostupu tepla panelovou výplní K=0,57W/m2. složená z: přívodní část: filtr EU5, křížový rekuperátor s obtokem, ohřívač-voda 70/50°C - Qt=25kW, chladič-výparník R410A Qch=25kW; ventilátor 5.000m3/h; 500Pa, EC motor, odsávací část: filtr EU4, ventilátor 5.000m3/h, 650Pa, EC motor jednotka včetně: pružných manžet, klapky na sání, a výfuku, protimrazové ochrany, servisního vypínače, sifonů, rámu, stavitelných noh
2 | - | Montáž | 1 | ks |  | 0
3 | 6.2 | Venkovní kondenzační jednotka CHLAZENÍ, Výkon chlazení Qchc= 25kW, chlazená vzduchem, provedení invertor, včetně expanzního ventilu a příslušenství (řídícího modulu...), referenční výrobek GEA ....... - nebo výrobek srovnatelného standardu | 1 | ks |  | 0 | Vzduchem chlazená jednotka systému SPLIT-invertor, pro venkovní instalaci pro VZT jednotku
4 | - | Montáž | 1 | ks |  | 0
5 | - | Ocelové konzole / rám, pro upevnění venkovní kondenzační jednotky chlazení | 1 | ks |  | 0 | konzole/rám pod kotvící body poz. 6.2 , materiál - ocel. pozink. profily + nátěr RAL
6 | - | Montáž | 1 | ks |  | 0
7 | - | Cu potrubí pro chladírenské účely-svazek prům. dle konkrétního typu jednotek chlazení, (prům. ... / ... mm) | 25 | m |  | 0 | Cu potrubí, svazek, včetně náplně chladiva R410A, vč. spojovacího a montážního materiálu a materiálu na závěsy a včetně tepelné a parotěsné izolace.
8 | - | Montáž | 25 | m |  | 0
9 | - | Kabeláže elektro - komunikační (Prověřit!-dle konkrétního typu jednotek - například: 6x1,5mm2) | 40 | m |  | 0 | Kabeláže mezi vnitřní a venkovní jednotkou CHLAZENÍ. Osadit ve spolupráci s profesí elektro a MaR
10 | - | Montáž | 40 | m |  | 0
11 | - | Prostup do střechy-chránička prům.200mm (plast) | 1 | ks |  | 0 | prostup pro Cu potrubí a kabeláž elektro. Chráničku osadit ve spolupráci se stavbou.
12 | - | Montáž | 1 | ks |  | 0
13 | 6.3 | Tlumič hluku v plášti 800x500 L=1000mm - buňkový | 8 | ks |  | 0 | buňka tlumiče hluku (4x) - G.200x500x1000 s náběhy na jednom konci
14 | - | Montáž | 8 | ks |  | 0
15 | 6.4 | Tlumič hluku v plášti 800x500 L=500mm - buňkový | 1 | ks |  | 0 | buňka tlumiče hluku (4x) - G.200x500x1000 s náběhy na jednom konci
16 | - | Montáž | 1 | ks |  | 0
17 | 6.5 | Nosný ocelový rám pod vzt. jednotku, půdorysný rozměr dle konkrétní vzt jednotky cca 3300x1100mm, výška 1475mm | 1 | ks |  | 0 | nosný rám pod vzt. jednotku poz. 6.1 , materiál - svařenec UE č.80, + nátěr RAL
18 | - | Montáž | 1 | ks |  | 0
19 | 6.6 | Protipožární klapka - 630x400 - servopohon 24V (ss) - požární odolnost 90min. | 1 | ks |  | 0 | Provedení ovládání: servomotorem 24 V; s konc. spinačem polohy "otevřeno i zavřeno"; dále pružinou a teplotní; provedení dle ČSN EN 1366-2
20 | - | Montáž | 1 | ks |  | 0
21 | 6.7 | Protipožární klapka - 560x450 - servopohon 24V (ss) - požární odolnost 90min. | 1 | ks |  | 0 | Provedení ovládání: servomotorem 24 V; s konc. spinačem polohy "otevřeno i zavřeno"; dále pružinou a teplotní; provedení dle ČSN EN 1366-2
22 | - | Montáž | 1 | ks |  | 0
23 | 6.8 | Regulační klapka s protiběž. listy 315x250.R, ovládání ruční s aretací polohy listu | 2 | ks |  | 0 | rám-ocelový pozink. plech, profil. listy- hliník, ozub.kola - PVC
24 | - | Montáž | 2 | ks |  | 0
25 | 6.9 | Regulační klapka s protiběž. listy 400x355.R, ovládání ruční s aretací polohy listu | 2 | ks |  | 0 | rám-ocelový pozink. plech, profil. listy- hliník, ozub.kola - PVC
26 | - | Montáž | 2 | ks |  | 0
27 | 6.10 | Regulační klapka s protiběž. listy 250x200.R, ovládání ruční s aretací polohy listu | 2 | ks |  | 0 | rám-ocelový pozink. plech, profil. listy- hliník, ozub.kola - PVC
28 | - | Montáž | 2 | ks |  | 0
29 | 6.11 | Kuchyňská digestoř, zákryt - 1600x2100x výška450mm - NEREZ, s regulační klapkou v připojovacím nátrubku 400x355mm | 2 | ks |  | 0 | NEREZOVÝ - s osvětlením, s tuk. filtry, s klapkou v nátrubku, okapním žlábkem
30 | - | Montáž | 2 | ks |  | 0
31 | 6.12 | Kuchyňská digestoř, zákryt - 900x1000x výška450mm - NEREZ, s regulační klapkou v připojovacím nátrubku 250x250mm | 1 | ks |  | 0 | NEREZOVÝ - s osvětlením, s tuk. filtry, s klapkou v nátrubku, okapním žlábkem
32 | - | Montáž | 1 | ks |  | 0
33 | 6.13 | Kuchyňská digestoř, zákryt - 1100x1000x výška450mm - NEREZ, s regulační klapkou v připojovacím nátrubku 250x250mm | 1 | ks |  | 0 | NEREZOVÝ - s osvětlením, s tuk. filtry, s klapkou v nátrubku, okapním žlábkem
34 | - | Montáž | 1 | ks |  | 0
35 | 6.14 | Obdélníková výustka pro čtyřhranné potrubí, komfortní, 560x280, 2.O - R1, přívodní, + RAL ... dle požadavku arch. | 12 | ks |  | 0 | mater.: Al. profily, dvouřadá s regulačním ústrojím-protiběžné listy + RAL dle požadavku arch.
36 | - | Montáž | 12 | ks |  | 0
37 | 6.15 | Obdélníková výustka S ODLUČOVAČEM TUKU, 560x280, 1.O - R1, odvodní , + RAL (5009)dle požadavku arch. | 4 | ks |  | 0 | mater.: Al. profily, jednořadá s regulačním ústrojím-protiběžné listy + RAL dle požadavku arch.
38 | - | Montáž | 4 | ks |  | 0
39 | 6.16 | Protidešťová žaluzie PZ-AL 450x1120 s ochr.sítem a rámem + RAL 9022 | 2 | ks |  | 0 | s ochranným sítem a upevňovacím rámem, materiál: hliníkové profily + RAL, průtočná plocha cca 0,4m2
40 | - | Montáž | 2 | ks |  | 0
41 | - | Čtyřhranné vzduchotechnické potrubí sk.I, materiál ocel. pozink. plech ( S + P ) | 190 | m2 |  | 0 | spojované R spoji a těsněné samolepicím těsněním, třída těsnosti A vč. spojovacího a montážního materiálu a materiálu na závěsy s pružným uložením
42 | - | Montáž | 190 | m2 |  | 0
43 | - | Čtyřhranné vzduchotechnické potrubí sk.I - VODOTĚSNÉ, materiál ocel. pozink. plech /odvod, výfuk/ | 175 | m2 |  | 0 | spojované R spoji a těsněné letováním, nebo tmelením, vč. spojovacího a montážního materiálu a materiálu na závěsy s pružným uložením
44 | - | Montáž | 175 | m2 |  | 0
45 | - | Tepelná izolace vzt. potrubí z min. vlny tl. 60mm, /izolace vzt. potrubí sání a výfuku+P O strojovna vzt./ | 205 | m2 |  | 0 | povrch hliniková folie, upevněná na trny ,spoje přelepeny Al.páskou
46 | - | Montáž | 205 | m2 |  | 0
47 | - | Tepelná izolace vzt. potrubí z min. vlny tl. 20mm, /izolace vzt. potrubí/ | 80 | m2 |  | 0 | povrch hliniková folie, upevněná na trny ,spoje přelepeny Al.páskou
48 | - | Montáž | 80 | m2 |  | 0
49 | - | Protipožární izolace vzt. potrubí-odolnost 30min. | 18 | m2 |  | 0 | Typ izolace a její upevnění na vzt. potrubí musí mít platný atest zkušebního ústavu.
50 | - | Montáž | 18 | m2 |  | 0
| 7 | FITNESS |  |  |  | 0
1 | 7.1 | Vzduchotechnická jednotka (sestavná) ve vnitřním provedení, typ například: GEA - nebo výrobek srovnatelného standardu. Obslužná strana vpravo, MaR výstup ModBus/ RTU. Jednotka musí splňovat požadavky vydané EU a platné k 1.1.2016 o tepelné účinnosti rekuperace a energetické náročnosti | 1 | ks |  | 0 | Sestavná jednotka (komory nad sebou). Tloušťka stěny pláště 60mm; součinitel prostupu tepla panelovou výplní K=0,57W/m2. složená z: přívodní část: filtr EU5, křížový rekuperátor s obtokem, ohřívač-voda 70/50°C - Qt=25kW, chladič-výparník R410A Qch=53kW; ventilátor 9.000m3/h; 500Pa, EC motor, odsávací část: filtr EU4, ventilátor 9.000m3/h, 500Pa, EC motor jednotka včetně: pružných manžet, klapky na sání, a výfuku, protimrazové ochrany, servisního vypínače, sifonů, rámu, stavitelných noh
2 | - | Montáž | 1 | ks |  | 0
3 | 7.2 | Venkovní kondenzační jednotka CHLAZENÍ, Výkon chlazení Qchc= 27kW, chlazená vzduchem, provedení invertor, včetně expanzního ventilu a příslušenství (řídícího modulu...), referenční výrobek GEA ....... - nebo výrobek srovnatelného standardu | 2 | ks |  | 0 | Vzduchem chlazená jednotka systému SPLIT-invertor, pro venkovní instalaci pro VZT jednotku
4 | - | Montáž | 2 | ks |  | 0
5 | - | Ocelové konzole / rám, pro upevnění venkovní kondenzační jednotky chlazení | 2 | ks |  | 0 | konzole/rám pod kotvící body poz. 7.2 , materiál - ocel. pozink. profily + nátěr RAL
6 | - | Montáž | 2 | ks |  | 0
7 | - | Cu potrubí pro chladírenské účely-svazek prům. dle konkrétního typu jednotek chlazení, (prům. ... / ... mm) | 80 | m |  | 0 | Cu potrubí, svazek, včetně náplně chladiva R410A, vč. spojovacího a montážního materiálu a materiálu na závěsy a včetně tepelné a parotěsné izolace.
8 | - | Montáž | 80 | m |  | 0
9 | - | Kabeláže elektro - komunikační (Prověřit!-dle konkrétního typu jednotek - například: 6x1,5mm2) | 100 | m |  | 0 | Kabeláže mezi vnitřní a venkovní jednotkou CHLAZENÍ. Osadit ve spolupráci s profesí elektro a MaR
10 | - | Montáž | 100 | m |  | 0
11 | - | Prostup do střechy-chránička prům.200mm (plast) | 1 | ks |  | 0 | prostup pro Cu potrubí a kabeláž elektro. Chráničku osadit ve spolupráci se stavbou.
12 | - | Montáž | 1 | ks |  | 0
13 | 7.3 | Tlumič hluku v plášti 800x800 L=1000mm - buňkový | 8 | ks |  | 0 | buňka tlumiče hluku (4x) - G.200x800x1000 s náběhy na jednom konci
14 | - | Montáž | 8 | ks |  | 0
15 | 7.4 | Protipožární klapka - 1000x400 - servopohon 24V (ss) - požární odolnost 90min. | 1 | ks |  | 0 | Provedení ovládání: servomotorem 24 V; s konc. spinačem polohy "otevřeno i zavřeno"; dále pružinou a teplotní; provedení dle ČSN EN 1366-2
16 | - | Montáž | 1 | ks |  | 0
17 | 7.5 | Protipožární klapka - 250x200 - servopohon 24V (ss) - požární odolnost 90min. | 2 | ks |  | 0 | Provedení ovládání: servomotorem 24 V; s konc. spinačem polohy "otevřeno i zavřeno"; dále pružinou a teplotní; provedení dle ČSN EN 1366-2
18 | - | Montáž | 2 | ks |  | 0
19 | 7.6 | Regulační klapka s protiběž. listy 500x315.R, ovládání ruční s aretací polohy listu | 1 | ks |  | 0 | rám-ocelový pozink. plech, profil. listy- hliník, ozub.kola - PVC
20 | - | Montáž | 1 | ks |  | 0
21 | 7.7 | Regulační klapka s protiběž. listy 800x315.R, ovládání ruční s aretací polohy listu | 3 | ks |  | 0 | rám-ocelový pozink. plech, profil. listy- hliník, ozub.kola - PVC
22 | - | Montáž | 3 | ks |  | 0
23 | 7.8 | Protipožární klapka - 800x315 - servopohon 24V (ss) - požární odolnost 90min. | 1 | ks |  | 0 | Provedení ovládání: servomotorem 24 V; s konc. spinačem polohy "otevřeno i zavřeno"; dále pružinou a teplotní; provedení dle ČSN EN 1366-2
24 | - | Montáž | 1 | ks |  | 0
25 | 7.9 | Protipožární klapka - 710x225 - servopohon 24V (ss) - požární odolnost 90min. | 1 | ks |  | 0 | Provedení ovládání: servomotorem 24 V; s konc. spinačem polohy "otevřeno i zavřeno"; dále pružinou a teplotní; provedení dle ČSN EN 1366-2
26 | - | Montáž | 1 | ks |  | 0
27 | 7.10 | Přívodní vířivý anemostat čtvercový, 600x32 + RAL.....… - nebo výrobek srovnatelného standardu | 20 | ks |  | 0 | vč. připojovacího boxu s reg. klapkou, horizontální připojení, přívod 488 m3/h; pz=25Pa; RAL určí architek projektu
28 | - | Montáž | 20 | ks |  | 0
29 | 7.11 | Obdélníková výustka pro čtyřhranné potrubí, komfortní, 400x140, 2.O - R1, přívodní, + RAL (6027) dle požadavku arch. | 1 | ks |  | 0 | mater.: Al. profily, dvouřadá s regulačním ústrojím-protiběžné listy + RAL dle požadavku arch.
30 | - | Montáž | 1 | ks |  | 0
31 | 7.12 | Obdélníková výustka pro čtyřhranné potrubí, komfortní, 280x140, 2.O - R1, přívodní, + RAL (6027) dle požadavku arch. | 2 | ks |  | 0 | mater.: Al. profily, dvouřadá s regulačním ústrojím-protiběžné listy + RAL dle požadavku arch.
32 | - | Montáž | 2 | ks |  | 0
33 | 7.13 | Obdélníková výustka pro čtyřhranné potrubí, komfortní, 400x200, 2.O - R1, přívodní, + RAL (6027) dle požadavku arch. | 2 | ks |  | 0 | mater.: Al. profily, dvouřadá s regulačním ústrojím-protiběžné listy + RAL dle požadavku arch.
34 | - | Montáž | 2 | ks |  | 0
35 | 7.14 | Obdélníková výustka pro čtyřhranné potrubí, komfortní, 400x200, 1.O - R1, odvodní , + RAL (5009)dle požadavku arch. | 2 | ks |  | 0 | mater.: Al. profily, jednořadá s regulačním ústrojím-protiběžné listy + RAL dle požadavku arch.
36 | - | Montáž | 2 | ks |  | 0
37 | 7.15 | Obdélníková výustka pro čtyřhranné potrubí, komfortní, 560x280, 1.O - R1, odvodní , + RAL (5009)dle požadavku arch. | 11 | ks |  | 0 | mater.: Al. profily, jednořadá s regulačním ústrojím-protiběžné listy + RAL dle požadavku arch.
38 | - | Montáž | 11 | ks |  | 0
39 | 7.16 | Obdélníková výustka pro čtyřhranné potrubí, komfortní, 280x100, 1.O - R1, odvodní , + RAL (5009)dle požadavku arch. | 2 | ks |  | 0 | mater.: Al. profily, jednořadá s regulačním ústrojím-protiběžné listy + RAL dle požadavku arch.
40 | - | Montáž | 2 | ks |  | 0
42 | 7.18 | Protidešťová žaluzie PZ-AL 800x900 s ochr.sítem a rámem + RAL 9022 | 2 | ks |  | 0 | s ochranným sítem a upevňovacím rámem, materiál: hliníkové profily + RAL, průtočná plocha cca 0,56m2
43 | - | Montáž | 2 | ks |  | 0
44 | 7.19 | Odvodní talířový ventil kovový prům. 125 mm | 1 | ks |  | 0 | Qv= 50-70 m3/h, pro připojení na kruhové potrubí ø125mm, vč. montážního rámečku, materiál.: pozink ocel. plech + RAL. . . . .(bílá)
45 | - | Montáž | 1 | ks |  | 0
46 | 7.20 | Kruhové vzt. potrubí ohebné - například: SEMIFLEX prům.: 125 mm /napojení ventilů/ | 3 | m |  | 0 | vč. spojovacího, těsnícího a montážního materiálu, materiál vícevrstvý Al. laminát
47 | - | Montáž | 3 | m |  | 0
48 | 7.21 | Kruhové vzt. potrubí ohebné, s tepelnou izolací - například: TERMOFLEX ; prům.: 250 mm; /napojení anemostatů/ | 40 | m |  | 0 | vč. spojovacího, těsnícího a montážního materiálu, materiál vícevrstvý Al. laminát
49 | - | Montáž | 40 | m |  | 0
50 | - | Čtyřhranné vzduchotechnické potrubí sk.I, materiál ocel. pozink. plech | 560 | m2 |  | 0 | spojované R spoji a těsněné samolepicím těsněním, třída těsnosti A vč. spojovacího a montážního materiálu a materiálu na závěsy s pružným uložením
51 | - | Montáž | 560 | m2 |  | 0
52 | - | Kruhové vzt. potrubí pevné - SPIRO , materiál ocel. pozink. plech, prům.: 250 mm | 5 | m |  | 0 | vč. spojovacího a montážního materiálu a materiálu na závěsy s pružným uložením
53 | - | Montáž | 5 | m |  | 0
54 | - | Tepelná izolace vzt. potrubí z min. vlny tl. 60mm, /izolace vzt. potrubí sání a výfuku+P O strojovna vzt./ | 275 | m2 |  | 0 | povrch hliniková folie, upevněná na trny ,spoje přelepeny Al.páskou
55 | - | Montáž | 275 | m2 |  | 0
56 | - | Tepelná izolace vzt. potrubí z min. vlny tl. 20mm, /izolace vzt. potrubí/ | 95 | m2 |  | 0 | povrch hliniková folie, upevněná na trny ,spoje přelepeny Al.páskou
57 | - | Montáž | 95 | m2 |  | 0
58 | - | Protipožární izolace vzt. potrubí-odolnost 30min. | 7 | m2 |  | 0 | Typ izolace a její upevnění na vzt. potrubí musí mít platný atest zkušebního ústavu.
59 | - | Montáž | 7 | m2 |  | 0
| 8 | ŠATNY - FITNESS |  |  |  | 0
1 | 8.1 | Vzduchotechnická jednotka (sestavná) ve vnitřním provedení, typ například: GEA - nebo výrobek srovnatelného standardu. Obslužná strana vpravo, MaR výstup ModBus/ RTU. Jednotka musí splňovat požadavky vydané EU a platné k 1.1.2016 o tepelné účinnosti rekuperace a energetické náročnosti | 1 | ks |  | 0 | Sestavná jednotka (komory nad sebou). Tloušťka stěny pláště 60mm; součinitel prostupu tepla panelovou výplní K=0,57W/m2. složená z: přívodní část: filtr EU5, křížový rekuperátor s obtokem, ohřívač-voda 70/50°C - Qt=14kW, ventilátor 2.700m3/h; 500Pa, EC motor, odsávací část: filtr EU4, ventilátor 2.700m3/h, 500Pa, EC motor jednotka včetně: pružných manžet, klapky na sání, a výfuku, protimrazové ochrany, servisního vypínače, sifonů, rámu, stavitelných noh
2 | - | Montáž | 1 | ks |  | 0
3 | 8.2 | Tlumič hluku v plášti 600x400 L=1000mm - buňkový | 5 | ks |  | 0 | buňka tlumiče hluku (3x) - G.200x400x1000 s náběhy na jednom konci
4 | - | Montáž | 5 | ks |  | 0
5 | 8.3 | Protipožární klapka - 400x315 - servopohon 24V (ss) - požární odolnost 90min. | 2 | ks |  | 0 | Provedení ovládání: servomotorem 24 V; s konc. spinačem polohy "otevřeno i zavřeno"; dále pružinou a teplotní; provedení dle ČSN EN 1366-2
6 | - | Montáž | 2 | ks |  | 0
7 | 8.4 | Regulační klapka s protiběž. listy 315x315.R, ovládání ruční s aretací polohy listu | 1 | ks |  | 0 | rám-ocelový pozink. plech, profil. listy- hliník, ozub.kola - PVC
8 | - | Montáž | 1 | ks |  | 0
9 | 8.5 | Regulační klapka s protiběž. listy 180x250.R -JEDNOLISTÁ, ovládání ruční s aretací polohy listu | 1 | ks |  | 0
10 | - | Montáž | 1 | ks |  | 0
11 | 8.6 | Obdélníková výustka pro čtyřhranné potrubí, komfortní, 400x200, 2.O - R1, přívodní, + RAL ... dle požadavku arch. | 6 | ks |  | 0 | mater.: Al. profily, dvouřadá s regulačním ústrojím-protiběžné listy + RAL dle požadavku arch.
12 | - | Montáž | 6 | ks |  | 0
13 | 8.7 | Obdélníková výustka pro čtyřhranné potrubí, komfortní, 560x200, 2.O - R1, přívodní, + RAL ... dle požadavku arch. | 7 | ks |  | 0 | mater.: Al. profily, dvouřadá s regulačním ústrojím-protiběžné listy + RAL dle požadavku arch.
14 | - | Montáž | 7 | ks |  | 0
15 | 8.8 | Odvodní talířový ventil kovový prům. 160 mm | 14 | ks |  | 0 | Qv= 150 m3/h, pro připojení na kruhové potrubí ø160mm, vč. montážního rámečku, materiál.: pozink ocel. plech + RAL. . . . .(bílá)
16 | - | Montáž | 14 | ks |  | 0
17 | 8.9 | Stěnová mřížka uzavřená SMU-20-600x140, včetně upínacího rámečku do stěny, + RAL ... dle požadavku arch. | 14 | ks |  | 0 | materiál: hliníkové profily, rozteč listů 20mm + RAL dle požadavku arch.
18 | - | Montáž | 14 | ks |  | 0
19 | 8.10 | Kruhové vzt. potrubí ohebné - například: SEMIFLEX prům.: 160 mm /napojení ventilů/ | 30 | m |  | 0 | vč. spojovacího, těsnícího a montážního materiálu, materiál vícevrstvý Al. laminát
20 | - | Montáž | 30 | m |  | 0
21 | 8.11 | Protidešťová žaluzie PZ-AL 250x900 s ochr.sítem a rámem + RAL 9022 | 2 | ks |  | 0 | s ochranným sítem a upevňovacím rámem, materiál: hliníkové profily + RAL, průtočná plocha cca 0,18m2
22 | - | Montáž | 2 | ks |  | 0
23 | - | Čtyřhranné vzduchotechnické potrubí sk.I, materiál ocel. pozink. plech ( S + P ) | 125 | m2 |  | 0 | spojované R spoji a těsněné samolepicím těsněním, třída těsnosti A vč. spojovacího a montážního materiálu a materiálu na závěsy s pružným uložením
24 | - | Montáž | 125 | m2 |  | 0
25 | - | Čtyřhranné vzduchotechnické potrubí sk.I - VODOTĚSNÉ, materiál ocel. pozink. plech /odvod, výfuk/ | 130 | m2 |  | 0 | spojované R spoji a těsněné letováním, nebo tmelením, vč. spojovacího a montážního materiálu a materiálu na závěsy s pružným uložením
26 | - | Montáž | 130 | m2 |  | 0
27 | - | Tepelná izolace vzt. potrubí z min. vlny tl. 60mm, /izolace vzt. potrubí sání a výfuku+P O strojovna vzt./ | 220 | m2 |  | 0 | povrch hliniková folie, upevněná na trny ,spoje přelepeny Al.páskou
28 | - | Montáž | 220 | m2 |  | 0
29 | - | Kruhové vzt. potrubí pevné - SPIRO , materiál ocel. pozink. plech, prům.: 160 mm | 2 | m |  | 0 | vč. spojovacího a montážního materiálu a materiálu na závěsy s pružným uložením
30 | - | Montáž | 2 | m |  | 0
31 | - | Protipožární izolace vzt. potrubí-odolnost 30min. | 6 | m2 |  | 0 | Typ izolace a její upevnění na vzt. potrubí musí mít platný atest zkušebního ústavu.
32 | - | Montáž | 6 | m2 |  | 0
| 9 | PROSTOR POD BAZÉNEM |  |  |  | 0
1 | 9.1 | Vzduchotechnická jednotka (sestavná) ve vnitřním provedení, typ například: GEA - nebo výrobek srovnatelného standardu. Obslužná strana vpravo, MaR výstup ModBus/ RTU. Jednotka musí splňovat požadavky vydané EU a platné k 1.1.2016 o tepelné účinnosti rekuperace a energetické náročnosti | 1 | ks |  | 0 | Sestavná jednotka (komory nad sebou). Tloušťka stěny pláště 60mm; součinitel prostupu tepla panelovou výplní K=0,57W/m2. složená z: přívodní část: filtr EU5, křížový rekuperátor s obtokem, ohřívač-voda 70/50°C - Qt=36kW, ventilátor 7.200m3/h; 500Pa, EC motor, odsávací část: filtr EU4, ventilátor 7.200m3/h, 500Pa, EC motor jednotka včetně: pružných manžet, klapky na sání, a výfuku, protimrazové ochrany, servisního vypínače, sifonů, rámu, stavitelných noh
2 | - | Montáž | 1 | ks |  | 0
3 | 9.2 | Tlumič hluku v plášti 1000x600 L=1000mm - buňkový | 6 | ks |  | 0 | buňka tlumiče hluku (5x) - G.200x600x1000 s náběhy na jednom konci
4 | - | Montáž | 6 | ks |  | 0
5 | 9.3 | Obdélníková výustka pro čtyřhranné potrubí, komfortní, 560x200, 2.O - R1, přívodní, + RAL ... dle požadavku arch. | 12 | ks |  | 0 | mater.: Al. profily, dvouřadá s regulačním ústrojím-protiběžné listy + RAL dle požadavku arch.
6 | - | Montáž | 12 | ks |  | 0
7 | 9.4 | Obdélníková výustka pro čtyřhranné potrubí, komfortní, 400x200, 2.O - R1, přívodní, + RAL ... dle požadavku arch. | 1 | ks |  | 0 | mater.: Al. profily, dvouřadá s regulačním ústrojím-protiběžné listy + RAL dle požadavku arch.
8 | - | Montáž | 1 | ks |  | 0
9 | 9.5 | Obdélníková výustka pro čtyřhranné potrubí, komfortní, 560x200, 1.O - R1, odvodní , + RAL ... dle požadavku arch. | 12 | ks |  | 0 | mater.: Al. profily, jednořadá s regulačním ústrojím-protiběžné listy + RAL dle požadavku arch.
10 | - | Montáž | 12 | ks |  | 0
11 | 9.6 | Protidešťová žaluzie PZ-AL 630x900 s ochr.sítem a rámem + RAL 9022 | 2 | ks |  | 0 | s ochranným sítem a upevňovacím rámem, materiál: hliníkové profily + RAL, průtočná plocha cca 0,45m2
12 | - | Montáž | 2 | ks |  | 0
13 | 9.7 | Obdélníková výustka pro čtyřhranné potrubí, komfortní, 400x200, 1.O - R1, odvodní , + RAL ... dle požadavku arch. | 1 | ks |  | 0 | mater.: Al. profily, jednořadá s regulačním ústrojím-protiběžné listy + RAL dle požadavku arch.
14 | - | Montáž | 1 | ks |  | 0
15 | - | Čtyřhranné vzduchotechnické potrubí sk.I, materiál ocel. pozink. plech | 415 | m2 |  | 0 | spojované R spoji a těsněné samolepicím těsněním, třída těsnosti A vč. spojovacího a montážního materiálu a materiálu na závěsy s pružným uložením
16 | - | Montáž | 415 | m2 |  | 0
17 | - | Tepelná izolace vzt. potrubí z min. vlny tl. 60mm, /izolace vzt. potrubí sání a výfuku+P O strojovna vzt./ | 205 | m2 |  | 0 | povrch hliniková folie, upevněná na trny ,spoje přelepeny Al.páskou
18 | - | Montáž | 205 | m2 |  | 0
| 10 | BUFET |  |  |  | 0
1 | 10.1 | Vzduchotechnická jednotka (sestavná) ve vnitřním provedení, typ například: GEA - nebo výrobek srovnatelného standardu. Obslužná strana vpravo, MaR výstup ModBus/ RTU. Jednotka musí splňovat požadavky vydané EU a platné k 1.1.2016 o tepelné účinnosti rekuperace a energetické náročnosti | 1 | ks |  | 0 | Sestavná jednotka (komory nad sebou). Tloušťka stěny pláště 60mm; součinitel prostupu tepla panelovou výplní K=0,57W/m2. složená z: přívodní část: filtr EU5, křížový rekuperátor s obtokem, ohřívač-voda 70/50°C - Qt=11kW, chladič-výparník R410A Qch=14kW; ventilátor 2.200m3/h; 500Pa, EC motor, odsávací část: filtr EU4, ventilátor 2.200m3/h, 500Pa, EC motor jednotka včetně: pružných manžet, klapky na sání, a výfuku, protimrazové ochrany, servisního vypínače, sifonů, rámu, stavitelných noh
2 | - | Montáž | 1 | ks |  | 0
3 | 10.2 | Venkovní kondenzační jednotka CHLAZENÍ, Výkon chlazení Qchc= 14kW, chlazená vzduchem, provedení invertor, včetně expanzního ventilu a příslušenství (řídícího modulu...), referenční výrobek GEA ....... - nebo výrobek srovnatelného standardu | 1 | ks |  | 0 | Vzduchem chlazená jednotka systému SPLIT-invertor, pro venkovní instalaci pro VZT jednotku
4 | - | Montáž | 1 | ks |  | 0
5 | - | Ocelové konzole / rám, pro upevnění venkovní kondenzační jednotky chlazení | 1 | ks |  | 0 | konzole/rám pod kotvící body poz. 10.2 , materiál - ocel. pozink. profily + nátěr RAL
6 | - | Montáž | 1 | ks |  | 0
7 | - | Cu potrubí pro chladírenské účely-svazek prům. dle konkrétního typu jednotek chlazení, (prům. ... / ... mm) | 35 | m |  | 0 | Cu potrubí, svazek, včetně náplně chladiva R410A, vč. spojovacího a montážního materiálu a materiálu na závěsy a včetně tepelné a parotěsné izolace.
8 | - | Montáž | 35 | m |  | 0
9 | - | Kabeláže elektro - komunikační (Prověřit!-dle konkrétního typu jednotek - například: 6x1,5mm2) | 50 | m |  | 0 | Kabeláže mezi vnitřní a venkovní jednotkou CHLAZENÍ. Osadit ve spolupráci s profesí elektro a MaR
10 | - | Montáž | 50 | m |  | 0
11 | - | Prostup do střechy-chránička prům.200mm (plast) | 1 | ks |  | 0 | prostup pro Cu potrubí a kabeláž elektro. Chráničku osadit ve spolupráci se stavbou.
12 | - | Montáž | 1 | ks |  | 0
13 | 10.3 | Tlumič hluku v plášti 500x400 L=1000mm - buňkový | 8 | ks |  | 0 | buňka tlumiče hluku (2x) - G.250x400x1000 s náběhy na jednom konci
14 | - | Montáž | 8 | ks |  | 0
15 | 10.4 | Protipožární klapka - 315x315 - servopohon 24V (ss) - požární odolnost 90min. | 5 | ks |  | 0 | Provedení ovládání: servomotorem 24 V; s konc. spinačem polohy "otevřeno i zavřeno"; dále pružinou a teplotní; provedení dle ČSN EN 1366-2
16 | - | Montáž | 5 | ks |  | 0
17 | 10.5 | Přívodní vířivý anemostat čtvercový, 500x24 + RAL.....… - nebo výrobek srovnatelného standardu | 6 | ks |  | 0 | vč. připojovacího boxu s reg. klapkou, horizontální připojení, přívod 366 m3/h; pz=25Pa; RAL určí architek projektu
18 | - | Montáž | 6 | ks |  | 0
19 | 10.6 | Obdélníková výustka pro čtyřhranné potrubí, komfortní, 560x280, 1.O - R1, odvodní , + RAL ... dle požadavku arch. | 3 | ks |  | 0 | mater.: Al. profily, jednořadá s regulačním ústrojím-protiběžné listy + RAL dle požadavku arch.
20 | - | Montáž | 3 | ks |  | 0
21 | 10.7 | Kruhové vzt. potrubí ohebné, s tepelnou izolací - například: TERMOFLEX ; prům.: 200 mm; /napojení anemostatů/ | 8 | m |  | 0 | vč. spojovacího, těsnícího a montážního materiálu, materiál vícevrstvý Al. laminát
22 | - | Montáž | 8 | m |  | 0
23 | 10.8 | Protidešťová žaluzie PZ-AL 450x500 s ochr.sítem a rámem + RAL 9022 | 1 | ks |  | 0 | s ochranným sítem a upevňovacím rámem, materiál: hliníkové profily + RAL, průtočná plocha cca 0,18m2
24 | - | Montáž | 1 | ks |  | 0
25 | 10.9 | Odvodní talířový ventil kovový prům. 125 mm | 1 | ks |  | 0 | Qv= 50-70 m3/h, pro připojení na kruhové potrubí ø125mm, vč. montážního rámečku, materiál.: pozink ocel. plech + RAL. . . . .(bílá)
26 | - | Montáž | 1 | ks |  | 0
27 | 10.10 | Kruhové vzt. potrubí ohebné - například: SEMIFLEX prům.: 125 mm /napojení ventilů/ | 4 | m |  | 0 | vč. spojovacího, těsnícího a montážního materiálu, materiál vícevrstvý Al. laminát
28 | - | Montáž | 4 | m |  | 0
29 | 10.11 | Stěnová mřížka uzavřená SMU-20-400x150, včetně upínacího rámečku do stěny, + RAL ... dle požadavku arch. | 4 | ks |  | 0 | materiál: hliníkové profily, rozteč listů 20mm + RAL dle požadavku arch.
30 | - | Montáž | 4 | ks |  | 0
31 | 10.12 | Kruhové vzt. potrubí ohebné, s tepelnou izolací - například: TERMOFLEX ; prům.: 200 mm | 10 | m |  | 0 | vč. spojovacího, těsnícího a montážního materiálu, materiál vícevrstvý Al. laminát
32 | - | Montáž | 10 | m |  | 0
33 | - | Čtyřhranné vzduchotechnické potrubí sk.I, materiál ocel. pozink. plech | 230 | m2 |  | 0 | spojované R spoji a těsněné samolepicím těsněním, třída těsnosti A vč. spojovacího a montážního materiálu a materiálu na závěsy s pružným uložením
34 | - | Montáž | 230 | m2 |  | 0
35 | - | Kruhové vzt. potrubí pevné - SPIRO , materiál ocel. pozink. plech, prům.: 200 mm | 2 | m |  | 0 | vč. spojovacího a montážního materiálu a materiálu na závěsy s pružným uložením
36 | - | Montáž | 2 | m |  | 0
37 | - | Tepelná izolace vzt. potrubí z min. vlny tl. 60mm, /izolace vzt. potrubí sání a výfuku+P O strojovna vzt./ | 150 | m2 |  | 0 | povrch hliniková folie, upevněná na trny ,spoje přelepeny Al.páskou
38 | - | Montáž | 150 | m2 |  | 0
39 | - | Tepelná izolace vzt. potrubí z min. vlny tl. 20mm, /izolace vzt. potrubí/ | 42 | m2 |  | 0 | povrch hliniková folie, upevněná na trny ,spoje přelepeny Al.páskou
40 | - | Montáž | 42 | m2 |  | 0
41 | - | Protipožární izolace vzt. potrubí-odolnost 30min. | 20 | m2 |  | 0 | Typ izolace a její upevnění na vzt. potrubí musí mít platný atest zkušebního ústavu.
42 | - | Montáž | 20 | m2 |  | 0
| 11 | ODPOČÍVÁRNA |  |  |  | 0
1 | 11.1 | Vzduchotechnická jednotka (sestavná) ve vnitřním provedení, typ například: GEA - nebo výrobek srovnatelného standardu. Obslužná strana shora, MaR výstup ModBus/ RTU. Jednotka musí splňovat požadavky vydané EU a platné k 1.1.2016 o tepelné účinnosti rekuperace a energetické náročnosti | 1 | ks |  | 0 | Sestavná jednotka (podlahové provedení..). Tloušťka stěny pláště 60mm; součinitel prostupu tepla panelovou výplní K=0,57W/m2. složená z: přívodní část: filtr EU5, ohřívač-voda 70/50°C - Qt=13kW, ventilátor 1.000m3/h; 300Pa, EC motor jednotka včetně: pružných manžet, klapky na sání, protimrazové ochrany, servisního vypínače, sifonů, rámu
2 | - | Montáž | 1 | ks |  | 0
3 | 11.2 | Střešní ventilátor, například: Mixvent TH 1300/250 - nebo výrobek srovnatelného standardu včetně: zpětné klapky -například RSK 250, střešního izolovaného podstavce | 1 | ks |  | 0 | Odvod 1000 m3/h; pe=100Pa
4 | - | Montáž | 1 | ks |  | 0
5 | 11.3 | Tlumič hluku v plášti 400x250 L=1000mm - buňkový | 4 | ks |  | 0 | buňka tlumiče hluku (2x) - G.200x250x1000 s náběhy na jednom konci
6 | - | Montáž | 4 | ks |  | 0
7 | 11.4 | Tlumič hluku v plášti 400x250 L=500mm - buňkový | 1 | ks |  | 0 | buňka tlumiče hluku (2x) - G.200x250x500 s náběhy na jednom konci
8 | - | Montáž | 1 | ks |  | 0
9 | 11.5 | Protipožární klapka - 250x200 - servopohon 24V (ss) - požární odolnost 90min. | 1 | ks |  | 0 | Provedení ovládání: servomotorem 24 V; s konc. spinačem polohy "otevřeno i zavřeno"; dále pružinou a teplotní; provedení dle ČSN EN 1366-2
10 | - | Montáž | 1 | ks |  | 0
11 | 11.6 | Protidešťová žaluzie PZ-AL 250x630 s ochr.sítem a rámem + RAL 9022 | 1 | ks |  | 0 | s ochranným sítem a upevňovacím rámem, materiál: hliníkové profily + RAL, průtočná plocha cca 0,18m2
12 | - | Montáž | 1 | ks |  | 0
13 | 11.7 | Obdélníková výustka pro čtyřhranné potrubí, komfortní, 400x200, 1.O - R1, odvodní , + RAL ... dle požadavku arch. | 4 | ks |  | 0 | mater.: Al. profily, jednořadá s regulačním ústrojím-protiběžné listy + RAL dle požadavku arch.
14 | - | Montáž | 4 | ks |  | 0
15 | 11.8 | Kruhové vzt. potrubí ohebné - například: SEMIFLEX prům.: 125 mm /napojení ventilů/ | 10 | m |  | 0 | vč. spojovacího, těsnícího a montážního materiálu, materiál vícevrstvý Al. laminát
16 | - | Montáž | 10 | m |  | 0
17 | 11.9 | Regulační klapka s protiběž. listy 200x250.R, ovládání ruční s aretací polohy listu | 2 | ks |  | 0 | rám-ocelový pozink. plech, profil. listy- hliník, ozub.kola - PVC
18 | - | Montáž | 2 | ks |  | 0
19 | 11.10 | Kruhové vzt. potrubí ohebné, s tepelnou izolací - například: TERMOFLEX ; prům.: 125 mm | 12 | m |  | 0 | vč. spojovacího, těsnícího a montážního materiálu, materiál vícevrstvý Al. laminát
20 | - | Montáž | 12 | m |  | 0
21 | - | Čtyřhranné vzduchotechnické potrubí sk.I, materiál ocel. pozink. plech | 80 | m2 |  | 0 | spojované R spoji a těsněné samolepicím těsněním, třída těsnosti A vč. spojovacího a montážního materiálu a materiálu na závěsy s pružným uložením
22 | - | Montáž | 80 | m2 |  | 0
23 | - | Kruhové vzt. potrubí pevné - SPIRO , materiál ocel. pozink. plech, prům.: 125 mm | 2 | m |  | 0 | vč. spojovacího a montážního materiálu a materiálu na závěsy s pružným uložením
24 | - | Montáž | 2 | m |  | 0
25 | - | Kruhové vzt. potrubí pevné - SPIRO , materiál ocel. pozink. plech, prům.: 250 mm | 2 | m |  | 0 | vč. spojovacího a montážního materiálu a materiálu na závěsy s pružným uložením
26 | - | Montáž | 2 | m |  | 0
27 | - | Tepelná izolace vzt. potrubí z min. vlny tl. 60mm, /izolace vzt. potrubí sání a výfuku+P O strojovna vzt./ | 42 | m2 |  | 0 | povrch hliniková folie, upevněná na trny ,spoje přelepeny Al.páskou
28 | - | Montáž | 42 | m2 |  | 0
29 | - | Tepelná izolace vzt. potrubí z min. vlny tl. 20mm, /izolace vzt. potrubí/ | 25 | m2 |  | 0 | povrch hliniková folie, upevněná na trny ,spoje přelepeny Al.páskou
30 | - | Montáž | 25 | m2 |  | 0
31 | - | Protipožární izolace vzt. potrubí-odolnost 30min. | 5 | m2 |  | 0 | Typ izolace a její upevnění na vzt. potrubí musí mít platný atest zkušebního ústavu.
32 | - | Montáž | 5 | m2 |  | 0
| 12 | SKLADY KUCHYNĚ, 1.PP A 1.NP |  |  |  | 0
1 | 12.1 | Diagonální ventilátor, například: Mixvent TD 800/200 - nebo výrobek srovnatelného standardu včetně: pružných připojovacích manžet 2ks zpětné klapky -například RSK 200, doběhového spínače | 1 | ks |  | 0 | Odvod 400m3/h; pce=200Pa, Pe=0,12kW/230V
2 | - | Montáž | 1 | ks |  | 0
3 | 12.2 | Diagonální ventilátor, například: Mixvent TD 160/160 - nebo výrobek srovnatelného standardu včetně: pružných připojovacích manžet 2ks zpětné klapky -například RSK 160, doběhového spínače | 1 | ks |  | 0 | Odvod 300m3/h; pc=190P, Pe=0,05kW/230V
4 | - | Montáž | 1 | ks |  | 0
5 | 12.3 | Tlumič hluku do kruhového potrubí, prům 200mm | 1 | ks |  | 0 | délka 900mm
6 | - | Montáž | 1 | ks |  | 0
7 | 12.4 | Tlumič hluku do kruhového potrubí, prům 200mm | 1 | ks |  | 0 | délka 600mm
8 | - | Montáž | 1 | ks |  | 0
9 | 12.5 | Tlumič hluku do kruhového potrubí, prům 160mm | 2 | m |  | 0 | délka 600mm
10 | - | Montáž | 2 | m |  | 0
11 | 12.6 | Talířový ventil odsávací, kovový, prům. 160 | 6 | m |  | 0 | vč. zděře pro napojení na ohebné potrubí
12 | - | Montáž | 6 | m |  | 0
13 | 12.7 | Talířový ventil odsávací, kovový, prům. 125 | 5 | ks |  | 0 | vč. zděře pro napojení na ohebné potrubí
14 | - | Montáž | 5 | ks |  | 0
15 | 12.8 | Stěnová mřížka uzavřená, 400x150, rozteč lamel 20mm | 10 | ks |  | 0 | materiál Al profily
16 | - | Montáž | 10 | ks |  | 0
17 | 12.9 | Protidešťová žaluzie 450x500, se sítem | 1 | ks |  | 0 | materiál: ocelový pozinkovaný plech, RAL 9022
18 | - | Montáž | 1 | ks |  | 0
19 | 12.10 | Ohebné Al potrubí prům. 160 | 8 | m |  | 0 | např. Aluflex nebo jiné srovnat. Standardu
20 | - | Montáž | 8 | m |  | 0
21 | 12.11 | Ohebné Al potrubí prům. 125 | 8 | ks |  | 0 | např. Aluflex nebo jiné srovnat. Standardu
22 | - | Montáž | 8 | ks |  | 0
23 |  | Kruhové vzt. potrubí SPIRO pevné, prům. 200 | 36 | m |  | 0 | vč. spojovacího a těsnícího materiálu
24 | - | Montáž | 36 | m |  | 0
25 |  | Kruhové vzt. potrubí SPIRO pevné, prům. 160-125 | 38 | m |  | 0 | vč. spojovacího a těsnícího materiálu
26 | - | Montáž | 38 | m |  | 0
27 | - | Tepelné izolace vzt. potrubí z min. vlny tl. 40mm /izolace vzt. potrubí výfuku/ | 26 | m2 |  | 0 | povrch hliniková folie, zajištěna proti posunutí na potrubí, spoje přelepeny Al.páskou
28 | - | Montáž | 26 | m2 |  | 0
| 13 | SKLADY PO BUDOVĚ |  |  |  | 0
1 | 13.1 | Diagonální ventilátor např.Mixvent TD 500/160-nebo výrobek srovnatelného standardu, včetně připoj. manžet 2ks, zpětné klapky RSK 160, doběhového spínače | 1 | ks |  | 0 | Odvod 150 m3/h, Pc=170 Pa, Pe=0,05 kW/230V
2 | - | Montáž | 1 | ks |  | 0
3 | 13.2 | Axiální ventilátor plastový, se zpětnou přetlakovou klapkou | 2 | ks |  | 0 | Odvod 50 m3/h, Pc=50 Pa, Pe=0,05 kW/230V
4 | - | Montáž | 2 | ks |  | 0
5 | 13.3 | Talířový odsávací ventilátor, kovový, prům. 125 | 3 | ks |  | 0 | vč. zděře pro napojení na ohebné potrubí
6 | - | Montáž | 3 | ks |  | 0
7 | 13.4 | Protidešťová žaluzie na potrubí prům. 160 | 2 | ks |  | 0 | barva ral 9022
8 | - | Montáž | 2 | ks |  | 0
9 | 13.5 | Výfuková hlavice kruhová prům. 125mm; přírubové připojení na vzt. potrubí | 2 | ks |  | 0 | materiál: ocelový pozinkovaný plech, profily
10 | - | Montáž | 2 | ks |  | 0
11 | 13.6 | Protipožární stěnový uzávěr 200x215, signalizace polohy listu | 5 | ks |  | 0
12 | - | Montáž | 5 | ks |  | 0
13 |  | Kruhové vzt. potrubí SPIRO, ocel. pozink., prům. 160 | 25 | ks |  | 0 | Vč. spojovacího a montážního materiálu a materiálu na závěsy s pružným uložením
14 | - | Montáž | 25 | ks |  | 0
15 |  | Kruhové vzt. potrubí SPIRO, ocel. pozink., prům. 125 | 8 | ks |  | 0 | Vč. spojovacího a montážního materiálu a materiálu na závěsy s pružným uložením
16 | - | Montáž | 8 | ks |  | 0
17 |  | Tepelná izolace vzt. potrubí z min. vlny tl. 40mm, /izolace vzt. potrubí výfuku/ | 10 | ks |  | 0
18 | - | Montáž | 10 | ks |  | 0
19 | - | Kruhové vzt. potrubí ohebné, prům.: 125mm | 3 | m |  | 0
20 | - | Montáž | 3 | m |  | 0
21 | - | Oplechování vzt. potrubí a tepelných izolací v nadstřešní části - VODOTĚSNÉ , materiál ocelový pozink. plech | 2 | m2 |  | 0 | včetně těsnícího, spojovacího a montážního materiálu
22 | - | Montáž | 2 | m2 |  | 0
| 14 | SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ - PO BUDOVĚ |  |  |  | 0
1 | 14.1 | Diagonální ventilátor, například: Mixvent TD 500/160 - nebo výrobek srovnatelného standardu včetně: pružných připojovacích manžet 2ks zpětné klapky -například RSK 160, doběhového spínače | 4 | ks |  | 0 | Odvod 150-400m3/h; pc=260Pa, Pe=0,05 kW/230V
2 | - | Montáž | 4 | ks |  | 0
3 | 14.2 | Diagonální ventilátor, například: Mixvent TD 800/200 - nebo výrobek srovnatelného standardu včetně: pružných připojovacích manžet 2ks zpětné klapky -například RSK 200, doběhového spínače | 2 | ks |  | 0 | Odvod 600-800 m3/h; pce=200Pa, Pe=0,12kW(230V
4 | - | Montáž | 2 | ks |  | 0
5 | 14.3 | Diagonální ventilátor, např. Mixvent TD 350/125-nebo výrobek srovnatelného standardu,vč. klapky přetlak prům. 125, manžet 6 ks, doběhový spínač | 3 | ks |  | 0 | Odvod 100-200 m3/h, pc=110-90 Pa, Pe=0,05kW/230V
6 | - | Montáž | 3 | ks |  | 0
7 | 14.4 | Radiální ventilátor na podhled, prům. připoj. 100mm, výfuk na boku, s přetlakovou klapkou, Qv=50-100 m3/h, např. VORTICE Medio nebo srovnatelný standard | 7 | ks |  | 0 | Pc=90 Pa, Pe=0,07kW/230V
8 | - | Montáž | 7 | ks |  | 0
9 | 14.4A | Tlumič hluku do kruhového potrubí, například: MAA 200 / 900 (Elektrodesign Ventilátory spol. s r.o., Praha) - nebo výrobek srovnatelného standardu | 2 | ks |  | 0 | pro kruhové potrubí prům. 200mm, délka tlumiče 900mm
10 | - | Montáž | 2 | ks |  | 0
11 | 14.5 | Tlumič hluku do kruhového potrubí, například: MAA 200 / 600 (Elektrodesign Ventilátory spol. s r.o., Praha) - nebo výrobek srovnatelného standardu | 2 | ks |  | 0 | pro kruhové potrubí prům. 200mm, délka tlumiče 600mm
12 | - | Montáž | 2 | ks |  | 0
13 | 14.6 | Tlumič hluku do kruhového potrubí, například: MAA 160 / 600 (Elektrodesign Ventilátory spol. s r.o., Praha) - nebo výrobek srovnatelného standardu | 6 | ks |  | 0 | pro kruhové potrubí prům. 160mm, délka tlumiče 600mm
14 | - | Montáž | 6 | ks |  | 0
15 | 14.7 | Tlumič hluku do kruhového potrubí, například: MAA 160 / 900 (Elektrodesign Ventilátory spol. s r.o., Praha) - nebo výrobek srovnatelného standardu | 1 | ks |  | 0 | pro kruhové potrubí prům. 160mm, délka tlumiče 900mm
16 | - | Montáž | 1 | ks |  | 0
17 | 14.8 | Tlumič hluku do kruhového potrubí, například: MAA 125 / 600 (Elektrodesign Ventilátory spol. s r.o., Praha) - nebo výrobek srovnatelného standardu | 2 | ks |  | 0 | pro kruhové potrubí prům. 160mm, délka tlumiče 600mm
18 | - | Montáž | 2 | ks |  | 0
19 | 14.9 | Talířový ventil odsávací, kovový, prům. 160 | 3 | ks |  | 0 | vč, zděřě na ohebné Al potrubí
20 | - | montáž | 3 | ks |  | 0
21 | 14.10 | Talířový ventil odsávací, kovový, prům. 125 | 30 | ks |  | 0 | vč, zděřě na ohebné Al potrubí
22 | - | montáž | 30 | ks |  | 0
23 | 14.11 | Stěnová mřížka uzavřená SMU 400x150, rozteč listů 20mm | 38 | ks |  | 0 | materiál Al profily
24 | - | montáž | 38 | ks |  | 0
25 | 14.12 | Výfuková hlaviceprům. 180 | 1 | ks |  | 0 | materiál pozink.
26 | - | montáž | 1 | ks |  | 0
27 | 14.13 | Výfuková hlaviceprům. 12580 | 2 | ks |  | 0 | materiál pozink.
28 | - | montáž | 2 | ks |  | 0
29 | 14.14 | Výfuková hlavice prům. 200 | 1 | ks |  | 0 | materiál pozink.
30 | - | montáž | 1 | ks |  | 0
31 | 14.15 | Výfuková hlavice prům. 160 | 3 | ks |  | 0 | materiál pozink.
32 | - | montáž | 3 | ks |  | 0
33 | 14.16 | ohebné potrubí vzt., materiál Al folie, drátěná spirála | 4 | m |  | 0 | průměr 160mm, např. SEMIFLEX
34 | - | montáž | 4 | m |  | 0
35 | 14.17 | ohebné potrubí vzt., materiál Al folie, drátěná spirála | 25 | m |  | 0 | průměr 125mm, např. SEMIFLEX
36 | - | montáž | 25 | m |  | 0
37 | 14.18 | ohebné potrubí vzt., materiál Al folie, drátěná spirála | 8 | m |  | 0 | průměr 100mm, např. SEMIFLEX
38 | - | montáž | 8 | m |  | 0
39 | - | Kruhové vzt. potrubí pevné - SPIRO-VODOTĚSNÉ , materiál ocel. pozink. plech, prům.: 125 mm | 30 | m |  | 0 | vč. spojovacího a montážního materiálu a materiálu na závěsy s pružným uložením
40 | - | Montáž | 30 | m |  | 0
41 | - | Kruhové vzt. potrubí pevné - SPIRO-VODOTĚSNÉ , materiál ocel. pozink. plech, prům.: 160 mm | 45 | m |  | 0 | vč. spojovacího a montážního materiálu a materiálu na závěsy s pružným uložením
42 | - | Montáž | 45 | m |  | 0
43 | - | Kruhové vzt. potrubí pevné - SPIRO-VODOTĚSNÉ , materiál ocel. pozink. plech, prům.: 180-125 mm | 50 | m |  | 0 | vč. spojovacího a montážního materiálu a materiálu na závěsy s pružným uložením
44 | - | Montáž | 50 | m |  | 0
45 | - | Tepelné izolace vzt. potrubí z min. vlny tl. 40mm /izolace vzt. potrubí výfuku/ | 103 | m2 |  | 0 | povrch hliniková folie, zajištěna proti posunutí na potrubí, spoje přelepeny Al.páskou
46 | - | Montáž | 103 | m2 |  | 0
47 | - | Vzt. potrubí pro oplechování výfukového kruhového potrubí ke hlavicím v nadstřešní části - VODOTĚSNÉ , ocelový pozinkovaný plech, prům.: cca 400 mm | 20 | m |  | 0 | vč. spojovacího a montážního materiálu
48 | - | Montáž | 20 | m |  | 0
| 15 | SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ PRO UBYTOVANÉ 2.-4. NP |  |  |  | 0
1 | 15.1 | Radiální ventilátor do podhledu, např. VORTICE MEDIO, nebo srovnatelný standard, spřetlakovou samočinnou klapkou, výfuk vzduchu z boční stěny, Qv=150 m3/h | 30 | ks |  | 0 | Pe=0,07kW/230V, pc=90 Pa
2 | - | Montáž | 30 | ks |  | 0
3 | 15.2 | Výfuková hlavice například: VHO ø200 - (Elektrodesign Ventilátory spol. s r.o.) - nebo výrobek srovnatelného standardu | 10 | ks |  | 0 | materiál ocel. pozinl. Plech
4 | - | Montáž | 10 | ks |  | 0
5 | 15.3 | ohebná Al hadice vzt.,prům. 100mm, ocelová spirála | 18 | m |  | 0 | např. Semiflex nebo obdobný materiál
6 | - | Montáž | 18 | m |  | 0
7 | - | Kruhové vzt. potrubí pevné - SPIRO-VODOTĚSNÉ , materiál ocel. pozink. plech, prům.: 200 mm | 80 | m |  | 0 | vč. spojovacího a montážního materiálu a materiálu na závěsy s pružným uložením
8 | - | Montáž | 80 | m |  | 0
9 | - | Kruhové vzt. potrubí pevné - SPIRO-VODOTĚSNÉ , materiál ocel. pozink. plech, prům.: 100 mm | 45 | m |  | 0 | vč. spojovacího a montážního materiálu a materiálu na závěsy s pružným uložením
10 | - | Montáž | 45 | m |  | 0
11 | - | Tepelné izolace vzt. potrubí z min. vlny tl. 40mm /izolace vzt. potrubí výfuku/ | 74 | m2 |  | 0 | povrch hliniková folie, zajištěna proti posunutí na potrubí, spoje přelepeny Al.páskou
12 | - | Montáž | 74 | m2 |  | 0
13 | - | Vzt. potrubí pro oplechování výfukového kruhového potrubí ke hlavicím v nadstřešní části - VODOTĚSNÉ , ocelový pozinkovaný plech, prům.: cca 300 mm | 8 | m |  | 0 | vč. spojovacího a montážního materiálu
14 | - | Montáž | 8 | m |  | 0
| 16 | DVEŘNÍ CLONA U VSTUPU DO HALY |  |  |  | 0
1 | 16.1 | Dveřní clona horizontální, teplovodní, vč. kompletního svého přísluš., nad dveře, šířka dveří 1250mm, výška 2150mm, spodní hrana 2680mm od podlahy, regulační sada 230V, dveřní spínač | 1 | ks |  | 0 | Qv=1240/2600m3/h, Qt=33 kW, voda 70/50°C, Pe=0,65kW/230V, např. Systemair TCY-MUB062 nebo jiná, srovnatelný standard, vč. stropních konzol, základní el. deska, vč. ventilu dvoucestného
2 | - | Montáž | 1 | ks |  | 0
| 17 | MÍSTNOST CHEMIE V 1. PP |  |  |  | 0
1 | 17.1 | Diagonální ventilátor v provedení Eexe do vzt. potrubí, plastový,vč. samočinné přetlak.klapky a montážních spon (2ks),např. MIXVENT-TD Eexe 800/200 | 1 | ks |  | 0 | Qv=800m3/h, Pe=0,13kW/230V, Pc=180Pa
2 | - | Montáž | 1 | ks |  | 0
3 | 17.2 | Protidešťová žaluzie PZ-AL 400x140 ochr.sítem a rámem + RAL 9022 | 1 | ks |  | 0 | materiál ocel. pozink. plech
4 | - | montáž | 1 | ks |  | 0
5 | 17.3 | Výustka odsávací jednořadá VK-1.0-RI, 400x140 | 6 | ks |  | 0 | materiál Al. Profily
6 | - | montáž | 6 | ks |  | 0
7 | - | Kruhové vzt. potrubí pevné - SPIRO , materiál ocel. pozink. plech, prům.: 200 mm | 9 | m |  | 0 | prům. 200mm, vč. spojov. a těsnícího materiálu, závěsy
8 | - | montáž | 9 | m |  | 0
9 | - | tepelné izolace vzt. potrubí z min. vlny tl. 40mm | 1 | m2 |  | 0 | minerální plsť, Al. Folie
10 | - | Montáž | 1 | m2 |  | 0
| 18 | VĚTRÁNÍ JÍMEK V 1. PP |  |  |  | 0
1 | 18.1 | Radiální ventilátor, plastový, chemicky odolný (chlor. výpary) prům. sání 160 mm, vč. stoličky, el. motoru, provedení levé | 2 | ks |  | 0 | Qv=400m3/h, Pe=0,18 kW/230V, Pc=300Pa
2 | - | Montáž | 2 | ks |  | 0
3 | 18.2 | Radiální ventilátor, plastový, chemicky odolný (chlor. výpary) prům.sání 160 mm, vč. stoličky, el. motoru, provedení pravé | 1 | ks |  | 0 | Qv=400m3/h, Pe=0,18 kW/230V, Pc=300Pa
4 | - | Montáž | 1 | ks |  | 0
5 | 18.3 | Ochranné síto na sání ventilátoru, prům. potr. 160mm | 3 | ks |  | 0 | oka 10x10mm, drát prům. 1mm
6 | - | Montáž | 3 | ks |  | 0
7 | 18.4 | konzola pod ventilátor, na zeď | 3 | ks |  | 0 | svařenec z L 50x50x4
8 | - | Montáž | 3 | ks |  | 0
9 | 18.5 | ohebná plastová hadice odolná chemicky, vysoce ohebná, prům. 160mm | 40 | m |  | 0 | např. Flexadux (Multi Vac)
10 | - | Montáž | 40 | m |  | 0
11 | 18.6 | výfukový nástavec prům.160-200mm/200 | 3 | ks |  | 0 | z ocel. pozink. plechu
12 | - | Montáž | 3 | ks |  | 0
| 19 | TECHNICKÁ MÍSTNOST VE 2. NP |  |  |  | 0
1 | 19.1 | Diagonální ventilátor, např. Mixvent TD 800/200-nebo výrobek srovnatelného standardu, vč. připoj. Manžet (2), zpětné klapky např. RSK 200 | 1 | ks |  | 0 | Qv=600m3/h, Pe=0,12kW/230V, Pc=150Pa
2 |  | montáž | 1 | ks |  | 0
3 | 19.2 | Výfuková hlaviceprům. 200, např, VHO nebo stejný standard | 1 | ks |  | 0 | materiál ocel, pozink. plech
4 | - | Montáž | 1 | ks |  | 0
5 | 19.3 | Protidešťová žaluzie se sítem, 560x200, rám, RAL 9022 | 1 | ks |  | 0 | materiál ocel, pozink. plech
6 | - | Montáž | 1 | ks |  | 0
7 | 19.4 | Výustka bez regulace, vel. 560x200 | 1 | ks |  | 0 | materiál Al profily
8 | - | Montáž | 1 | ks |  | 0
9 | 19.5 | Samočinná podtlaková klapka uzavírací, do potrubí 560x200, atyp | 1 | ks |  | 0 | rám-ocel. pozink. profily, Listy- hliník, plech
10 | - | Montáž | 1 | ks |  | 0
11 | - | Montáž | 1 | ks |  | 0
12 | - | Čtyřhranné vzduchotechnické potrubí sk.I, materiál ocel. pozink. plech | 20 | m2 |  | 0 | spojované R spoji a těsněné samolepicím těsněním, třída těsnosti A vč. spojovacího a montážního materiálu a materiálu na závěsy s pružným uložením
13 | - | Montáž | 20 | m2 |  | 0
14 | - | Tepelné izolace vzt. potrubí z min. vlny tl. 40mm /izolace vzt. potrubí výfuku/ | 18 | m2 |  | 0 | povrch hliniková folie, zajištěna proti posunutí na potrubí, spoje přelepeny Al.páskou
15 | - | Montáž | 18 | m2 |  | 0
16 | - | Protipožární izolace vzt. potrubí-odolnost 30min. | 1 | m2 |  | 0 | Typ izolace a její upevnění na vzt. potrubí musí mít platný atest zkušebního ústavu.
17 | - | Montáž | 1 | m2 |  | 0
| 20 | VÝTAHOVÁ ŠACHTA |  |  |  | 0
1 | 20.1 | Krycí mřížka například: KMK - prům. 160mm (na kruhové vzt. potrubí) - nebo výrobek srovnatelného standardu | 2 | ks |  | 0 | materiál ocelový pozink. drát, oko cca 10x10mm
2 | - | Montáž | 2 | ks |  | 0
3 | 20.2 | Výfuková hlavice například: VHO ø160 - nebo výrobek srovnatelného standardu | 2 | ks |  | 0 | materiál: ocelový pozinkovaný plech, profily
4 | - | Montáž | 2 | ks |  | 0
5 | - | Kruhové vzt. potrubí pevné - SPIRO , materiál ocel. pozink. plech, prům.: 160 mm | 4 | m |  | 0 | vč. spojovacího a montážního materiálu a materiálu na závěsy s pružným uložením
6 | - | Montáž | 4 | m |  | 0
7 | - | Tepelná izolace vzt. potrubí z min. vlny tl. 60mm /výfuk/ | 2 | m2 |  | 0 | povrch hliniková folie, upevněná na kruhové potrubí, spoje přelepeny Al.páskou
8 | - | Montáž | 2 | m2 |  | 0
9 | - | Vzt. potrubí pro oplechování výfukového kruhového potrubí ke hlavicím v nadstřešní části - VODOTĚSNÉ , materiál ocelový pozink. plech, prům.: cca 300 mm | 2 | m |  | 0 | vč. spojovacího a montážního materiálu
10 | - | Montáž | 2 | m2 |  | 0
| 21 | CHLAZENÍ KANCELÁŘE 2. A 3.NP- SPLIT |  |  |  | 0
1 | 21.1 | Venkovní kondenzační klima jednotka SPLIT-Inverter, Qchc=3 kW, Ra410A, vč. konzole, převýšení jednotek cca 10m , referenční výrobek například: AUYG-18 FujitsuSiemens - ImpromatKlima - nebo výrobek srovnatelného standardu | 2 | ks |  | 0 | provedení invertor, venkovní instalace, automatický restart
2 | - | Montáž | 2 | ks |  | 0
3 | 21.2 | Vnitřní klima jednotka nástěnná, Qchc=3 kW, vč. dálkov. Ovládání, např. Fujitsu nebo výrobek srovnatelný | 2 | ks |  | 0 | Včetně příslušenství
4 | - | Montáž | 2 | ks |  | 0
5 | - | Cu potrubí pro chladírenské účely-svazek (prům. 6 / 12 mm) - dle typu jednotky | 32 | m |  | 0 | Cu kruhové potrubí, svazek, včetně náplně chladiva R410A, vč. spojovacího a montážního materiálu a materiálu na závěsy a včetně tepelné a parotěsné izolace.
6 | - | Montáž | 32 | m |  | 0
7 | - | Kabeláže elektro - komunikační (Prověřit!-dle konkrétního typu jednotek - například: 5x1,5mm2) | 50 | m |  | 0 | Kabeláže mezi vnitřní a venkovní jednotkou. Osadit ve spolupráci s profesí elektro
8 | - | Montáž | 50 | m |  | 0
9 | - | Prostup do střechy-chránička prům.200mm (plast) | 1 | ks |  | 0 | prostup pro Cu potrubí a kabeláž elektro. Chráničku osadit ve spolupráci se stavbou.
10 | - | Montáž | 1 | ks |  | 0
| 22 | VELÍN V 1.NP, CHLAZENÍ - SPLIT |  |  |  | 0
1 | 22.1 | Kondenzační jednotka chlazení SPLIT- invertor Qch=3kW, převýšení mezi vnitřní a venkovní jednotkou max. 7m, referenční výrobek například: FujitsuSiemens- ImpromatKlima - nebo výrobek srovnatelného standardu, vč. konzole | 1 | ks |  | 0 | Vzduchem chlazená jednotka systému SPLIT-invertor, pro venkovní instalaci. Automatický restart.
2 | - | Montáž | 1 | ks |  | 0
3 | 22.2 | Nástěnná chladící jednotka - vnitřní Qch=3kW, včetně ovladače,(bez čerpadla kondenzátu), referenční výrobek například: ASYG-07 FujitsuSiemens - ImpromatKlima - nebo výrobek srovnatelného standardu | 1 | ks |  | 0 | včetně příslušenství, (bez čerpadla kondenzátu)
4 | - | Montáž | 1 | ks |  | 0
5 | - | Cu kruhové potrubí pro chladírenské účely - svazek (prům. 6/10mm) | 12 | m |  | 0 | Cu kruhové potrubí, svazek, včetně náplně chladiva R410A, vč. spojovacího a montážního materiálu a materiálu na závěsy a včetně teplené a parotěsné izolace
6 | - | Montáž | 12 | m |  | 0
7 | - | Kabeláže elektro - komunikační (Prověřit!-dle konkrétního typu jednotek - například: JYTY 5x1,5mm2) | 30 | m |  | 0 | Kabeláže mezi vnitřní a venkovní jednotkou. Osadit ve spolupráci s profesí elektro
8 | - | Montáž | 30 | m |  | 0
9 | - | Prostup přes patro | 1 | ks |  | 0 | prostup pro Cu potrubí a kabeláž elektro. Chráničku osadit ve spolupráci se stavbou.
10 | - | Montáž | 1 | ks |  | 0
| 23 | VSTUPNÍ HALA V 1. PP |  |  |  | 0
1 | 23.1 | Vzduchotechnická jednotka ve vnitřním provedení, typ například: ATREA DUPLEX Multi, podstropní provedení 30, velikost 2500, s křížovým rekuperátorem tepla nebo výrobek srovnatelného standardu. Včetně: připojovacích manžet, rámu, sifonů, uzavírací klapky na sání a výtlaku (S), vč. kompletní své automat. regulace, vč. topného uzlu s 4cestným ventilem, čerp.,čidly, kabeláž , výstup MODBUS | 1 | ks |  | 0 | Kompaktní jednotka (vnitřní). složená z: přívodní část: filtr G4, deskový rekuperátor s obtokem, ohřívač - voda 70/50°C; Qt=2,5kW, ventilátor 2.000 m3/h, 300Pa, EC motory, přímý výparník Qchc=10kW, R410A odsávací část: filtr G4, ventilátor 2.000m3/h, 300Pa, EC motory, vč. exp.ventilu, trysky, magnet. ventil,cívka
2 | - | Montáž | 1 | ks |  | 0
3 | 23.2 | Venkovní kondenzační jednotka R 410A, Inverter, vč. konzole | 1 | ks |  | 0 | Qchc=10 kW, vč. kabeláže, chránička pro prostup střechou
4 | - | Montáž | 1 | ks |  | 0
5 | 23.2A | Tlumič hluku v plášti 400x400 L=1000mm - buňkový /výfuk, sání, přívod, odvod/ | 6 | ks |  | 0 | buňka tlumiče hluku (12x) - G.200x400x1000 s náběhy na 1 konci
6 | - | Montáž | 6 | ks |  | 0
7 | 23.3 | Tlumič hluku v plášti 400x400 L=12000mm - buňkový /P+O/ | 1 | ks |  | 0 | buňka tlumiče hluku (2x) - G.200x400x1200 s náběhy na jednom konci
8 | - | Montáž | 1 | ks |  | 0
9 | 23.4 | Protipožární klapka - 400x400 - servopohon 24V (ss) | 3 | ks |  | 0 | Provedení ovládání: servomotorem 24 V; s konc. spinačem polohy "otevřeno i zavřeno"; dále pružinou a teplotní; provedení dle ČSN EN 1366-2
10 | - | Montáž | 3 | ks |  | 0
11 | 23.5 | Anemostat čtyřhranný, drallový, stavitelné lamely ručně, velikost 500x24 , přívodní | 5 | ks |  | 0 | vč. připojovacího boxu s reg. Klapkou, horizont.připojení, přívod 400 m3/h, Ral určí architrekt projektu
12 | - | Montáž | 5 | ks |  | 0
13 | 23.6 | Anemostat čtyřhranný, drallový vel. 500x24, odsávací | 1 | ks |  | 0 | vč. připojovacího boxu s reg. Klapkou, horizont.připojení, odvod 400 m3/h, Ral určí architrekt projektu
14 | - | Montáž | 1 | ks |  | 0
15 | 23.7 | Obdélníková výustka pro čtyřhranné potrubí, komfortní, 560x200, 1.O - R1, odvodní | 4 | ks |  | 0 | mater.: Al. profily, jednořadá s regulačním ústrojím-protiběžné listy
16 | - | Montáž | 4 | ks |  | 0
17 | 23.8 | protidešťová žaluzie se sítem, vel. 630x400 | 2 | ks |  | 0 | materiál ocel. pozinkovaný plech, barva RAL 9022
18 | - | Montáž | 2 | ks |  | 0
19 | 23.9 | Ohebná vzt. hadice s tepelnou izolací tl. 25mm, prům. 200mm | 15 | ks |  | 0 | Materiál hliníková folie, ocel. spirála, minerální plsť, Alfol
20 | - | Montáž | 15 | ks |  | 0
21 | 23.10 | Ohebná vzt. hadice bez izolace, prům. 200mm | 4 | m |  | 0 | Materiál hliníková folie, ocel. spirála,
22 | - | Montáž | 4 | m |  | 0
23 | - | Čtyřhranné vzduchotechnické potrubí sk.I , materiál ocel. pozink. plech /odvod, výfuk, sání, přívod/ | 80 | m2 |  | 0 | spojované R spoji a těsněné letováním, nebo tmelením, vč. spojovacího a montážního materiálu a materiálu na závěsy s pružným uložením
24 | - | Montáž | 80 | m2 |  | 0
25 | - | Svazek Cu potrubí s tepelnou parotěsnou iziolací, s chladivem R 410A | 38 | m |  | 0 | vč. náplně chladiva, vč. prostupu střechou-chránička, kabeláž cca 50m
26 | - | Montáž | 38 | m |  | 0
27 | - | Kruhové vzt. potrubí pevné - SPIRO , materiál ocel. pozink. plech, prům.: 200 | 1 | m |  | 0 | vč. spojovacího a montážního materiálu a materiálu na závěsy s pružným uložením
28 | - | Montáž | 1 | m |  | 0
29 | - | Tepelná izolace vzt. potrubí z min. vlny tl. 60mm, /izolace vzt. potrubí sání a výfuku+P O strojovna vzt./ | 36 | m2 |  | 0 | povrch hliniková folie, upevněná na trny ,spoje přelepeny Al.páskou
30 | - | Montáž | 36 | m2 |  | 0
31 | - | Protipožární izolace vzt. potrubí-odolnost 30min. | 4 | m2 |  | 0 | Typ izolace a její upevnění na vzt. potrubí musí mít platný atest zkušebního ústavu.
32 | - | Montáž | 4 | m2 |  | 0
| P1 | POŽÁRNÍ VĚTRÁNÍ "CHÚC B" |  |  |  | 0
1 | P1.1 | Axiální ventilátor - přívod vzduchu - například TGT 450stavit. lopatky, včetně, pružných připojovacích manžet; žaluzie sání, (Elektroddsign a.s.) - nebo výrobek srovnatelného standardu, do vzt. potrubí | 2 | ks |  | 0 | přívod 5600m3/h, 450Pa; Pe=3 kW/400V
2 | - | Montáž | 2 | ks |  | 0
3 | P1.2 | Uzavírací klapka kruhové prům. 450.S - těsná včetně ovládání servopohonem 230V (pod napětím uzavřeno, bez napětí otevírá pružinou) | 2 | ks |  | 0 | jednolistá
4 | - | Montáž | 2 | ks |  | 0
5 | P1.3 | Protidešťová žaluzie PZ-AL 800x710 s ochr.sítem a rámem + RAL 9022, RAL 9022 | 2 | ks |  | 0 | rám-ocel. pozink. profily, Listy- hliník, ozub.kola - PVC
6 | - | Montáž | 2 | ks |  | 0
7 | P1.4 | Uzavírací klapka 500x500.S - těsná včetně ovládání servopohonem 230V (pod napětím uzavřeno, bez napětí otevírá pružinou) | 2 | ks |  | 0 | rám-ocel. pozink. profily, Listy- hliník, ozub.kola - PVC
8 | - | Montáž | 2 | ks |  | 0
9 | P1.5 | Přetlaková klapka s nastavením přetlaku, např. ORV-D-500x500-provozní tlak 50Pa,Systemair nebo srovnat. Standard | 2 | ks |  | 0 | mechanická klapka pro udržení požadovaného přetlaku (s permanentním magnetem)
10 | - | Montáž | 2 | ks |  | 0
11 | P1.6 | Protidešťová žaluzie PZ-AL 500x500 s ochr.sítem a rámem + RAL 9022, RAL 9022 | 2 | ks |  | 0 | materiál: hliníkové profily, volná plocha min. 70%
12 | - | Montáž | 2 | ks |  | 0
13 | P1.7 | Výustka jednořadá , bez regulace, vel. 1025x425 | 1 | ks |  | 0 | materiál Al profily
14 | - | Montáž | 1 | ks |  | 0
15 | P1.8 | Výustka jednořadá , s regulací vel. 625x325, VK-1.0-RI | 3 | ks |  | 0 | materiál Al profily
16 | - | Montáž | 3 | ks |  | 0
17 | - | Čtyřhranné vzduchotechnické potrubí sk.I, materiál ocel. pozink. plech | 130 | m2 |  | 0 | spojované R spoji a těsněné samolepicím těsněním, třída těsnosti A vč. spojovacího a montážního materiálu a materiálu na závěsy s pružným uložením
18 | - | Montáž | 130 | m2 |  | 0
19 | - | Protipožární+Tepelné izolace vzt. potrubí -odolnost 30min. | 135 | m2 |  | 0 | Typ izolace a její upevnění na vzt. potrubí musí mít platný atest zkušebního ústavu.
20 | - | Montáž | 135 | m2 |  | 0
| 999 | DOPLŇKOVÝ MATERIÁL |  |  |  | 0
1 | - | Revizní dvířka do podhledu- kovová cca 400x500mm | 30 | ks |  | 0 | s magnetem pro uzavření
2 | - | Montáž | 30 | ks |  | 0
3 | - | Revizní dvířka do podhledu- kovová cca 600x600mm | 20 | ks |  | 0 | s magnetem pro uzavření
4 | - | Montáž | 20 | ks |  | 0
| 1000 | Pomocné, přípravné a závěrečné vzduchotechnické práce |  |  |  | 0
1 | 1000.1 | Náklady na dopravu VZT zařízení | 1 | ks |  | 0 | Doprava vzt komponent, elementů, jednotek, ventilátorů, vzt. potrubí atd. na místo stavby
2 | 1000.2 | Pomocné konstrukce, lešení | 1 | ks |  | 0 | Pro práci ve výšce podlaží do 4 resp. 10 metrů(baz. hala), dále práce na střeše objektu
3 | 1000.3 | Zednické výpomoci | 1 | ks |  | 0 | Spolupráce na prostupech
4 | 1000.4 | Komplexní vyzkoušení | 1 | ks |  | 0 | Zkoušky vzt. zařízení v délce trvání 48 hod.
5 | 1000.5 | Zaregulování VZT | 1 | ks |  | 0 | Zaregulování průtoku vzduchu na koncových elementech
6 | 1000.7 | Vypracování provozního řádu vzduchotechnického zařízení | 1 | ks |  | 0
Poznámka: Jednotkové ceny musí obsahovat náklady přesunu hmot.
Poznámka 2 - konstrukce a zařízení, které nejsou součástí dodávky VZT:
Ocelové konzole / rám, pro upevnění venkovní kondenzační jednotky chlazení, vnější rozměr cca 900x500x300mm, 1 ks, konzole/rám pod kotvící body, materiál - ocel. pozink. profily + nátěr RAL - DODÁVKA STAVBY
Ocelové konzole / rám, pro upevnění venkovní kondenzační jednotky chlazení, vnější rozměr cca 200x900x300mm, 1 ks, konzole/rám pod kotvící body, materiál - ocel. pozink. profily + nátěr RAL - DODÁVKA STAVBY
U položek "Bazénová odvlhčovací jednotka ve vnitřním provedení", "Vzduchotechnická jednotka ve vnitřním provedení", "Diagonální ventilátor" platí hodnotytechnických paratrů uvedené v soupisu prací, pokud by se tyto odlišovaly od některé z částí projektové dokumentace.

## SO02 - Silnoproud
ROZPOČET
STAVBA: VÍCEÚČELOVÉ A SPORTOVNÍ CENTRUM "NA CHOBOTĚ", PRAHA 17
OBJEKT SO 02 - UBYTOVNA, KRYTÝ BAZÉN
ČÁST: SILNOPROUD
P.Č. | Kód položky | Zkrácený popis | Množství | MJ | Cena jednotková | Cena celkem | Technický ( doplňkový) popis položky
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | ZÁKLADNÍ NÁKLADY OBJEKTU CELKEM (HLAVA III) |  |  | 0
| 1 | ROZVÁDĚČE |  |  |  | 0
RK
1 | 00001 | Nástěnný rozváděč | 1 | ks |  | 0
2 | 00002 | Vypínač Legrand DPX 250A | 1 | ks |  | 0
3 | 00003 | Jistič B10/1 | 1 | ks |  | 0
4 | 00004 | Jistič C10/1 | 1 | ks |  | 0
5 | 00005 | Jistič C10/3 | 1 | ks |  | 0
6 | 00006 | Jistič B16/1 | 37 | ks |  | 0
7 | 00007 | Jistič C16/1 | 3 | ks |  | 0
8 | 00008 | Jistič B16/3 | 10 | ks |  | 0
9 | 00009 | Jistič B25/3 | 1 | ks |  | 0
10 | 00010 | Jistič B32/3 | 4 | ks |  | 0
11 | 00011 | Jistič B50/3 | 2 | ks |  | 0
12 | 00012 | Stykač 4Z/40A | 4 | ks |  | 0
13 | 00013 | Stykač 4Z/63A | 2 | ks |  | 0
14 | 00014 | Přepěťová ochrana třídy B+C, 1 modul | 4 | ks |  | 0
15 | 00015 | Proudový chránič 40/4/0.03 | 2 | ks |  | 0
16 | 00016 | Lišta N,PE 16mm2 | 2 | m |  | 0
17 | 00017 | Lišta propojovací 3pólová, 16mm2 | 2 | m |  | 0
18 | 00018 | Svorka Wago 2,5mm2 šedá | 84 | ks |  | 0
19 | 00019 | Svorka Wago 2,5mm2 modrá | 18 | ks |  | 0
20 | 00020 | Svorka CBD 16 | 18 | ks |  | 0
21 | 00021 | Servisní zásuvka 230V | 1 | ks |  | 0
22 | 00022 | Zaslepovací pás 1000mm | 1 | ks |  | 0
23 | 00023 | Vodiče, drobný montážní materiál | 1 | ks |  | 0
24 | 00024 | Výroba rozváděče | 1 | ks |  | 0
25 | 00025 | Výchozí revize rozváděče | 1 | ks |  | 0
R1PP
26 | 00026 | Nástěnný rozváděč 3A - 18/L | 1 | ks |  | 0
27 | 00027 | Vypínač LT63 | 1 | ks |  | 0
28 | 00028 | Jistič B10/1 | 13 | ks |  | 0
29 | 00029 | Jistič B16/1 | 17 | ks |  | 0
30 | 00030 | Přepěťová ochrana třídy B+C, 1 modul | 4 | ks |  | 0
31 | 00031 | Chránič s jističem B10/1N/0.03 | 5 | ks |  | 0
32 | 00032 | Proudový chránič 40/4/0.03 | 1 | ks |  | 0
33 | 00033 | Lišta N,PE 16mm2 | 2 | m |  | 0
34 | 00034 | Lišta propojovací 3pólová, 16mm2 | 1 | m |  | 0
35 | 00035 | Svorka Wago 2,5mm2 šedá | 40 | ks |  | 0
36 | 00036 | Svorka Wago 2,5mm2 modrá | 20 | ks |  | 0
37 | 00037 | Servisní zásuvka 230V | 1 | ks |  | 0
38 | 00038 | Zaslepovací pás 1000mm | 1 | ks |  | 0
39 | 00039 | Vodiče, drobný montážní materiál | 1 | ks |  | 0
40 | 00040 | Výroba rozváděče | 1 | ks |  | 0
41 | 00041 | Výchozí revize rozváděče | 1 | ks |  | 0
R1NP
42 | 00042 | Nástěnný rozváděč 3A - 21/L | 1 | ks |  | 0
43 | 00043 | PEF150 - stmívací jednotka DALI | 1 | ks |  | 0
44 | 00044 | PEC25 - komunikační jednotka | 1 | ks |  | 0
45 | 00045 | Vypínač LT63 | 1 | ks |  | 0
46 | 00046 | Jistič B10/1 | 15 | ks |  | 0
47 | 00047 | Jistič C10/1 | 6 | ks |  | 0
48 | 00048 | Jistič B16/1 | 29 | ks |  | 0
49 | 00049 | Jistič C16/1 | 3 | ks |  | 0
50 | 00050 | Jistič C16/3 | 1 | ks |  | 0
51 | 00051 | Přepěťová ochrana třídy B+C, 1 modul | 4 | ks |  | 0
52 | 00052 | Chránič s jističem B10/1N/0.03 | 7 | ks |  | 0
53 | 00053 | Proudový chránič 40/4/0.03 | 1 | ks |  | 0
54 | 00054 | Stykač 230V/40A, 4r | 1 | ks |  | 0
55 | 00055 | Zdroj DC 24V/1A | 2 | ks |  | 0
56 | 00056 | Lišta N,PE 16mm2 | 2 | m |  | 0
57 | 00057 | Lišta propojovací 3pólová, 16mm2 | 2 | m |  | 0
58 | 00058 | Svorka Wago 2,5mm2 šedá | 87 | ks |  | 0
59 | 00059 | Svorka Wago 2,5mm2 modrá | 23 | ks |  | 0
60 | 00060 | Svorka Wago 1,5mm2 šedá | 10 | ks |  | 0
61 | 00061 | Servisní zásuvka 230V | 1 | ks |  | 0
62 | 00062 | Zaslepovací pás 1000mm | 1 | ks |  | 0
63 | 00063 | Vodiče, drobný montážní materiál | 1 | ks |  | 0
64 | 00064 | Výroba rozváděče | 1 | ks |  | 0
65 | 00065 | Výchozí revize rozváděče | 1 | ks |  | 0
R2NP
66 | 00066 | Nástěnný rozváděč 3A - 28/L | 1 | ks |  | 0
67 | 00067 | PER610 - reléová jednotka | 2 | ks |  | 0
68 | 00068 | PEC25 - komunikační jednotka | 1 | ks |  | 0
69 | 00069 | Vypínač LT80 | 1 | ks |  | 0
70 | 00070 | Jistič B10/1 | 33 | ks |  | 0
71 | 00071 | Jistič B16/1 | 38 | ks |  | 0
72 | 00072 | Stykač 4Z/25A | 10 | ks |  | 0
73 | 00073 | Přepěťová ochrana třídy B+C, 1 modul | 4 | ks |  | 0
74 | 00074 | Chránič s jističem B10/1N/0.03 | 4 | ks |  | 0
75 | 00075 | Proudový chránič 25/4/0.03 | 10 | ks |  | 0
76 | 00076 | Proudový chránič 40/4/0.03 | 1 | ks |  | 0
77 | 00077 | Lišta N,PE 16mm2 | 2 | m |  | 0
78 | 00078 | Lišta propojovací 3pólová, 16mm2 | 4 | m |  | 0
79 | 00079 | Svorka Wago 2,5mm2 šedá | 90 | ks |  | 0
80 | 00080 | Svorka Wago 2,5mm2 modrá | 60 | ks |  | 0
81 | 00081 | Svorka Wago 1,5mm2 šedá | 20 | ks |  | 0
82 | 00082 | Servisní zásuvka 230V | 1 | ks |  | 0
83 | 00083 | Zaslepovací pás 1000mm | 2 | ks |  | 0
84 | 00084 | Vodiče, drobný montážní materiál | 1 | ks |  | 0
85 | 00085 | Výroba rozváděče | 1 | ks |  | 0
86 | 00086 | Výchozí revize rozváděče | 1 | ks |  | 0
RWL
87 | 00087 | Nástěnný rozváděč 2A - 12/L | 1 | ks |  | 0
88 | 00088 | Vypínač LT125 | 1 | ks |  | 0
89 | 00089 | Jistič B10/1 | 3 | ks |  | 0
90 | 00090 | Jistič B16/3 | 5 | ks |  | 0
91 | 00091 | Jistič B32/3 | 2 | ks |  | 0
92 | 00092 | Chránič s jističem B16/1N/0.03 | 1 | ks |  | 0
93 | 00093 | Přepěťová ochrana třídy B+C, 1 modul | 4 | ks |  | 0
94 | 00094 | Lišta N,PE 16mm2 | 1 | m |  | 0
95 | 00095 | Lišta propojovací 3pólová, 16mm2 | 1 | m |  | 0
96 | 00096 | Svorka Wago 6mm2 šedá | 6 | ks |  | 0
97 | 00097 | Svorka Wago 2,5mm2 šedá | 23 | ks |  | 0
98 | 00098 | Svorka Wago 2,5mm2 modrá | 1 | ks |  | 0
99 | 00099 | Servisní zásuvka 230V | 1 | ks |  | 0
100 | 00100 | Zaslepovací pás 1000mm | 1 | ks |  | 0
101 | 00101 | Vodiče, drobný montážní materiál | 1 | ks |  | 0
102 | 00102 | Výroba rozváděče | 1 | ks |  | 0
103 | 00103 | Výchozí revize rozváděče | 1 | ks |  | 0
R3NP
104 | 00104 | Nástěnný rozváděč 3A - 28/L | 1 | ks |  | 0
105 | 00105 | PEF150 - stmívací jednotka DALI | 2 | ks |  | 0
106 | 00106 | PER610 - reléová jednotka | 2 | ks |  | 0
107 | 00107 | PEC25 - komunikační jednotka | 1 | ks |  | 0
108 | 00108 | Vypínač LT80 | 1 | ks |  | 0
109 | 00109 | Jistič B10/1 | 30 | ks |  | 0
110 | 00110 | Jistič B16/1 | 37 | ks |  | 0
111 | 00111 | Jistič C16/1 | 2 | ks |  | 0
112 | 00112 | Stykač 4Z/25A | 10 | ks |  | 0
113 | 00113 | Přepěťová ochrana třídy B+C, 1 modul | 4 | ks |  | 0
114 | 00114 | Chránič s jističem B10/1N/0.03 | 3 | ks |  | 0
115 | 00115 | Chránič s jističem C10/1N/0.03 | 1 | ks |  | 0
116 | 00116 | Proudový chránič 25/4/0.03 | 10 | ks |  | 0
117 | 00117 | Proudový chránič 40/4/0.03 | 1 | ks |  | 0
118 | 00118 | Lišta N,PE 16mm2 | 2 | m |  | 0
119 | 00119 | Lišta propojovací 3pólová, 16mm2 | 3 | m |  | 0
120 | 00120 | Svorka Wago 2,5mm2 šedá | 184 | ks |  | 0
121 | 00121 | Svorka Wago 2,5mm2 modrá | 56 | ks |  | 0
122 | 00122 | Svorka Wago 1,5mm2 šedá | 15 | ks |  | 0
123 | 00123 | Servisní zásuvka 230V | 1 | ks |  | 0
124 | 00124 | Zaslepovací pás 1000mm | 2 | ks |  | 0
125 | 00125 | Vodiče, drobný montážní materiál | 1 | ks |  | 0
126 | 00126 | Výroba rozváděče | 1 | ks |  | 0
127 | 00127 | Výchozí revize rozváděče | 1 | ks |  | 0
R4NP
128 | 00128 | Nástěnný rozváděč 3A - 28/L | 1 | ks |  | 0
129 | 00129 | Vypínač LT80 | 1 | ks |  | 0
130 | 00130 | Jistič B10/1 | 10 | ks |  | 0
131 | 00131 | Jistič C10/1 | 1 | ks |  | 0
132 | 00132 | Jistič B16/1 | 42 | ks |  | 0
133 | 00133 | Jistič C16/1 | 1 | ks |  | 0
134 | 00134 | Stykač 4Z/25A | 10 | ks |  | 0
135 | 00135 | Přepěťová ochrana třídy B+C, 1 modul | 4 | ks |  | 0
136 | 00136 | Chránič s jističem B10/1N/0.03 | 1 | ks |  | 0
137 | 00137 | Proudový chránič 25/4/0.03 | 11 | ks |  | 0
138 | 00138 | Proudový chránič 40/4/0.03 | 1 | ks |  | 0
139 | 00139 | Lišta N,PE 16mm2 | 2 | m |  | 0
140 | 00140 | Lišta propojovací 3pólová, 16mm2 | 3 | m |  | 0
141 | 00141 | Svorka Wago 2,5mm2 šedá | 82 | ks |  | 0
142 | 00142 | Svorka Wago 2,5mm2 modrá | 68 | ks |  | 0
143 | 00143 | Svorka Wago 1,5mm2 šedá | 10 | ks |  | 0
144 | 00144 | Servisní zásuvka 230V | 1 | ks |  | 0
145 | 00145 | Zaslepovací pás 1000mm | 2 | ks |  | 0
146 | 00146 | Vodiče, drobný montážní materiál | 1 | ks |  | 0
147 | 00147 | Výroba rozváděče | 1 | ks |  | 0
148 | 00148 | Výchozí revize rozváděče | 1 | ks |  | 0
| 2 | NÁHRADNÍ ZDROJE |  |  |  | 0
149 | 00149 | CPS zdroj napájení NO s baterií | 1 | ks |  | 0
| 3 | INSTALAČNÍ MATERIÁL |  |  |  | 0
1.PP
150 | 00150 | Zásuvka 230V/16A | 125 | ks |  | 0
151 | 00151 | Sporáková kombinace | 2 | ks |  | 0
152 | 00152 | Vypínač řaz. 1 | 41 | ks |  | 0
153 | 00153 | Vypínač řaz. 5 | 2 | ks |  | 0
154 | 00154 | Vypínač řaz. 6 | 22 | ks |  | 0
155 | 00155 | Pohybové čidlo | 4 | ks |  | 0
156 | 00156 | Krabice KU68 | 196 | ks |  | 0
157 | 00157 | Jednorámeček | 166 | ks |  | 0
158 | 00158 | Dvojrámeček | 13 | ks |  | 0
159 | 00159 | Ventilátor odtahu | 3 | ks |  | 0
160 | 00160 | Pomocný montážní materiál | 1 | ks |  | 0
1.NP
161 | 00161 | Zásuvka 230V/16A | 86 | ks |  | 0
162 | 00162 | Zásuvka 230V/16A IP44 | 11 | ks |  | 0
163 | 00163 | Sporáková kombinace | 9 | ks |  | 0
164 | 00164 | Vypínač řaz. 1 | 47 | ks |  | 0
165 | 00165 | Vypínač řaz. 5 | 8 | ks |  | 0
166 | 00166 | Vypínač řaz. 6 | 16 | ks |  | 0
167 | 00167 | Pohybové čidlo | 7 | ks |  | 0
168 | 00168 | Krabice KU68 | 184 | ks |  | 0
169 | 00169 | Jednorámeček | 99 | ks |  | 0
170 | 00170 | Dvojrámeček | 32 | ks |  | 0
171 | 00171 | Čtyřrámeček | 1 | ks |  | 0
172 | 00172 | Pětirámeček | 1 | ks |  | 0
173 | 00173 | Žaluziový ovladač | 2 | ks |  | 0
174 | 00174 | Ovládací dotykový panel komplet | 2 | ks |  | 0
175 | 00175 | Ventilátor odtahu | 6 | ks |  | 0
176 | 00176 | Pomocný montážní materiál | 1 | ks |  | 0
2.NP
177 | 00177 | Zásuvka 230V/16A | 129 | ks |  | 0
178 | 00178 | Vypínač řaz. 1 | 31 | ks |  | 0
179 | 00179 | Vypínač řaz. 5 | 12 | ks |  | 0
180 | 00180 | Vypínač řaz. 6 | 52 | ks |  | 0
181 | 00181 | Vypínač řaz. 7 | 11 | ks |  | 0
182 | 00182 | Pohybové čidlo | 10 | ks |  | 0
183 | 00183 | Krabice KU68 | 245 | ks |  | 0
184 | 00184 | Jednorámeček | 181 | ks |  | 0
185 | 00185 | Dvojrámeček | 27 | ks |  | 0
186 | 00186 | Žaluziový ovladač | 2 | ks |  | 0
187 | 00187 | Ventilátor odtahu | 12 | ks |  | 0
188 | 00188 | Pomocný montážní materiál | 1 | ks |  | 0
3.NP
189 | 00189 | Zásuvka 230V/16A | 128 | ks |  | 0
190 | 00190 | Vypínač řaz. 1 | 14 | ks |  | 0
191 | 00191 | Vypínač řaz. 5 | 13 | ks |  | 0
192 | 00192 | Vypínač řaz. 6 | 40 | ks |  | 0
193 | 00193 | Vypínač řaz. 7 | 10 | ks |  | 0
194 | 00194 | Pohybové čidlo | 11 | ks |  | 0
195 | 00195 | Krabice KU68 | 216 | ks |  | 0
196 | 00196 | Jednorámeček | 147 | ks |  | 0
197 | 00197 | Dvojrámeček | 29 | ks |  | 0
198 | 00198 | Žaluziový ovladač | 1 | ks |  | 0
199 | 00199 | Ventilátor odtahu | 13 | ks |  | 0
200 | 00200 | Pomocný montážní materiál | 1 | ks |  | 0
4.NP
201 | 00201 | Zásuvka 230V/16A | 127 | ks |  | 0
202 | 00202 | Zásuvka 230V/16A IP44 | 4 | ks |  | 0
203 | 00203 | Vypínač řaz. 1 | 14 | ks |  | 0
204 | 00204 | Vypínač řaz. 5 | 12 | ks |  | 0
205 | 00205 | Vypínač řaz. 6 | 42 | ks |  | 0
206 | 00206 | Vypínač řaz. 7 | 10 | ks |  | 0
207 | 00207 | Pohybové čidlo | 11 | ks |  | 0
208 | 00208 | Krabice KU68 | 220 | ks |  | 0
209 | 00209 | Jednorámeček | 142 | ks |  | 0
210 | 00210 | Dvojrámeček | 30 | ks |  | 0
211 | 00211 | Trojrámeček | 1 | ks |  | 0
212 | 00212 | Žaluziový ovladač | 3 | ks |  | 0
213 | 00213 | Ventilátor odtahu | 11 | ks |  | 0
214 | 00214 | Pomocný montážní materiál | 1 | ks |  | 0
| 4 | KABELY |  |  |  | 0
215 | 00215 | Kabel CGSG-J 3 x 2,5 | 450 | m |  | 0
216 | 00216 | Kabel CGSG-J 5 x 1,5 | 30 | m |  | 0
217 | 00217 | Kabel CGSG-J 5 x 2,5 | 300 | m |  | 0
218 | 00218 | Kabel CGSG-J 5 x 4 | 20 | m |  | 0
219 | 00219 | Kabel CGSG-J 5 x 6 | 70 | m |  | 0
220 | 00220 | Kabel CGSG-J 5 x 10 | 30 | m |  | 0
221 | 00221 | Kabel CYKY-J 3 x 1,5 | 9500 | m |  | 0
222 | 00222 | Kabel CYKY-O 3 x 1,5 | 1500 | m |  | 0
223 | 00223 | Kabel CYKY-J 3 x 2,5 | 7150 | m |  | 0
224 | 00224 | Kabel CYKY-O 3 x 2,5 | 30 | m |  | 0
225 | 00225 | Kabel CYKY-J 5 x 1,5 | 200 | m |  | 0
226 | 00226 | Kabel CYKY-J 5 x 2,5 | 600 | m |  | 0
227 | 00227 | Kabel CYKY-J 3 x 4 | 70 | m |  | 0
228 | 00228 | Kabel CYKY-J 5 x 4 | 360 | m |  | 0
229 | 00229 | Kabel CYKY-J 5 x 6 | 20 | m |  | 0
230 | 00230 | Kabel CYKY-J 5 x 16 | 120 | m |  | 0
231 | 00231 | Kabel JYTY 2x1 | 300 | m |  | 0
232 | 00232 | Kabel UTP 4x2x0,5 | 300 | m |  | 0
233 | 00233 | Tuhá trubka včetně ohybů a příchytek průměr 32 mm | 33 | m |  | 0
234 | 00234 | Trubka ohebná 2316/LPE | 100 | m |  | 0
235 | 00235 | Kovový žlab 500x100 včetně spojek a úchytek | 250 | m |  | 0
236 | 00236 | Kovový žlab250x100 včetně spojek a úchytek | 150 | m |  | 0
237 | 00237 | Kabelový žebřík š 500 mm | 50 | m |  | 0
238 | 00238 | Kabelový žebřík š 200 mm | 60 | m |  | 0
| 4.1 | KABELY SAUNA, BIOSAUNA, GENERÁTOR MLHY |  |  |  | 0
239 | 00239 | Kabel CYKY-J 5 x 6 | 30 | m |  | 0
240 | 00240 | Kabel CYKY-J 5 x 2,5 | 90 | m |  | 0
241 | 00241 | Kabel CYKY-J 3 x 2,5 | 10 | m |  | 0
242 | 00242 | Kabel CYKY-J 3 x 1,5 | 20 | m |  | 0
243 | 00243 | Kabel VOS SS-F 3C x 1,5 | 30 | m |  | 0
244 | 00244 | Trubka ohebná 2332/LPE | 100 | m |  | 0
| 5 | SVÍTIDLA |  |  |  | 0
1.PP
245 | N1 | N1 - Lumina 2000/1 | 4 | ks |  | 0
246 | N3 | N3 - LS6 | 12 | ks |  | 0
247 | N4 | N4 - LA6 | 2 | ks |  | 0
248 | N5 | N5 - LM5 | 3 | ks |  | 0
249 | P1 | P1 - Display 3000/F6 | 6 | ks |  | 0
250 | P2 | P2 - Display 2000/G4 | 5 | ks |  | 0
251 | S1 | S1 - podhledové svítidlo | 54 | ks |  | 0
252 | S6 | S6 - podhledové svítidlo IP44 | 16 | ks |  | 0
253 | S10 | S10 - přisazené svítidlo INGE | 4 | ks |  | 0
254 | S17 | S17 - přisazené svítidlo IP66 | 53 | ks |  | 0
255 | S21 | S21 - podhledové sv. s mikroprismat.kr. | 66 | ks |  | 0
1.NP
256 | N2 | N2 - LS3 | 13 | ks |  | 0
257 | N3 | N3 - LS6 | 14 | ks |  | 0
258 | N4 | N4 - LA6 | 2 | ks |  | 0
259 | N5 | N5 - LM5 | 2 | ks |  | 0
260 | N6 | N6 - LM1 | 4 | ks |  | 0
261 | P1 | P1 - Display 3000/F6 | 11 | ks |  | 0
262 | P2 | P2 - Display 2000/G4 | 6 | ks |  | 0
263 | N/S11 | N/S 11 | 2 | ks |  | 0
264 | S1 | S1 - podhledové svítidlo | 67 | ks |  | 0
265 | S2 | S2 - podhledové svítidlo DALI | 4 | ks |  | 0
266 | S3 | S3 - podhledové svítidlo zvýšená clona | 6 | ks |  | 0
267 | S4 | S4 - podhledové svítidlo IP65 | 30 | ks |  | 0
268 | S5 | S5 - podhledové svítidlo IP54 | 13 | ks |  | 0
269 | S9 | S9 - podhledové svítidlo zvýšená clona | 27 | ks |  | 0
270 | S10 | S10 - přisazené svítidlo 2x54W | 4 | ks |  | 0
271 | S11 | S11 - přisazené svítidlo 1x54W | 2 | ks |  | 0
272 | S12 | S12 - nástěnné svítidlo 1x54W | 5 | ks |  | 0
273 | S15 | S15 - vestavné svítidlo IP54 | 11 | ks |  | 0
274 | S17 | S17 - přisazené svítidlo IP66 1X54W | 6 | ks |  | 0
275 | S18 | S18 - přisazené svítidlo IP66 2X54W | 12 | ks |  | 0
276 | S19 | S19 - podhledové směrové světlo | 36 | ks |  | 0
277 | S21 | S21 - podhledové sv. s mikroprismat.kr. | 5 | ks |  | 0
278 | S23 | S23 - podhledové svítidlo IP54 opál | 24 | ks |  | 0
2.NP
279 | N2 | N2 - LS3 | 5 | ks |  | 0
280 | N3 | N3 - LS6 | 4 | ks |  | 0
281 | N4 | N4 - LA6 | 5 | ks |  | 0
282 | N5 | N5 - LM5 | 3 | ks |  | 0
283 | P1 | P1 - Display 3000/F6 | 6 | ks |  | 0
284 | P2 | P2 - Display 2000/G4 | 4 | ks |  | 0
285 | N/S | N/S 11 - UW2 | 2 | ks |  | 0
286 | S1 | S1 - podhledové svítidlo | 30 | ks |  | 0
287 | S6 | S6 - podhledové svítidlo IP44 | 6 | ks |  | 0
288 | S7 | S7 - podhledové svítidlo IP65 | 43 | ks |  | 0
289 | S8 | S8 - podhledové svítidlo opál 2x26W | 40 | ks |  | 0
290 | S10 | S10 - přisazené svítidlo 2x54W | 4 | ks |  | 0
291 | S11 | S11 - přisazené svítidlo 1x54W | 2 | ks |  | 0
292 | S13 | S13 - nástěnné svítidlo 1x24W | 10 | ks |  | 0
293 | S14 | S14 - přisazené svítidlo 4x26W | 10 | ks |  | 0
294 | S15 | S15 - vestavné svítidlo IP54 | 11 | ks |  | 0
295 | S16 | S16 - přisazené svítidlo IP65 | 5 | ks |  | 0
296 | S17 | S17 - přisazené svítidlo IP66 1X54W | 12 | ks |  | 0
297 | S20 | S20 - nástěnné nepřímé svítidlo | 10 | ks |  | 0
298 | S21 | S21 - podhledové sv. s mikroprismat.kr. | 3 | ks |  | 0
299 | S22 | S22 - podhledové svítidlo IP54 opál | 11 | ks |  | 0
3.NP
300 | N2 | N2 - LS3 | 9 | ks |  | 0
301 | N4 | N4 - LA6 | 3 | ks |  | 0
302 | N5 | N5 - LM5 | 2 | ks |  | 0
303 | P1 | P1 - Display 3000/F6 | 2 | ks |  | 0
304 | P2 | P2 - Display 2000/G4 | 4 | ks |  | 0
305 | N/S | N/S 19 - UW2 | 18 | ks |  | 0
306 | S1 | S1 - podhledové svítidlo | 19 | ks |  | 0
307 | S8 | S8 - podhledové svítidlo opál 2x26W | 40 | ks |  | 0
308 | S10 | S10 - přisazené svítidlo 2x54W | 4 | ks |  | 0
309 | S13 | S13 - nástěnné svítidlo 1x24W | 10 | ks |  | 0
310 | S14 | S14 - přisazené svítidlo 4x26W | 10 | ks |  | 0
311 | S17 | S17 - přisazené svítidlo IP66 1X54W | 16 | ks |  | 0
312 | S21 | S21 - podhledové sv. s mikroprismat.kr. | 2 | ks |  | 0
4.NP
313 | N2 | N2 - LS3 | 6 | ks |  | 0
314 | N3 | N3 - LS6 | 2 | ks |  | 0
315 | N4 | N4 - LA6 | 3 | ks |  | 0
316 | N5 | N5 - LM5 | 4 | ks |  | 0
317 | P1 | P1 - Display 3000/F6 | 6 | ks |  | 0
318 | P2 | P2 - Display 2000/G4 | 4 | ks |  | 0
319 | S1 | S1 - podhledové svítidlo | 25 | ks |  | 0
320 | S7 | S7 - podhledové svítidlo IP65 | 18 | ks |  | 0
321 | S8 | S8 - podhledové svítidlo opál 2x26W | 40 | ks |  | 0
322 | S10 | S10 - přisazené svítidlo 2x54W | 4 | ks |  | 0
323 | S11 | S11 - přisazené svítidlo 1x54W | 2 | ks |  | 0
324 | S13 | S13 - nástěnné svítidlo 1x24W | 10 | ks |  | 0
325 | S14 | S14 - přisazené svítidlo 4x26W | 10 | ks |  | 0
326 | S15 | S15 - vestavné svítidlo IP54 | 11 | ks |  | 0
327 | S17 | S17 - přisazené svítidlo IP66 1X54W | 6 | ks |  | 0
Střecha - strojovna VZT
328 | S17 | S17 - přisazené svítidlo IP66 1X54W | 7 | ks |  | 0
329 | S24 | S24 - zemní svítidlo IP67 | 12 | ks |  | 0
330 | 00241 | Drobný instalační materiál | 1 | ks |  | 0
| 6 | HROMOSVOD, UZEMNĚNÍ |  |  |  | 0
331 | 00245 | Pásek FeZn 30/4 | 210 | m |  | 0
332 | 00246 | Drát 8 AlMgSi | 620 | m |  | 0
333 | 00247 | Svorka křížová | 25 | ks |  | 0
334 | 00248 | Svorka připojovací | 4 | ks |  | 0
335 | 00249 | Svorka pro zemní pásek | 20 | ks |  | 0
336 | 00250 | Zkušební svorka na fasádě | 10 | ks |  | 0
337 | 00251 | Držák jímací tyče | 4 | ks |  | 0
338 | 00252 | Jímací tyč včetně úchytu a připojovací svorky | 4 | ks |  | 0
339 | 00253 | Svorka k jímací tyči | 4 | ks |  | 0
340 | 00254 | Ochranný úhelník včetně úchytů | 10 | ks |  | 0
341 | 00255 | Výkopové práce pro uzemnění, rýha š 400 mm h 600 mm, zához a terénní úpravy | 200 | m |  | 0
342 | 00256 | Instalace hromosvodu | 1 | ks |  | 0
| 7 | MONTÁŽE, INSTALACE |  |  |  | 0
343 | 00257 | Instalace kabeláže | 1 | ks |  | 0
344 | 00258 | Kompletace zásuvek a ovladačů | 1 | ks |  | 0
345 | 00259 | Instalace a připojení svítidel | 1 | ks |  | 0
346 | 00260 | Připojení rozvaděčů | 1 | ks |  | 0
347 | 00261 | Programování, oživení, testy | 1 | ks |  | 0
348 | 00262 | Revize | 1 | ks |  | 0
349 | 00263 | Předání, zaškolení | 1 | ks |  | 0

## SO 02 - Slaboproud
SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK
STAVBA: VÍCEÚČELOVÉ A SPORTOVNÍ CENTRUM "NA CHOBOTĚ", PRAHA 17
OBJEKT SO 02 - UBYTOVNA, KRYTÝ BAZÉN
ČÁST: SLABOPROUD
P.Č. | Kód položky | Zkrácený popis | Množství | MJ | Cena jednotková | Cena celkem | Technický ( doplňkový) popis položky
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | ZÁKLADNÍ NÁKLADY OBJEKTU CELKEM (HLAVA III) |  |  | 0
| 1 | KABELY A INSTALAČNÍ MATERIÁL |  |  |  | 0
1 | 00001 | Kabel PRAFlaCom 2x2x0,8 | 3000 | m |  | 0
2 | 00002 | Kabel PRAFlaDur 2x1,5 | 1400 | m |  | 0
3 | 00003 | Kabel UTP 4 x 2 | 6500 | m |  | 0
4 | 00004 | Kabel JY(S)TY 2x2x0,8 | 2400 | m |  | 0
5 | 00005 | Kabel Koax 75 W | 3000 | m |  | 0
6 | 00006 | Trubka ohebná 2316/LPE | 3500 | m |  | 0
7 | 00007 | Trubka ohebná 2323/LPE | 5500 | m |  | 0
8 | 00008 | Instalační krabice KU68 | 100 | ks |  | 0
9 | 00009 | Žlab kovový 250x100 včetně spojek a úchytek | 250 | m |  | 0
10 | 00010 | Žlab kovový 150x50 včetně spojek a úchytek | 150 | m |  | 0
11 | 00011 | Drobný instalační materiál | 1 | ks |  | 0
| 2 | DATA, STA, CCTV |  |  |  | 0
12 | 00012 | AV rack - data | 1 | ks |  | 0
13 | 00013 | Napájecí modul | 1 | ks |  | 0
14 | 00014 | Datový switch 42p. | 3 | ks |  | 0
15 | 00015 | Patch panel | 4 | ks |  | 0
16 | 00016 | Vyvazovací panel | 4 | ks |  | 0
17 | 00017 | Acess point pro WiFi PoE | 12 | ks |  | 0
18 | 00018 | STA ústředna se zdrojem a zesilovačem | 1 | ks |  | 0
19 | 00019 | Multiswitch pro rozbočení STA 24p. | 2 | ks |  | 0
20 | 00020 | Zásuvka data dvojitá | 53 | ks |  | 0
21 | 00021 | Zásuvka STA | 34 | ks |  | 0
22 | 00022 | Jednorámeček | 22 | ks |  | 0
23 | 00023 | Dvojrámeček | 33 | ks |  | 0
24 | 00024 | IP kamera | 10 | ks |  | 0
25 | 00025 | Nahrávací zařízen pro 16 IP kamer | 1 | ks |  | 0
26 | 00026 | Sledovací monitor | 2 | ks |  | 0
27 | 00027 | Signalizační tísňové tlačítko | 8 | ks |  | 0
28 | 00028 | Akustický hlásič tísňového poplachu | 1 | ks |  | 0
29 | 00029 | Drobný instalační materiál | 1 | ks |  | 0
| 3 | EVAKUAČNÍ ROZHLAS |  |  |  | 0
30 | 00030 | Stropní reproduktor | 35 | ks |  | 0
31 | 00031 | Nástěnný reproduktor | 2 | ks |  | 0
32 | 00032 | Ústředna evakuačního rozhlasu | 1 | ks |  | 0
| 4 | EPS |  |  |  | 0
33 | 00033 | Ústředna EPS | 1 | ks |  | 0
34 | 00034 | Detektor kouře optický | 224 | ks |  | 0
35 | 00035 | Tlačítko EPS | 22 | ks |  | 0
36 | 00036 | Modul IO3 - požární klapka, otvírání dveří | 56 | ks |  | 0
37 | 00037 | Siréna | 9 | ks |  | 0
38 | 00038 | Zdroj napájení IO3 | 3 | ks |  | 0
39 | 00039 | Drobný instalační materiál | 1 | ks |  | 0
| 5 | PŘÍSTUPOVÝ SYSTÉM |  |  |  | 0
40 | 00040 | Terminál přístupového systému | 10 | ks |  | 0
41 | 00041 | Terminál ovládání výtahu | 3 | ks |  | 0
42 | 00042 | Kartový zámek pro ubytovací část | 31 | ks |  | 0
43 | 00043 | Terminál přítomnosti | 31 | ks |  | 0
44 | 00044 | Elektromechanický zámek | 3 | ks |  | 0
45 | 00045 | Sada karet s vstupních náramků | 1 | ks |  | 0
46 | 00046 | Ovládací software přístupového systému | 1 | ks |  | 0
| 6 | MONTÁŽE, INSTALACE |  |  |  | 0
47 | 00047 | Instalace strukturované kabeláže | 16300 | m |  | 0 | Dle výše uvedené dodávky.
48 | 00048 | Kompletace datových zásuvek | 87 | ks |  | 0 | Dle výše uvedené dodávky.
49 | 00049 | Oživení, nastavení strukturované kabeláže | 1 | ks |  | 0
50 | 00050 | Protokol o měření datové sítě | 1 | ks |  | 0
51 | 00051 | Instalace systému STA | 1 | ks |  | 0
52 | 00052 | Oživení a nastavení systému STA | 1 | ks |  | 0
53 | 00053 | Instalace systému CCTV | 1 | ks |  | 0
54 | 00054 | Oživení a nastavení systému CCTV | 1 | ks |  | 0
55 | 00055 | Instalace evakuačního rozhlasu | 1 | ks |  | 0
56 | 00056 | Oživení a nastavení evakuačního rozhlasu | 1 | ks |  | 0
57 | 00057 | Instalace systému EPS | 1 | ks |  | 0
58 | 00058 | Oživení a nastavení systému EPS | 1 | ks |  | 0
59 | 00059 | Instalace přístupového systému | 1 | ks |  | 0
60 | 00060 | Oživení a nastavení přístupového systému | 1 | ks |  | 0
Poznámka: Jednotkové ceny musí obsahovat náklady přesunu hmot.
Poznámka 2: Bližší informace o jednotlivých položkách a jejich rozměrech řeší projektová dokumentace.
Poznámka 3: Všechny položky musí obsahovat náklady spojené s požadavky "Požárního a bezpečnostního řešení" a případné zednické výpomoci.

## SO 02 - MaR
SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK
STAVBA: VÍCEÚČELOVÉ SPORTOVNÍ CENTRUM "NA CHOBOTĚ"-PRAHA
OBJEKT: SO 02 Ubytovna, krytý bazén
ČÁST: Měření a regulace
P.Č. | Kód položky | Zkrácený popis | Množství | MJ | Cena jednotková | Cena celkem | Technický ( doplňkový) popis položky
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | PRÁCE A DODÁVKY OBJEKTU CELKEM |  |  |  | 0
1 |  | Regulace pro strojovnu zdroje tepla a bazény rozvaděč RA-UT |  | celkem |  | 0
1.1 | CPU 1.1 | Řídíci procesní DDC podstanice s možností připojení vzdálených modulů | 1 | ks |  | 0 | Kompaktní řídíci procesní DDC podstanice s OS Linux, volně programovatelná, s integrovaným I/O modulem pro 16AI,8xAO,32xDI,32xDO + web server, Ethernet + porty 2xRS485,2x RS232, napájení 24V AC, Ethernet, RS485, RS232, možnost připojení k RCWare Vision
1.2 | LCD | Terminál pro ovládání a sledování DDC podstanice | 1 | ks |  | 0 | Terminál pro ovládání a sledování podstanic ,s runtimem SoftPLC,vybavený rozhraním Ethernet vč firmware pro komunikaci Modbus TCP
1.3 | 8xAI | Modul 8 univerzálních vstupů - 4x proudová smyčka | 2 | ks |  | 0 | I/O modul - 8xAI, , AI pro 0-10V, Pt100, Pt1000, Ni1000, AO pro 0-10V, montáž na DIN lištu, napájení 24V AC
1.4 | 16xDI | Modul 16 digitálních vstupů 24V společná zem pro všech 16DI, montáž na DIN lištun apájení 24V AC | 2 | ks |  | 0 | Modul 16 digitálních vstupů 24V společná zem pro všech 16DI, montáž na DIN lištun apájení 24V AC,
1.5 | 8xDO | Modul releových výstupů 8xDO, montáž na DIN lištun apájení 24V AC | 1 | ks |  | 0 | Modul releových výstupů 8xDO, montáž na DIN lištun napájení 24V AC
1.6 | 8xAO | Modul 8 analogových výstupů - 0-10V | 2 | ks |  | 0 | I/O modul - 8xAO, pro 0-10V, montáž na DIN lištu, napájení 24V AC
1.7 |  | ETHERNET SWITCH min 4 porty včetně zdroje | 1 | ks |  | 0 | ETHERNET SWITCH min 4.porty včetně zdroje
1.8 | M-BUS/RS232 | převodník M Bus/RS232 do 26 připojených míst | 1 | ks |  | 0 | převodník M Bus/RS232 do 26 M Bus přístrojů, vč driverů pro SoftPlLC a kabelem RS 232 délky 1.5 s konektory Cannon9, montáž na DIN
1.9 | RS485/RS232 | Převodník RS232 – RS485 | 1 | ks |  | 0 | -multirychlostní poloduplexní rozhraní pro konverzi sběrnice RS232 na RS485 s oboustranným galvanickým oddělením i oddělením zdroje
1.10 |  | Přepěťová ochrana třetí stupeň - 1. a 2. stupeň dle elektro | 1 | ks |  | 0 | Přepěťová ochrana třetí stupeň - 1. a 2. stupeň dle elektro, např DA-275 DF6
1.11 | Z | zdroj napájení systému 230V AC/24V AC, 400VA, bezpečnostní | 1 | ks |  | 0 | zdroj napájení systému 230V AC/24V AC, 400VA, bezpečnostní
1.12 | Z | zdroj napájení 230V AC/24V AC, 200VA, bezpečnostní | 1 | ks |  | 0 | zdroj napájení 230V AC/24V AC, 200VA, bezpečnostní
1.13 | RA-UT | Rozvaděč RA-UT-1x pole (dvoje dveře) včetně vnitřní náplně pro MaR a čerpadla (připojení, jištění, ovladače, blokování) | 1 | ks |  | 0 | skříň rozvaděče RA-UT.-1x pole OCEP 1200x2000x400 skříň, včetně bočnic a podstavce, hlavní vypínač 400V AC jištění z elektro pro 6.kW 400V/50Hz 20A, Přepěťová ochrana 3.stupeň , TN-C, , jistič, vývody pro ovládání měničů, proudové ochrany, pomocné kontakty, stykače,trafo, pomocné relé, ovladače , signálky, vývody pro oběhová čerpadla , svorky s pojistkou, svorky, kabelové vývody, kabelový žlab, ostatní montážní materiál, silové připojení čerpadel dle MaR - viz. sch. zapojení str.1 až 14
1.14 | RA-UT | vyzkoušení rozvaděče test 1:1 | 28 | hod |  | 0 | vyzkoušení rozvaděče test 1:1
1.15 | CPU 1.1 | Naprogramování regulátoru-řízení zdroje tepla | 146 | dat.bod |  | 0 | Naprogramování regulátoru -řízení zdroje tepla dle popisu v technické zprávě, seřízení a oživení regulace - SW pro 146 datových bodů
1.16 | CPU 1.1 | Naprogramování regulátoru-řízení byzénových technologii | 384 | dat.bod |  | 0 | Naprogramování regulátoru -řízení byzénových technologiía dle popisu v technické zprávě "Sportakcent", seřízení a oživení regulace - SW pro 272 datových bodů
1.17 | CPU 1.1 | Propojení do vizualizace - PC je v dodávce dle kapitoly vizualzace |  |  |  |  | Propojení do vizualizace - PC je v dodávce dle kapitoly vizualizace
2 |  | Přístroje pro strojovnu zdroje tepla |  |  |  | 0
2.1 | 12.00,12.10 | snímač teploty venkovní | 2 | ks |  | 0 | Snímač teploty venkovní -50/90 °C, výstup Pt 1000
2.2 | 12.03,12.04,12.09 | Snímač teploty do akumulační nádrže - upřesnit dle jímky, navrženo kabelové čidlo | 7 | ks |  | 0 | Kabelové čidlo teploty rozsah -35/105 °C, výstup Pt 1000, průměr 6mm x 50mm, + kabel 1.5mm, ocelové pouzdro IP54 ,
2.3 | 12.01,12.02,12.05,12.06,12.07,12.08 | Snímač teploty do potrubí UT | 6 | ks |  | 0 | Ponorné čidlo teploty rozsah -30/150C, výstup Pt1000, + mosazná poniklovaná jímka 1/2", 150mm, 10bar,
2.4 | 17.01 | Snímač hladiny - zaplavení prostoru | 1 | ks |  | 0 | Snímač hladiny na DIN napájení 230V AC- zaplavení prostoru s beztlakovou sondou
2.5 | 14.01.14.07,14.08 | termostat s přepínacím, kontaktem, rozsah 0-90 C | 3 | ks |  | 0 | termostat s přepínacím, kontaktem, rozsah 15-95 C,
2.6 |  | montáž a osazení přístrojů | 45 | hod |  | 0 | montáž a osazení přístrojů
|  | Poznámka: regulační ventily s pohonem pro 24V AC spojité řízení 0-10V jsou v dodávce vytápění - dle MaR položka 4.01,4.02,4.03 |  |  |  |  | Poznámka: regulační ventily s pohonem pro 24V AC spojité řízení 0-10V jsou v dodávce vytápění - dle MaR položka 4.01,4.02,4.03
3 |  | Přístroje pro strojovnu úpraven vody - baz. technologie |  |  |  | 0
3.1 | 13.01 | snimač tlaku/hladina | 1 | ks |  | 0 | Snímač tlaku pro jiný rozsah pro vodní sloupec 10m výstup (4-20) mA, pro man. zkušební kohout
3.2 | 2.01…2.12 | Snímač teploty do potrubí bazénové vody - do jímky nerez | 12 | ks |  | 0 | Ponorné čidlo teploty rozsah -30/150C, výstup Pt1000, + jímka nerez 1/2", 150mm, 10bar,
3.3 | 14.02,03,04,05 | havarijní termostat na straně bazénové vody - do jímky nerez | 5 | ks |  | 0 | havarijní termostat na straně bazénové vody - do jímky nerez, rozsah 0 až 60 C 0
3.4 | 3.4 | montáž a osazení přístrojů | 35 | hod |  | 0 | montáž a osazení přístrojů
3.5 | 3.5 | seřízení a oživení odpočtu z vodoměrů přes M BUS | 18 | hod |  | 0 | seřízení a oživení odpočtu z vodoměrů přes M BUS
|  | Poznámka: průtokoměry pol. 11.01 až 11.06 s výstupem 4-20mA a vodoměry s výstupem M BUS dle dodávky bazénové technologie |  |  |  |  | Poznámka: průtokoměry pol. 11.01 až 11.06 s výstupem 4-20mA a vodoměry s výstupem M BUS dle dodávky bazénové technologie
|  | Poznámka: regulační ventily s pohonem pro 24V AC spojité řízení 0-10V a havarijní funkcí jsou v dodávce vytápění |  |  |  |  | Poznámka: regulační ventily s pohonem pro 24V AC spojité řízení 0-10V a havarijní funkcí jsou v dodávce vytápění - pol .5.01 až 5.04
4 |  | Regulace pro strojovnu vzduchotechniky rozvaděč RA-VZ2 |  |  |  | 0
4.1 | CPU 2.1 | Řídíci procesní DDC podstanice s možností připojení vzdálených modulů | 1 | ks |  | 0 | Řídíci procesní DDC podstanice volně programovatelná, s požadavkem na připojení 3x kombinovaný modul a1x 16DI + web serverr - 3 porty, displej, napájení 24V AC, Ethernet, RS485, RS232, web, - připojení k RCWare Vision + rámeček Frame
4.2 | CPU 2.1 | Kombinovaný I/O modul 29 I/O - 8xAI, 6xAO, 8DI, 8DO, montáž na DIN lištu napájení 24V AC | 3 | ks |  | 0 | Kombinovaný I/O modul 29 I/O - 8xAI, 6xAO, 8DI, 8DO, , AI pro 0-10V, Pt100, Pt1000, Ni1000, AO pro 0-10V, montáž na DIN lištu, napájení 24V AC
4.3 | 4.3 | Modul 16 digitálních vtupů 24V společná zem pro všech 16DI, montáž na DIN lištun apájení 24V AC | 1 | ks |  | 0 | Modul 16 digitálních vtupů 24V společná zem pro všech 16DI, montáž na DIN lištun apájení 24V AC
4.4 | 1.10 | Přepěťová ochrana třetí stupeň - 1. a 2. stupeň dle elektro | 1 | ks |  | 0 | Přepěťová ochrana třetí stupeň - 1. a 2. stupeň dle elektro,
4.5 | Z | zdroj napájení systému 230V AC/24V AC, 100VA, bezpečnostní | 1 | ks |  | 0 | zdroj napájení systému 230V AC/24V AC, 100VA, bezpečnostní
4.6 | Z | zdroj napájení 230V AC/24V AC, 200VA, bezpečnostní | 1 | ks |  | 0 | zdroj napájení 230V AC/24V AC, 100VA, bezpečnostní
4.7 | RA-VZ2 | Rozvaděč RA-VZ2-1x pole včetně vnitřní náplně pro MaR a čerpadla (připojení, jištění, ovladače, blokování) | 1 | ks |  | 0 | skříň rozvaděče RA-VZ2.-1x pole OCEP 1200x2000x400 skříň včetně bočnic a podstavce, hlavní vypínač 400V AC jištění z elektro pro xxkW 400V/50Hz 16A, Přepěťová ochrana 3.stupeň , TN-C, jistič, vývody pro ovládání měničů, proudové ochrany, pomocné kontakty, stykače,trafo, pomocné relé, ovladače , signálky, vývody pro oběhová čerpadla , svorky s pojistkou, svorky, kabelové vývody, kabelový žlab, ostatní montážní materiál, silové připojení motorů dle elektro,viz. sch. zapojení str. 1 až 14
4.8 | RA-VZ2 | vyzkoušení funkce | 25 | hod |  | 0 | vyzkoušení funkce rozvaděče
4.9 | CPU 2.1 | Naprogramování regulátoru-řízení 3x VZT jednotka | 103 | dat. body |  | 0 | Naprogramování regulátoru -řízení VZT dle popisu v technické zprávě, seřízení a oživení regulace - SW pro 103. datových bodů
4.10 | CPU 2.1 | Propojení do vizualizace - PC je v dodávce dle kapitoly vizualizace |  |  |  |  | Propojení do vizualizace - PC je v dodávce dle kapitoly vizualizace
5 |  | Přístroje pro VZT 7 - FITNES |  |  |  | 0
5.1 | 70.00 | snímač teploty venkovní | 1 | ks |  | 0 | Snímač teploty venkovní -50/90 °C, výstup Pt 1000
5.2 | 70.01,.02,03 | snimač teploty v přívodním a odtahovém potrubí | 3 | ks |  | 0 | Snímač teploty do potrubí VZT -30/150 °C, výstup Pt 1000, délka stontku 400mm
5.3 | 70.04 | Snímač teploty příložný | 1 | ks |  | 0 | Snímač teploty příložný -30/105 °C, výstup Pt 1000, např. ALTF1, IP54, kontaktní plíšek, stahovací pásek 300mm
5.4 | 70.08 | Mrazový termostat s kapilárou činnou po celé délce s aut. resetem, -10/12 °C, včetně úchytů | 1 | ks |  | 0 | Mrazový termostat s kapilárou činnou po celé délce s aut. resetem, -10/12 °C, včetně úchytů, délka kapiláry 6m
5.5 | 70.09,10 | Diferenční manostat tlaku rozsah 50-500Pa | 2 | ks |  | 0 | Diferenční manostat tlaku rozsah 50-500Pa .
5.6 | UI/7 | Prostorový snímač teplora posun žádané hodnoty - komunikativní | 1 | ks |  | 0 | Prostorový snímač teplora posun žádané hodnoty pokojový ovladač RS485,teplota UI010
5.7 | 70.05 | Klapkový servopohon na obtoku rekuperace | 1 | ks |  | 0 | Klapkový servopohon napájení 24V AC, ovládání 0-10V kroutící moment 10Nm, .
5.8 | 70.12 | servopohony klapek čerstvý, odtahovaný vzduch,s havarijní funkcí | 2 | ks |  | 0 | Klapkový servopohon napájení 24V AC, ovládání ON/OF zpětný chod pružinou, kroutící moment 20Nm,
5.9 |  | montáže pro VZT dle schématu | 28 | hod |  | 0 | montáže pro VZT dle schématu
|  | Poznámka: regulační ventil včetně serpohonu pro 24V AC řízení 0-10V - je v dodávce ksu vytápění |  |  |  |  | Poznámka: regulační ventil včetně serpohonu pro 24V AC řízení 0-10V - je v dodávce ksu vytápění
6 |  | Přístroje pro VZT 8 - ŠATNY PRO FITNES 1.PP |  |  |  | 0
6.1 | 80.01,02,03 | snimač teploty v přívodním a odtahovém potrubí | 3 | ks |  | 0 | Snímač teploty do potrubí VZT -30/150 °C, výstup Pt 1000, délka stontku 400mm např.KTF1
6.2 | 80.04 | Snímač teploty příložný | 1 | ks |  | 0 | Snímač teploty příložný -30/105 °C, výstup Pt 1000, IP54, kontaktní plíšek, stahovací pásek 300mm
6.3 | 80.08 | Mrazový termostat s kapilárou činnou po celé délce s aut. resetem, -10/12 °C, včetně úchytů | 1 | ks |  | 0 | Mrazový termostat s kapilárou činnou po celé délce s aut. resetem, -10/12 °C, včetně úchytů, délka kapiláry 6m
6.4 | 80.09,10 | Diferenční manostat tlaku rozsah 50-500Pa | 2 | ks |  | 0 | Diferenční manostat tlaku rozsah 50-500Pa
6.5 | 80.12 | servopohony klapek čerstvý, odtahovaný vzduch,s havarijní funkcí | 2 | ks |  | 0 | Klapkový servopohon napájení 24V AC, ovládání ON/OF zpětný chod pružinou, kroutící moment 20Nm, -
6.6 | 80.05 | Klapkový servopohon na obtoku rekuperace | 1 | ks |  | 0 | Klapkový servopohon napájení 24V AC, ovládání 0-10V kroutící moment 10Nm,
6.7 |  | montáž pro jednu VZT jednotku | 28 | hod |  | 0 | montáž pro jednu VZT jednotku
|  | Poznámka: regulační ventil včetně serpohonu pro 24V AC řízení 0-10V - je v dodávce ksu vytápění |  |  |  |  | Poznámka: regulační ventil včetně serpohonu pro 24V AC řízení 0-10V - je v dodávce ksu vytápění
7 |  | Přístroje pro VZT 9 - PROSTOR POD BAZÉNEM |  |  |  | 0
7.1 | 90.01,02,03 | snimač teploty v přívodním a odtahovém potrubí | 3 | ks |  | 0 | Snímač teploty do potrubí VZT -30/150 °C, výstup Pt 1000, délka stontku 400mm
7.2 | 90.04 | Snímač teploty příložný | 1 | ks |  | 0 | Snímač teploty příložný -30/105 °C, výstup Pt 1000, IP54, kontaktní plíšek, stahovací pásek 300mm
7.3 | 90.08 | Mrazový termostat s kapilárou činnou po celé délce s aut. resetem, -10/12 °C, včetně úchytů | 1 | ks |  | 0 | Mrazový termostat s kapilárou činnou po celé délce s aut. resetem, -10/12 °C, včetně úchytů, délka kapiláry 6m
7.4 | 90.09,10 | Diferenční manostat tlaku rozsah 50-500Pa | 2 | ks |  | 0 | Diferenční manostat tlaku rozsah 50-500Pa
7.5 | 90.12 | servopohony klapek čerstvý, odtahovaný vzduch,s havarijní funkcí | 2 | ks |  | 0 | Klapkový servopohon napájení 24V AC, ovládání ON/OF zpětný chod pružinou, kroutící moment 20Nm,
7.6 | 90.05 | Klapkový servopohon na obtoku rekuperace | 1 | ks |  | 0 | Klapkový servopohon napájení 24V AC, ovládání 0-10V kroutící moment 10Nm,
7.7 |  | montáž pro jednu VZT jednotku | 28 | hod |  | 0 | montáž pro jednu VZT jednotku
|  | Poznámka: regulační ventil včetně serpohonu pro 24V AC řízení 0-10V - je v dodávce ksu vytápění |  |  |  |  | Poznámka: regulační ventil včetně serpohonu pro 24V AC řízení 0-10V - je v dodávce ksu vytápění
8 |  | Přístroje pro VZT 2.1 BAZÉNOVÁ HALA a 17.1 - chemie |  |  |  | 0
8.1 | 20.01 | snimač teploty a vlhkosti odtahovém potrubí | 1 | ks |  | 0 | Snímač teploty a vlhkosti do potrubí VZT -30/150 °C, výstup Pt 1000
8.2 | 170.01 | snimač teploty a vlhkosti v prostoru | 1 | ks |  | 0 | Snímač teploty a vlhkosti do prostoru VZT -30/150 °C, výstup Pt 1000
8.3 | 170.02 | Snímač hladiny - zaplavení prostoru | 1 | ks |  | 0 | Snímač hladiny na DIN napájení 230V AC- zaplavení prostoru s beztlakovou sondou
8.4 | 17.03 | např. Detektor úniku plynu dvoustupňový , napájení 230V | 1 | ks |  | 0 | např. Detektor úniku plynu dvoustupňový , napájení 230V, ejchováno pro detekci vodíku
8.5 | 170.02,18.01a,b,18.02 | ovladače do prostoru - lokální zapnutí s časovým doběhem | 4 | ks |  | 0 | ovladače do prostoru - lokální zapnutí s časovým doběhem
8.6 | P181A,B,182 | relé pro vyhodnocení přehřátí motorů na DIN např UR5R1021 - na termokontaktu | 3 | ks |  | 0 | relé pro vyhodnocení přehřátí motorů na DIN - na termokontaktu
8.7 |  | montáž pro jednu VZT jednotku | 12 | hod |  | 0 | montáž pro jednu VZT jednotku
9 |  | Regulace pro strojovnu vzduchotechniky rozvaděč RA-VZ3 |  |  |  | 0
9.1 | CPU 3.1 | Řídíci procesní DDC podstanice s možností připojení vzdálených modulů | 1 | ks |  | 0 | Řídíci procesní DDC podstanice volně programovatelná, s požadavkem na připojení 3x kombinovaný modul a1x 16DI MiniPLC + web serverr - 3 porty, displej, napájení 24V AC, Ethernet, RS485, RS232, web, - připojení k RCWare Vision + rámeček Frame
9.2 | CPU 3.1 | Kombinovaný I/O modul 29 I/O - 8xAI, 6xAO, 8DI, 8DO, montáž na DIN lištu napájení 24V AC | 4 | ks |  | 0 | Kombinovaný I/O modul 29 I/O - 8xAI, 6xAO, 8DI, 8DO, , AI pro 0-10V, Pt100, Pt1000, Ni1000, AO pro 0-10V, montáž na DIN lištu, napájení 24V AC
9.3 | 16xDI | Modul 16 digitálních vstupů 24V společná zem pro všech 16DI, montáž na DIN lištun apájení 24V AC | 1 | ks |  | 0 | Modul 16 digitálních vstupů 24V společná zem pro všech 16DI, montáž na DIN lištun apájení 24V AC,
9.4 | M012 | Převodník RS232 – RS485 | 1 | ks |  | 0 | -multirychlostní poloduplexní rozhraní pro konverzi sběrnice RS232 na RS485 s oboustranným galvanickým oddělením i oddělením zdroje
9.5 |  | Přepěťová ochrana třetí stupeň - 1. a 2. stupeň dle elektro | 1 | ks |  | 0 | Přepěťová ochrana třetí stupeň - 1. a 2. stupeň dle elektro,
9.6 | RA-VZ3 | Rozvaděč RA-VZ3-1x pole včetně vnitřní náplně pro MaR a čerpadla (připojení, jištění, ovladače, blokování) | 1 | ks |  | 0 | skříň rozvaděče RA-VZ3.-1x pole OCEP 800x2000x400 skříň včetně bočnic a podstavce, hlavní vypínač 400V AC jištění z elektro pro xxkW 400V/50Hz 16A, Přepěťová ochrana 3.stupeň , TN-C, jistič, vývody pro ovládání měničů, proudové ochrany, pomocné kontakty, stykače,trafo, pomocné relé, ovladače , signálky, vývody pro oběhová čerpadla , svorky s pojistkou, svorky, kabelové vývody, kabelový žlab, ostatní montážní materiál, silové připojení motorů dle elektro, viz. schémata zapojení str.1 až 14
9.7 | RA-VZ3 | vyzkoušení funkce | 28 | hod |  | 0 | vyzkoušení funkce rozvaděče
9.8 | CPU 3.1 | Naprogramování regulátoru-řízení 4x VZT jednotka | 132 | dat. body |  | 0 | Naprogramování regulátoru -řízení VZT dle popisu v technické zprávě, seřízení a oživení regulace - SW pro ... datových bodů
9.9 | CPU 3.1 | Propojení do vizualizace - PC je v dodávce dle kapitoly vizualizace |  |  |  |  | Propojení do vizualizace - PC je v dodávce dle kapitoly vizualizace
10 |  | Přístroje pro VZT 4 - ŠATNY PRO BAZÉN |  |  |  | 0
10.1 | 40.01,.02,03 | snimač teploty v přívodním a odtahovém potrubí | 3 | ks |  | 0 | Snímač teploty do potrubí VZT -30/150 °C, výstup Pt 1000, délka stontku 400mm
10.2 | 40.04 | Snímač teploty příložný | 1 | ks |  | 0 | Snímač teploty příložný -30/105 °C, výstup Pt 1000, IP54, kontaktní plíšek, stahovací pásek 300mm
10.3 | 40.08 | Mrazový termostat s kapilárou činnou po celé délce s aut. resetem, -10/12 °C, včetně úchytů | 1 | ks |  | 0 | Mrazový termostat s kapilárou činnou po celé délce s aut. resetem, -10/12 °C, včetně úchytů, např FST-1D délka kapiláry 6m
10.4 | 40.09,10 | Diferenční manostat tlaku rozsah 50-500Pa | 2 | ks |  | 0 | Diferenční manostat tlaku rozsah 50-500Pa např.
10.5 | 40.12 | servopohony klapek čerstvý, odtahovaný vzduch,s havarijní funkcí | 2 | ks |  | 0 | Klapkový servopohon napájení 24V AC, ovládání ON/OF zpětný chod pružinou, kroutící moment 20Nm,
10.6 | 40.05 | Klapkový servopohon na obtoku rekuperace | 1 | ks |  | 0 | Klapkový servopohon napájení 24V AC, ovládání 0-10V kroutící moment 10Nm,
10.7 |  | montáž pro jednu VZT jednotku | 28 | hod |  | 0 | montáž pro jednu VZT jednotku
|  | Poznámka: regulační ventil včetně serpohonu pro 24V AC řízení 0-10V - je v dodávce ksu vytápění |  |  |  |  | Poznámka: regulační ventil včetně serpohonu pro 24V AC řízení 0-10V - je v dodávce ksu vytápění
11 |  | Přístroje pro VZT 5 - RESTAURACE |  |  |  | 0
11.1 | 50.01,02a,.03 | snimač teploty v přívodním a odtahovém potrubí | 3 | ks |  | 0 | Snímač teploty do potrubí VZT -30/150 °C, výstup Pt 1000, délka stontku 400mm
11.2 | 50.04 | Snímač teploty příložný | 1 | ks |  | 0 | Snímač teploty příložný -30/105 °C, výstup Pt 1000, IP54, kontaktní plíšek, stahovací pásek 300mm
11.3 | 50.08 | Mrazový termostat s kapilárou činnou po celé délce s aut. resetem, -10/12 °C, včetně úchytů | 1 | ks |  | 0 | Mrazový termostat s kapilárou činnou po celé délce s aut. resetem, -10/12 °C, včetně úchytů, délka kapiláry 6m
11.4 | 50.09,10 | Diferenční manostat tlaku rozsah 50-500Pa | 2 | ks |  | 0 | Diferenční manostat tlaku rozsah 50-500Pa
11.5 | 50.12 | servopohony klapek čerstvý, odtahovaný vzduch,s havarijní funkcí | 2 | ks |  | 0 | Klapkový servopohon napájení 24V AC, ovládání ON/OF zpětný chod pružinou, kroutící moment 20Nm,
11.6 | 50.05 | Klapkový servopohon na obtoku rekuperace | 1 | ks |  | 0 | Klapkový servopohon napájení 24V AC, ovládání 0-10V kroutící moment 10Nm,
11.7 | UI/ | prostorvý ovladač s teploměrem | 1 | ks |  | 0 | Prostorový snímač teplora posun žádané hodnoty pokojový ovladač RS485,teplota UI010
11.8 |  | montáž pro jednu VZT jednotku | 30 | hod |  | 0 | montáž pro jednu VZT jednotku
|  | Poznámka: regulační ventil včetně serpohonu pro 24V AC řízení 0-10V - je v dodávce ksu vytápění |  |  |  |  | Poznámka: regulační ventil včetně serpohonu pro 24V AC řízení 0-10V - je v dodávce ksu vytápění
12 |  | Přístroje pro VZT 6 - KUCHYNĚ |  |  |  | 0
12.1 | 60.01,02a,.03 | snimač teploty v přívodním a odtahovém potrubí | 3 | ks |  | 0 | Snímač teploty do potrubí VZT -30/150 °C, výstup Pt 1000, délka stontku 400mm
12.2 | 60.04 | Snímač teploty příložný | 1 | ks |  | 0 | Snímač teploty příložný -30/105 °C, výstup Pt 1000, IP54, kontaktní plíšek, stahovací pásek 300mm
12.3 | 60.08 | Mrazový termostat s kapilárou činnou po celé délce s aut. resetem, -10/12 °C, včetně úchytů | 1 | ks |  | 0 | Mrazový termostat s kapilárou činnou po celé délce s aut. resetem, -10/12 °C, včetně úchytů, např FST-1D délka kapiláry 6m
12.4 | 60.09,10 | Diferenční manostat tlaku rozsah 50-500Pa | 2 | ks |  | 0 | Diferenční manostat tlaku rozsah 50-500Pa
12.5 | 60.12 | servopohony klapek čerstvý, odtahovaný vzduch,s havarijní funkcí | 2 | ks |  | 0 | Klapkový servopohon napájení 24V AC, ovládání ON/OF zpětný chod pružinou, kroutící moment 20Nm,
12.6 | 60.05 | Klapkový servopohon na obtoku rekuperace | 1 | ks |  | 0 | Klapkový servopohon napájení 24V AC, ovládání 0-10V kroutící moment 10Nm,
12.7 | UI/6 | prostorový ovladač s teploměrem | 1 | ks |  | 0 | Prostorový snímač teplora posun žádané hodnoty pokojový ovladač RS485,teplota UI010
12.8 |  | montáž pro jednu VZT jednotku | 30 | hod |  | 0 | montáž pro jednu VZT jednotku
|  | Poznámka: regulační ventil včetně serpohonu pro 24V AC řízení 0-10V - je v dodávce ksu vytápění |  |  |  |  | Poznámka: regulační ventil včetně serpohonu pro 24V AC řízení 0-10V - je v dodávce ksu vytápění
13 |  | Přístroje pro VZT 10 - HALA, BUFET, FOYER, 190-chemie |  |  |  | 0
13.1 | 100.01,02a,.03 | snimač teploty v přívodním a odtahovém potrubí | 3 | ks |  | 0 | Snímač teploty do potrubí VZT -30/150 °C, výstup Pt 1000, délka stontku 400mm
13.2 | 100.04 | Snímač teploty příložný | 1 | ks |  | 0 | Snímač teploty příložný -30/105 °C, výstup Pt 1000, IP54, kontaktní plíšek, stahovací pásek 300mm
13.3 | 100.08 | Mrazový termostat s kapilárou činnou po celé délce s aut. resetem, -10/12 °C, včetně úchytů | 1 | ks |  | 0 | Mrazový termostat s kapilárou činnou po celé délce s aut. resetem, -10/12 °C, včetně úchytů, délka kapiláry 6m
13.4 | 100.09,10 | Diferenční manostat tlaku rozsah 50-500Pa | 2 | ks |  | 0 | Diferenční manostat tlaku rozsah 50-500Pa
13.5 | 100.12 | servopohony klapek čerstvý, odtahovaný vzduch,s havarijní funkcí | 2 | ks |  | 0 | Klapkový servopohon napájení 24V AC, ovládání ON/OF zpětný chod pružinou, kroutící moment 20Nm, -
13.6 | 100.05 | Klapkový servopohon na obtoku rekuperace | 1 | ks |  | 0 | Klapkový servopohon napájení 24V AC, ovládání 0-10V kroutící moment 10Nm,
13.7 | UI | prostorový ovladač s teploměrem | 1 | ks |  | 0 | Prostorový snímač teplora posun žádané hodnoty pokojový ovladač RS485,teplota UI010
13.8 | 190.01 | snimač teploty a vlhkosti v prostoru | 1 | ks |  | 0 | Snímač teploty a vlhkosti do prostoru VZT -30/150 °C, výstup 0-10V
13.9 | 19.02 | ovladač do prostoru - lokální zapnutí s časovým doběhem | 1 | ks |  | 0 | ovladač do prostoru - lokální zapnutí s časovým doběhem
13.10 |  | montáž pro jednu VZT jednotku | 30 | hod |  | 0 | montáž pro jednu VZT jednotku
|  | Poznámka: regulační ventil včetně serpohonu pro 24V AC řízení 0-10V - je v dodávce ksu vytápění |  |  |  |  | Poznámka: regulační ventil včetně serpohonu pro 24V AC řízení 0-10V - je v dodávce ksu vytápění
14 |  | Regulace pro strojovnu vzduchotechniky rozvaděč RA-VZ4 |  |  |  | 0
14.1 | CPU 4.1 | Kombinovaný I/O modul 29 I/O - 8xAI, 6xAO, 8DI, 8DO, montáž na DIN lištu napájení 24V AC | 1 | ks |  | 0 | Kombinovaný I/O modul 29 I/O - 8xAI, 6xAO, 8DI, 8DO, , AI pro 0-10V, Pt100, Pt1000, Ni1000, AO pro 0-10V, montáž na DIN lištu, napájení 24V AC
14.2 |  | Přepěťová ochrana třetí stupeň - 1. a 2. stupeň dle elektro | 1 | ks |  | 0 | Přepěťová ochrana třetí stupeň - 1. a 2. stupeň dle elektro,
14.3 | RA-VZ4 | Rozvaděč RA-VZ4-1x nástěnná skříňka včetně vnitřní náplně pro MaR a čerpadla (připojení, jištění, ovladače, blokování) | 1 | ks |  | 0 | skříň rozvaděče RA-VZ4.-1xnástěnná skříň 500x7000x300 nástěnná skříňka, hlavní vypínač 400V AC jištění z elektro pro xxkW 400V/50Hz 16A, Přepěťová ochrana 3.stupeň , TN-C, jistič, vývody pro ovládání měničů, proudové ochrany, pomocné kontakty, stykače,trafo, pomocné relé, ovladače , signálky, vývody pro oběhová čerpadla , svorky s pojistkou, svorky, kabelové vývody, kabelový žlab, ostatní montážní materiál, silové připojení motorů dle elektro, viz str.1 až 5
14.4 | RA-VZ4 | vyzkoušení funkce | 6 | hod |  | 0 | vyzkoušení funkce rozvaděče
14.5 | CPU 4.1 | Naprogramování regulátoru-řízení 3x VZT jednotka | 29 | dat. body |  | 0 | Naprogramování regulátoru -řízení VZT dle popisu v technické zprávě, seřízení a oživení regulace - SW pro 29... datových bodů
14.6 | CPU 4.1 | Propojení do vizualizace - PC je v dodávce dle kapitoly vizualizace |  |  |  |  | Propojení do vizualizace - PC je v dodávce dle kapitoly vizualizace
15 |  | Přístroje pro VZT 11 - ODPOČÍVÁRNA, VZ 1, VZ3 |  |  |  | 0
15.1 | 110.01, | snimač teploty v přívodním potrubí | 1 | ks |  | 0 | Snímač teploty do potrubí VZT -30/150 °C, výstup Pt 1000, délka stontku 400mm
15.2 | 110.04 | Snímač teploty příložný | 1 | ks |  | 0 | Snímač teploty příložný -30/105 °C, výstup Pt 1000, IP54, kontaktní plíšek, stahovací pásek 300mm
15.3 | 110.07 | Mrazový termostat s kapilárou činnou po celé délce s aut. resetem, -10/12 °C, včetně úchytů | 1 | ks |  | 0 | Mrazový termostat s kapilárou činnou po celé délce s aut. resetem, -10/12 °C, včetně úchytů, délka kapiláry 6m
15.4 | 110.05,09,10 | Diferenční manostat tlaku rozsah 50-500Pa | 3 | ks |  | 0 | Diferenční manostat tlaku rozsah 50-500Pa
15.5 | UI/11 | prostorový ovladač s teploměrem | 1 | ks |  | 0 | Prostorový snímač teplora posun žádané hodnoty pokojový ovladač RS485,teplota UI010
15.6 | 110.12 | servopohony klapek čerstvý, odtahovaný vzduch,s havarijní funkcí | 1 | ks |  | 0 | Klapkový servopohon napájení 24V AC, ovládání ON/OF zpětný chod pružinou, kroutící moment 20Nm,
15.7 | 10.01,30.01 | snímač teploty a vlhkosti do potrubí | 2 | ks |  | 0 | Snímač teploty a vlhkosti do potrubí VZT -30/150 °C, výstup
15.8 |  | montáž pro jednu VZT jednotku | 25 | hod |  | 0 | montáž pro jednu VZT jednotku
|  | Poznámka: regulační ventil včetně serpohonu pro 24V AC řízení 0-10V - je v dodávce ksu vytápění |  |  |  |  | Poznámka: regulační ventil včetně serpohonu pro 24V AC řízení 0-10V - je v dodávce ksu vytápění
16 |  | Vizualizace |  |  |  | 0
16.1 |  | Grafická centrála pro - PC pro konfiguraci RCWare Vision - vizualizace | 1 | ks |  | 0 | Grafická centrála pro - PC pro konfiguraci RCWare Vision - vizualizace HDD 120GB, LCD 17", barevná tiskárna, klávesnice, myš
16.2 |  | Grafická centrála pro - PC pro konfiguraci RCWare Vision - vizualizace neomezená - Licence pro grafiku a neomezený počet datových bodů, alarmový modul, historie, události, webový přístup, včetně editoru aplikací | 1 | ks |  | 0 | Grafická centrála pro - PC pro konfiguraci RCWare Vision - vizualizace neomezená - Licence pro grafiku a neomezený počet datových bodů, alarmový modul, historie, události, webový přístup, včetně editoru aplikací
16.3 |  | Tvorba vizualizace - tvorba dynamických obrazovek pro půdorysné uspořádání a schémata MaR | 794 | dat.bod |  | 0 | Tvorba vizualizace -, tvorba dynamických obrazovek pro půdorysné uspořádání a schémata MaR - viz schémata pro VZT, vytápění a chlazení, bazénové technologie, propojení s hotelovým systémem
16.4 |  | Integrace výstup Modbus | 2 | ks |  | 0 | Integrace výstup Modbus, Bazén Wellnes
16.5 |  | Procesní stanice 12" LCD dotykový displej 1024x768, 3x RS 232, napájení 11..32V ss, čelní IP 65 - umístěno u plavčíka | 1 | ks |  | 0 | Procesní stanice 12" LCD dotykový displej 1024x768, 3x RS 232, napájení 11..32V ss, čelní IP 65 - umístěno u plavčíka
16.6 |  | OS WIN 10 pro IPC | 1 | ks |  | 0 | OS WIN 10 pro IPC
16.7 |  | související montážní práce s propojením komunikací | 15 | hod |  | 0 | související montážní práce s propojením komunikací
16.8 |  | zaškolení obsluhy | 30 | hod |  | 0 | zaškolení obsluhy
17 |  | Kabely, nosné prvky, montáže |  | celkem |  | 0
17.1 |  | Kabely komunikace | 50 | m |  | 0 | Kabel komunikační, UTP kat.5
17.2 |  | Vodič CY 6mm - pospojení | 500 | m |  | 0 | Vodič CY 6mm - pospojení
17.3 |  | 2x1 Kabel ovládací stíněný, PVC, 2kV | 3679 | m |  | 0 | 2x1 JYTY-O Kabel ovládací stíněný, PVC, 2kV
17.4 |  | 4x1 Kabel ovládací stíněný, PVC, 2kV | 874 | m |  | 0 | 4x1 JYTY-O Kabel ovládací stíněný, PVC, 2kV
17.5 |  | 7x1 Kabel ovládací stíněný, PVC, 2kV | 505 | m |  | 0 | 7x1 JYTY-O Kabel ovládací stíněný, PVC, 2kV
17.6 |  | 12x1 Kabel ovládací stíněný, PVC, 2kV | 25 | m |  | 0 | 12x1 JYTY-O Kabel ovládací stíněný, PVC, 2kV
17.7 |  | Kabel silový, PVC, 4kV 3x1.5 -J | 779 | m |  | 0 | Kabel silový, PVC, 4kV 3x1.5 CYKY-J
17.8 |  | Kabel silový, PVC, 4kV 2x1.5 - O | 205 | m |  | 0 | Kabel silový, PVC, 4kV 2x1.5 CYKY-O
17.9 |  | Kabel silový, PVC, 4kV 5x1.5 -J | 12 | m |  | 0 | Kabel silový, PVC, 4kV 5x1.5 CYKY-J
17.10 |  | Kabel LAM DATAPÁR 4x2x0.8 | 25 | m |  | 0 | Kabel LAM DATAPÁR 4x2x0.8
17.11 |  | Kabel LAM DATAPÁR 2x2x0.8 | 370 | m |  | 0 | Kabel LAM DATAPÁR 2x2x0.8
17.12 |  | Montážní žlaby s víkem | 80 | m |  | 0 | Montážní žlab 62x50 s víkem
17.13 |  | Montážní žlaby s víkem | 45 | m |  | 0 | Montážní žlab 125x50 s víkem
17.14 |  | Montážní a instalační materiál, trubky .. | 1 | ks |  | 0 | Montážní a instalační materiál, trubky ..
17.15 |  | Drobný montážní a spojovací materiál | 1 | ks |  | 0 | Drobný montážní a spojovací materiál
17.16 |  | Montážní práce MaR (uložení kabelů, prozvonění, připojení na svorkovnice..) | 380 | hod |  | 0 | Montážní práce MaR (uložení kabelů, prozvonění, připojení na svorkovnice..)
17.17 |  | Inženýrské práce | 42 | hod |  | 0 | Inženýrské práce
17.18 |  | revize | 42 | hod |  | 0 | revize
17.19 |  | komplexní zkoušky seřízení | 65 | hod |  | 0 | komplexní zkoušky seřízení
17.20 |  | přesun hmot, náklady na dopravu zařízení a materiálu | 1 | ks |  | 0 | přesun hmot, náklady na dopravu zařízení a materiálu
Poznámka: Všechny položky musí obsahovat náklady spojené s požadavky "Požárního a bezpečnostního řešení" a případné zednické výpomoci.

## SO 02 - Výtahy
SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK
Stavba: |  |  | VÍCEÚČELOVÉ SPORTOVNÍ CENTRUM NA CHOBOTĚ
Objekt: |  |  | SO 02 - VÝTAHY
Místo: |  |  |  |  | Datum: |  | 17.06.2015
Objednavatel: |  |  | MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 17, ŽELANSKÉHO 291/12B |  | Projektant: |  | SIAL SPOL.S R.O.LIBEREC
Zhotovitel: |  |  |  |  | Zpracovatel: |  | PROPOS LIBEREC S.R.O.
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] |  | Cena celkem [CZK] | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady z rozpočtu | [7 empty] | 0 |  |  |  | 5352.452 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| M - Práce a dodávky M | [6 empty] | 0 |  |  |  | 5352.452 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| 33-M - Dopravní zařízení - kompletní dodávka | [6 empty] | 0 |  |  |  | 5352.452 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 33101000 | M+D evakuačního výtahu bez strojovny, nosnost 1125 kg, rychlost min.1,0 m/sec, 5 stanic, zdvih 14,55 m, vel.šachty 1,8/2,5 m, dveře asymetrické, vybavení pro postižené, rozhlas s nuceným poslechem - bližší popis viz PD+specifikace - ozn.V1 | ks | 1 |  |  | 0 |  | základní | 1338.113 | 1338.113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -813821932
2 | K | 33102000 | M+D provozního osobního výtahu bez strojovny, nosnost 675 kg / 9 osob, 5 stanic, zdvih 14,55 m, vel.šachty 1,65/1,8 m, dveře asymetrické, rozhlas s nuceným poslechem - bližší popis viz PD+specifikace - ozn.V2 | ks | 1 |  |  | 0 |  | základní | 1338.113 | 1338.113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1062405532
3 | K | 33103000 | M+D potravinového výtahu bez strojovny, nosnost 400 kg / 5 osob, rychlost min.1,0 m/sec, 2 stanice, zdvih 4,05 m, vel.šachty 1,65/2,3 m, dveře asymetrické, rozhlas s nuceným poslechem - bližší popis viz PD+specifikace - ozn.V3 | ks | 1 |  |  | 0 |  | základní | 1338.113 | 1338.113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1920144388
4 | K | 33104000 | M+D osobního výtahu bez strojovny, nosnost 675 kg / 9 osob, rychlost min.1,0 m/sec, 3 stanice, zdvih 9,9 m, vel.šachty 1,65/1,8 m, dveře asymetrické, rozhlas s nuceným poslechem - bližší popis viz PD+specifikace - ozn.V4 | ks | 1 |  |  | 0 |  | základní | 1338.113 | 1338.113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1619556293

## SO 02 - Bazénová technologie
SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK
STAVBA: VÍCEÚČELOVÉ SPORTOVNÍ CENTRUM "NA CHOBOTĚ", PRAHA 17
OBJEKT: SO 02 - UBYTOVNA, KRYTÝ BAZÉN
ČÁST: BAZÉNOVÁ TECHNOLOGIE
P.Č. | Kód položky | Zkrácený popis | Množství | MJ | Cena jednotková | Cena celkem | Technický ( doplňkový) popis položky
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | NÁKLADY CELKEM |  |  | 0
|  | OKRUH "A" - PLAVECKÝ BAZÉN |  |  | 0
| 2015-01-01 | TECHNOLOGICKÉ ZAŘÍZENÍ ÚPRAVNY BAZÉNOVÝCH VOD |  |  |  | 0
1 | A.1 | Filtr Ø1600mm , Q= 60 m3/hod., dvouplášťový, praní voda vzduch, výška písku 1,2m, pracovní tlak 2,5 kg/cm2 | 2 | ks |  | 0
2 | A.1.1 | Boční revizní otvor Ø 400 do filtru | 2 | ks |  | 0
3 | A.1.2 | Automatická 5-ti ventilová souprava (DN100) s pneumatickými jednočinnými klapkami, elektromag. Ventil, rozdělovač a vedení tlakového vzduchu + pneu klapka praní vzuduchem (celkem 6 pneuklapek) | 2 | ks |  | 0
4 | A.1.3 | Průzor do filtru Ø 135 mm | 2 | ks |  | 0
5 | A.1.4 | Manometrová souprava | 2 | ks |  | 0
6 | A.1.5 | Podpěrná konstrukce pro armaturní systém z C profilů | 2 | ks |  | 0
7 | A.1.6 | Automatický odvzdušňovací ventil filtru | 2 | ks |  | 0
8 | A.1.7 | Písková filtrační náplň včetně dopravy písku a naplnění filtrů | 7 | t |  | 0
9 | A.1.8 | Pneumatická jednočinná klapka - praní ZZT | 2 | ks |  | 0
10 | A.2 | Vertikální cirkulační čerpadlo bazénové vody s integrovaným filtrem vlasů a hrubých nečistot, s integrovanou ochranou oběžného kola, a přímo připojeným elektromotorem, IP 55, dvojité ložisko s domazavacím zařízením k trvalému provozu, čerpadlo s vnitřní cirkulací k cílenému omývání mechanické ucpávky, Materiálové provedení: W2B (Těleso, kryt a zadní stěna: GG-25 (EN-GJL- 250) s kompletní 100% povrchovou úpravou HPC, Oběžné kolo: CuAl 10Fe10 Ni5-C), 1500 ot/min, Q= 80 m3/hod, P=4,0 kW, H=10m, Třída energetické účinnosti: IE2, Frekvenční měnič včetně regulátoru a vyhodnocovací logiky, komunikace RS485, řídící jednotka k programování měniče frekvence včetně 2,5 m kabelu a zástrčky | 2 | ks |  | 0
11 | A.3 | Protiproudový nerezový výměník 110 kW při 60°C , min. průtok na sekunderu 25m3/hod | 1 | ks |  | 0
12 | A.3.0 | Jímka v potrubí pro teplotní čidlo | 3 | ks |  | 0
13 | A.3.1 | Posilovací čerpadlo ohřevu vody , 1,5 kW | 1 | ks |  | 0
14 | A.4 | Měřící a dávkovací zařízení pro kontinuelní kontrolu kvality vody (pH, redox, volný a vázaný chlor, teplota); rozvodů chemikálií a příslušných armatur a uzavíracích ventilů pro regulaci průtoku vzorku vody, 0,3kW, 230 V, komunikace MODBUS | 1 | ks |  | 0
15 | A.5 | Dávkovací čerpadlo koagulantu -5 l/h | 1 | ks |  | 0
16 | A.6 | PE nádrže na chemikálie 100l včetně ochraných vaniček (společné pro všechny okruhy) | 2 | ks |  | 0
17 | A.7 | Středotlaký UV zářič Q = 140 m3/hod , P = 2,5 kW, DN200, obsahuhe řídící skříňku, senzor a monitor záření, výkon 600mJ/cm2, s automatickým čištěním trubice za chodu úpravny, čidlo hlídání průtoku - FLOW SWITCH | 1 | ks |  | 0
18 | A.10 | Sondy - pro hlídání hladiny v akumulační nádrži, blokování čerpadel a dopouštění vody do akumulační jímky, 7 ks elektrod 316L, včetně elektroventilu dopouštění | 1 | ks |  | 0
19 | A.10.1 | Vodoměr DN40 s automatickým odečtem, komunikace M Bus | 1 | ks |  | 0
20 | A.10.2 | Stavoznak - signalizace hladiny v akumulační jímce v provedení transparentní trubice | 1 | ks |  | 0
21 | A.11 | Čerpadlo odběru vzorků 0,16 kW , 4 m3/h | 1 | ks |  | 0
22 | A.11.1 | Průtokoměr indukční DN150 - snímač průtoku s dálkovým přenosem dat, 230V, komunikace 4 - 20 mA | 1 | ks |  | 0
23 | A.12 | Dmychadlo na praní filtrů 5,5 kW + pojistná pneu. klapka odvodnění potrubí (společné pro okruhy A+B) | 1 | ks |  | 0
24 | A.13.1 | Dávkovací čerpadlo chlornanu 63 l/hod 0,11kW (řízení přes A.4) | 1 | ks |  | 0
25 | A.13.2 | Dávkovací čerpadlo chlornanu 0-5 l/hod 0,08kW (řízení přes A.16) | 1 | ks |  | 0
26 | A.14 | Čidlo hlídání průtoku včetně osazovací jímky do potrubí | 1 | ks |  | 0
27 | A.15 | Vodoměr DN50 s automatickým odečtem (pro AT stanici), komunikace MODBUS | 1 | ks |  | 0
| 2015-02-01 | POTRUBÍ, ARMATURY, TVAROVKY - PLAVECKÝ BAZÉN |  |  |  | 0
30 | A.16 | Trubní rozvody - materiálové provedení: Tlakové PVC, IPE nebo PP v tlakové řadě 1,0 nebo 1,6 Mpa DN 50 - DN 200. Spoje potrubí a tvarovek v provedení PVC lepidlem Tangit na plochu vyčištěnou čističem pro lepení PVC spojů. Spoje potrubí a tvarovek IPE svařováním na tupo. | 1 | ks |  | 0
31 | A.17 | Armaturní systém - kulové ventily, mezipřírubové uzavírací klapky, mezipřírubové zpětné ventily - instalace na potrubí IPE nebo PVC. Připojení armatur do DN 80 šroubením, od profilu DN 100 přírubový spoj, připojení včetně oboustraných montážních přírub. | 1 | ks |  | 0
32 | A.18 | EV50 - Elektroventil na přepínání žlábků do kanalizace | 2 | ks |  | 0
33 | P1 | Nerezový prostup DN200 - odtok z přelivných žlábků | 2 | ks |  | 0
34 | P2 | Nerezový prostup DN200 - sání cirkulačních čerpadel | 1 | ks |  | 0
35 | P3 | Nerezový prostup DN150 - bezpečnostní přepad | 1 | ks |  | 0
36 | P4 | Nerezový prostup DN100 - vypouštění akumulační jímky | 1 | ks |  | 0
37 | P21 | Plastový prostup DN100 - dopuštění jímky ze ZZT | 1 | ks |  | 0
38 | P31 | Plastový prostup DN100 - dopuštění jímky, sondy a vratka vzorku | 1 | ks |  | 0
39 | A.19 | Pomocné a podpěrné konstrukce ve strojovně (konzoly, podpěry, úchyty, …), materiál ocel, pozink, … | 200 | kg |  | 0
40 | A.20 | Uvedení do provozu, zaučení obsluhy , včetně provozní chemie a náplní na 1 týden provozu celého zařízení. (další provozní chemii zajistí provozovatel) | 1 | ks |  | 0
41 | A.21 | Montáž technologického celku okruhu A | 1 | ks |  | 0
|  | OKRUH "B" - RELAXAČNÍ BAZÉN |  |  | 0
| 2015-01-02 | TECHNOLOGICKÉ ZAŘÍZENÍ ÚPRAVNY BAZÉNOVÝCH VOD |  |  |  | 0
42 | B.1 | Filtr Ø1600mm , Q= 60 m3/hod., dvouplášťový, praní voda vzduch, výška písku 1,2m, pracovní tlak 2,5 kg/cm2 | 2 | ks |  | 0
43 | B.1.1 | Boční revizní otvor Ø 400 do filtru | 2 | ks |  | 0
44 | B.1.2 | Automatická 5-ti ventilová souprava (DN100) s pneumatickými jednočinnými klapkami, elektromag. Ventil, rozdělovač a vedení tlakového vzduchu + pneu klapka praní vzuduchem (celkem 6 pneuklapek) | 2 | ks |  | 0
45 | B.1.3 | Průzor do filtru Ø 135 mm | 2 | ks |  | 0
46 | B.1.4 | Manometrová souprava | 2 | ks |  | 0
47 | B.1.5 | Podpěrná konstrukce pro armaturní systém z C profilů | 2 | ks |  | 0
48 | B.1.6 | Automatický odvzdušňovací ventil filtru | 2 | ks |  | 0
49 | B.1.7 | Písková filtrační náplň včetně dopravy písku a naplnění filtrů | 7 | t |  | 0
50 | B.1.8 | Pneumatická jednočinná klapka - praní ZZT | 2 | ks |  | 0
51 | B.2 | Vertikální cirkulační čerpadlo bazénové vody s integrovaným filtrem vlasů a hrubých nečistot, s integrovanou ochranou oběžného kola, a přímo připojeným elektromotorem, IP 55, dvojité ložisko s domazavacím zařízením k trvalému provozu, čerpadlo s vnitřní cirkulací k cílenému omývání mechanické ucpávky, Materiálové provedení: W2B (Těleso, kryt a zadní stěna: GG-25 (EN-GJL- 250) s kompletní 100% povrchovou úpravou HPC, Oběžné kolo: CuAl 10Fe10 Ni5-C), 1500 ot/min, Q= 80 m3/hod, P=4,0 kW, H=10m, Třída energetické účinnosti: IE2, Frekvenční měnič včetně regulátoru a vyhodnocovací logiky, komunikace RS485, řídící jednotka k programování měniče frekvence včetně 2,5 m kabelu a zástrčky | 2 | ks |  | 0
52 | B.3 | Protiproudový nerezový výměník 70 kW při 60° C , min. průtok na sekunderu 20m3/hod | 1 | ks |  | 0
53 | B.3.0 | Jímka v potrubí pro teplotní čidlo | 3 | ks |  | 0
54 | B.3.1 | Posilovací čerpadlo ohřevu vody , 1,5 kW | 1 | ks |  | 0
55 | B.4 | Měřící a dávkovací zařízení pro kontinuelní kontrolu kvality vody (pH, redox, volný a vázaný chlor, teplota); rozvodů chemikálií a příslušných armatur a uzavíracích ventilů pro regulaci průtoku vzorku vody, 0,3kW, 230 V, komunikace MODBUS | 1 | ks |  | 0
56 | B.5 | Dávkovací čerpadlo koagulantu -5 l/h | 1 | ks |  | 0
57 | A.6 | PE nádrže na chemikálie 100l včetně ochraných vaniček (společné pro všechny okruhy) | 2 | ks |  | 0
58 | B.7 | Středotlaký UV zářič Q = 140 m3/hod , P = 2,5 kW, DN200, obsahuhe řídící skříňku, senzor a monitor záření, výkon 600mJ/cm2, s automatickým čištěním trubice za chodu úpravny, čidlo hlídání průtoku - FLOW SWITCH | 1 | ks |  | 0
59 | B.10 | Sondy - pro hlídání hladiny v akumulační nádrži, blokování čerpadel a dopouštění vody do akumulační jímky, 7 ks elektrod 316L, včetně elektroventilu dopouštění | 1 | ks |  | 0
60 | B.10.1 | Vodoměr DN40 s automatickým odečtem, komunikace M Bus | 1 | ks |  | 0
61 | B.10.2 | Stavoznak - signalizace hladiny v akumulační jímce v provedení transparentní trubice | 1 | ks |  | 0
62 | B.11 | Čerpadlo odběru vzorků 0,16 kW , 4 m3/h | 1 | ks |  | 0
63 | B.11.1 | Průtokoměr indukční DN150 - snímač průtoku s dálkovým přenosem dat, 230V, komunikace 4 - 20 mA | 1 | ks |  | 0
64 | B.13 | Dávkovací čerpadlo chlornanu 63 l/hod 0,11kW (řízení přes B.4) | 1 | ks |  | 0
65 | B.14 | Čidlo hlídání průtoku včetně osazovací jímky do potrubí | 1 | ks |  | 0
| 2015-02-02 | ATRAKCE - RELAXAČNÍ BAZÉN |  |  |  | 0
67 | B.X.1 | Vertikální čerpadlo pro chrliče vody Q=100 m3/hod , H 12m, tělo čerpadla litina, nerez osa, mosaz oběžné kolo, vlasový předfiltr P = 5,5 kW | 1 | ks |  | 0
68 | B.X.2 | Čerpadlo pro stěnové masážní trysky Q=50 m3/hod , H 12m, tělo čerpadla litina, nerez osa, mosaz oběžné kolo, vlasový předfiltr P = 3,0 kW | 1 | ks |  | 0
69 | B.X.3 | Dmychadlo pro perličku, Q= 300 m³/hod, P = 2,2 kW, včetně ohřívače vzduchu 1,5 kW, 220 V | 1 | ks |  | 0
70 | B.X.4 | Dmychadlo pro perličku, Q= 300 m³/hod, P = 2,2 kW, včetně ohřívače vzduchu 1,5 kW, 220 V | 1 | ks |  | 0
71 | B.X.5 | Dmychadlo pro trubkovou lavici, Q= 100 m³/hod, P = 1,3 kW, včetně ohřívače vzduchu 1,5 kW, 220 V | 1 | ks |  | 0
72 | B.X.6 | Dmychadlo pro perličku, Q= 240 m³/hod, P = 2,2 kW, včetně ohřívače vzduchu 1,5 kW, 220 V | 1 | ks |  | 0
73 | B.15 | Chladič potrubí 1 m z nerez oceli (osazeno za dmychadlem) | 4 | ks |  | 0
| 2015-03-02 | POTRUBÍ, ARMATURY, TVAROVKY - RELAXAČNÍ BAZÉN VČETNĚ ATRAKCÍ |  |  |  | 0
74 | B.16 | Trubní rozvody - materiálové provedení: Tlakové PVC, IPE nebo PP v tlakové řadě 1,0 nebo 1,6 Mpa DN 50 - DN 200. Spoje potrubí a tvarovek v provedení PVC lepidlem Tangit na plochu vyčištěnou čističem pro lepení PVC spojů. Spoje potrubí a tvarovek IPE svařováním na tupo. | 1 | ks |  | 0
75 | B.17 | Armaturní systém - kulové ventily, mezipřírubové uzavírací klapky, mezipřírubové zpětné ventily - instalace na potrubí IPE nebo PVC. Připojení armatur do DN 80 šroubením, od profilu DN 100 přírubový spoj, připojení včetně oboustraných montážních přírub. | 1 | ks |  | 0
76 | B.18 | EV50 - Elektroventil na přepínání žlábků do kanalizace | 2 | ks |  | 0
77 | P5 | Nerezový prostup DN200 - odtok z přelivných žlábků | 2 | ks |  | 0
78 | P6 | Nerezový prostup DN200 - sání cirkulačních čerpadel | 1 | ks |  | 0
79 | P7 | Nerezový prostup DN150 - bezpečnostní přepad | 1 | ks |  | 0
80 | P8 | Nerezový prostup DN100 - vypouštění akumulační jímky | 1 | ks |  | 0
81 | P22 | Plastový prostup DN100 - dopuštění jímky ze ZZT | 1 | ks |  | 0
82 | P32 | Plastový prostup DN100 - dopuštění jímky, sondy a vratka vzorku | 1 | ks |  | 0
83 | B.19 | Pomocné a podpěrné konstrukce ve strojovně (konzoly, podpěry, úchyty, …), materiál ocel, pozink, … | 150 | kg |  | 0
84 | B.20 | Uvedení do provozu, zaučení obsluhy , včetně provozní chemie a náplní na 1 týden provozu celého zařízení. (další provozní chemii zajistí provozovatel) | 1 | ks |  | 0
85 | B.21 | Montáž technologického celku okruhu B | 1 | ks |  | 0
|  | OKRUH "C" - DĚTSKÝ BAZÉN |  |  | 0
| 2015-01-03 | TECHNOLOGICKÉ ZAŘÍZENÍ ÚPRAVNY BAZÉNOVÝCH VOD |  |  |  | 0
87 | C.1 | Filtr Ø 1000, Q = 27m3/hod., praní voda, výška písku 1,0 m, pracovní tlak 2,5 kg/cm2 | 1 | ks |  | 0
88 | C.1.1 | Boční automatický šesticestný ventil praní 2 1/2" včetně možnosti řízení nadřazeným systémem MaR | 1 | ks |  | 0
89 | C.1.2 | Automatický odvzdušňovací ventil filtru | 1 | ks |  | 0
90 | C.1.3 | Písková filtrační náplň včetně dopravy písku a naplnění filtru | 1.15 | t |  | 0
91 | C.1.4 | Pneumatická jednočinná klapka - praní ZZT | 1 | ks |  | 0
92 | C.2 | Vertikální cirkulační čerpadlo bazénové vody s integrovaným filtrem vlasů a hrubých nečistot, s integrovanou ochranou oběžného kola, a přímo připojeným elektromotorem, IP 55, dvojité ložisko s domazavacím zařízením k trvalému provozu, čerpadlo s vnitřní cirulací k cílenému omývání mechanické ucpávky, Materiálové provedení: W2B (Těleso, kryt a zadní stěna: GG-25 (EN-GJL- 250) s kompletní 100% povrchovou úpravou HPC, Oběžné kolo: CuAl 10Fe10 Ni5-C), 1500 ot/min, Q= 30 m3/hod, P=1,5 kW, H=10m, Třída energetické účinnosti: IE2, Frekvenční měnič včetně regulátoru a vyhodnocovací logiky, komunikace RS485, řídící jednotka k programování měniče frekvence včetně 2,5 m kabelu a zástrčky | 2 | ks |  | 0
93 | C.3 | Protiproudý ohřívač nerezový 55 kW při 60°C, min. průtok na sekunderu 15 m3/ hod | 1 | ks |  | 0
94 | C.3.1 | Jímka v potrubí pro teplotní čidlo | 3 | ks |  | 0
95 | C.4 | Měřící a dávkovací zařízení pro kontinuelní kontrolu kvality vody (pH, redox, volný a vázaný chlor, teplota); rozvodů chemikálií a příslušných armatur a uzavíracích ventilů pro regulaci průtoku vzorku vody, 0,3kW, 230 V, komunikace MODBUS | 1 | ks |  | 0
96 | C.5 | Dávkovací čerpadlo koagulantu 0,5 l/h P = 0,6 kW | 1 | ks |  | 0
97 | A.6 | PE nádrže na chemikálie 100l včetně ochraných vaniček (společné pro všechny okruhy) | 3 | ks |  | 0
98 | C.7 | Středotlaký UV zářič Q = 30 m3/h , P= 0,6 kW , obsahuhe řídící skříňku, senzor a monitor záření, výkon 600mJ/cm2, s automatickým čištěním trubice za chodu úpravny, čidlo hlídání průtoku - FLOW SWITCH | 1 | ks |  | 0
99 | C.10 | Sondy - pro hlídání hladiny v akumulační nádrži, blokování čerpadel a dopouštění vody do akumulační jímky, 7 ks elektrod 316L, včetně elektroventilu dopouštění | 1 | ks |  | 0
100 | C.10.1 | Vodoměr 3/4" s automatickým odečtem, komunikace M Bus | 1 | ks |  | 0
101 | C.10.2 | Stavoznak - signalizace hladiny v akumulační jímce v provedení transparentní trubice | 1 | ks |  | 0
102 | C.11 | Čerpadlo odběru vzorků 0,16 kW , 4 m3/h | 1 | ks |  | 0
103 | C.11.1 | Průtokoměr indukční DN80 - snímač průtoku s dálkovým přenosem dat, 230V, komunikace 4 - 20 mA | 1 | ks |  | 0
104 | C.13 | Dávkovací čerpadlo chlornanu 49 l/hod 0,078kW (řízení přes C.4) | 1 | ks |  | 0
105 | C.14 | Čidlo hlídání průtoku včetně osazovací jímky do potrubí | 1 | ks |  | 0
| 2015-02-03 | ATRAKCE - DĚTSKÝ BAZÉN |  |  |  | 0
107 | C.X.1 | Čerpadlo pro chrlič + stříkací zvířátko , Q= 20 m³/hod, P = 1,0 kW | 1 | ks |  | 0
108 | C.X.2 | Čerpadlo pro vodní zvon + vodní ježek , Q= 11 m³/hod, P = 0,45 kW | 1 | ks |  | 0
| 2015-03-03 | POTRUBÍ, ARMATURY, TVAROVKY - DĚTSKÝ BAZÉN VČETNĚ ATRAKCÍ |  |  |  | 0
109 | C.15 | Trubní rozvody - materiálové provedení: Tlakové PVC, IPE nebo PP v tlakové řadě 1,0 nebo 1,6 Mpa DN 50 - DN 200. Spoje potrubí a tvarovek v provedení PVC lepidlem Tangit na plochu vyčištěnou čističem pro lepení PVC spojů. Spoje potrubí a tvarovek IPE svařováním na tupo. | 1 | ks |  | 0
110 | C.16 | Armaturní systém - kulové ventily, mezipřírubové uzavírací klapky, mezipřírubové zpětné ventily - instalace na potrubí IPE nebo PVC. Připojení armatur do DN 80 šroubením, od profilu DN 100 přírubový spoj, připojení včetně oboustraných montážních přírub. | 1 | ks |  | 0
111 | C.17 | EV50 - Elektroventil na přepínání žlábků do kanalizace | 1 | ks |  | 0
112 | P9 | Nerezový prostup DN150 - odtok z přelivných žlábků | 1 | ks |  | 0
113 | P10 | Nerezový prostup DN100 - sání cirkulačních čerpadel | 1 | ks |  | 0
114 | P11 | Nerezový prostup DN100 - bezpečnostní přepad | 1 | ks |  | 0
115 | P12 | Nerezový prostup DN100 - vypouštění akumulační jímky | 1 | ks |  | 0
116 | P23 | Plastový prostup DN100 - dopouštění jímky ze ZZT | 1 | ks |  | 0
117 | P33 | Plastový prostup DN100 - dopuštění jímky, sondy a vratka vzorku | 1 | ks |  | 0
118 | C.18 | Pomocné a podpěrné konstrukce ve strojovně (konzoly, podpěry, úchyty, …), materiál ocel, pozink, … | 60 | kg |  | 0
119 | C.19 | Uvedení do provozu, zaučení obsluhy , včetně provozní chemie a náplní na 1 týden provozu celého zařízení. (další provozní chemii zajistí provozovatel) | 1 | ks |  | 0
120 | C.20 | Montáž technologického celku okruhu C | 1 | ks |  | 0
|  | OKRUH "D" - WHIRLPOOL |  |  | 0
| 2015-01-04 | TECHNOLOGICKÉ ZAŘÍZENÍ ÚPRAVNY BAZÉNOVÝCH VOD |  |  |  | 0
122 | D.1 | Filtr Ø 1000, Q = 27m3/hod., praní voda, výška písku 1,0 m, pracovní tlak 4,0 kg/cm2 | 2 | ks |  | 0
123 | D.1.1 | Boční automatický šesticestný ventil praní 2 1/2" včetně možnosti řízení nadřazeným systémem MaR | 2 | ks |  | 0
124 | D.1.2 | Automatický odvzdušňovací ventil filtru | 2 | ks |  | 0
125 | D.1.3 | Písková filtrační náplň včetně dopravy písku a naplnění filtrů | 2.3 | t |  | 0
126 | D.1.4 | Pneumatická jednočinná klapka - praní ZZT | 3 | ks |  | 0
127 | D.2 | Vertikální cirkulační čerpadlo bazénové vody s integrovaným filtrem vlasů a hrubých nečistot, s integrovanou ochranou oběžného kola, a přímo připojeným elektromotorem, IP 55, dvojité ložisko s domazavacím zařízením k trvalému provozu, čerpadlo s vnitřní cirkulací k cílenému omývání mechanické ucpávky, Materiálové provedení: W2B (Těleso, kryt a zadní stěna: GG-25 (EN-GJL- 250) s kompletní 100% povrchovou úpravou HPC, Oběžné kolo: CuAl 10Fe10 Ni5-C), 1450 ot/min, Q= 30 m3/hod, P=3,0 kW, H=20m, Třída energetické účinnosti: IE2, Frekvenční měnič včetně regulátoru a vyhodnocovací logiky, komunikace RS485, řídící jednotka k programování měniče frekvence včetně 2,5 m kabelu a zástrčky | 2 | ks |  | 0
128 | D.3. | Protiproudý ohřívač nerezový 70 kW při 60°C , min. průtok na sekunderu 20 m3/ hod | 1 | ks |  | 0
129 | D.3.0 | Jímka v potrubí pro teplotní čidlo | 3 | ks |  | 0
130 | D.3.1 | Posilovací čerpadlo ohřevu , P = 1,5 kW | 1 | ks |  | 0
131 | D.4. | Měřící a dávkovací zařízení pro kontinuelní kontrolu kvality vody (pH, redox, volný a vázaný chlor, teplota); rozvodů chemikálií a příslušných armatur a uzavíracích ventilů pro regulaci průtoku vzorku vody, 0,3kW, 230 V, komunikace MODBUS | 1 | ks |  | 0
132 | D.5 | Dávkovací čerpadlo koagulantu 0,5 l/h P = 0,6 kW | 1 | ks |  | 0
133 | A.6 | PE nádrže na chemikálie 100l včetně ochraných vaniček (společné pro všechny okruhy) | 3 | ks |  | 0
134 | D.7 | Středotlaký UV zářič Q = 50 m3/h , P= 1,0 kW , DN100, obsahuhe řídící skříňku, senzor a monitor záření, výkon 600mJ/cm2, s automatickým čištěním trubice za chodu úpravny, čidlo hlídání průtoku - FLOW SWITCH | 1 | ks |  | 0
135 | D.10 | Sondy - pro hlídání hladiny v akumulační nádrži, blokování čerpadel a dopouštění vody do akumulační jímky, 7 ks elektrod 316L, včetně elektroventilu dopouštění | 1 | ks |  | 0
136 | D.10.1 | Vodoměr 3/4" s automatickým odečtem, komunikace M Bus | 1 | ks |  | 0
137 | D.10.2 | Stavoznak - signalizace hladiny v akumulační jímce v provedení transparentní trubice | 1 | ks |  | 0
138 | D.10.3 | Průtokoměr indukční DN100 - snímač průtoku s dálkovým přenosem dat, 230V, komunikace 4 - 20 mA | 1 | ks |  | 0
139 | D.13 | Dávkovací čerpadlo chlornanu 49 l/hod 0,078kW (řízení přes D.4) | 1 | ks |  | 0
140 | D.14 | Čidlo hlídání průtoku včetně osazovací jímky do potrubí | 1 | ks |  | 0
| 2015-02-04 | ATRAKCE - WHIRLPOOL |  |  |  | 0
142 | D.X.1 | Čerpadlo masážních trysek, Q= 45 m³/hod, P = 2,6 kW | 1 | ks |  | 0
143 | D.X.2 | Dmychadlo pro trubkovou lavici, Q= 80 m³/hod, P = 0,4 kW , včetně ohřívače vzduchu 1,5 kW, 220 V | 1 | ks |  | 0
144 | D.X.3 | Dmychadlo pro trubkové lehátko, Q= 145 m³/hod, P = 1,7 kW , včetně ohřívače vzduchu 1,5 kW, 220 V | 1 | ks |  | 0
145 | D.15 | Chladič potrubí 1 m z nerez oceli (osazeno za dmychadlem) | 2 | ks |  | 0
146 | D.16 | Tlumící uložení (silenbloky) | 3 | ks |  | 0
| 2015-03-04 | POTRUBÍ, ARMATURY, TVAROVKY - WHIRLPOOL VČETNĚ MASÁŽNÍHO SYSTÉMU |  |  |  | 0
147 | D.17 | Trubní rozvody - materiálové provedení: Tlakové PVC, IPE nebo PP v tlakové řadě 1,0 nebo 1,6 Mpa DN 50 - DN 200. Spoje potrubí a tvarovek v provedení PVC lepidlem Tangit na plochu vyčištěnou čističem pro lepení PVC spojů. Spoje potrubí a tvarovek IPE svařováním na tupo. | 1 | ks |  | 0
148 | D.18 | Návleková tepelná izolace potrubí 1/2", min. tl. 5mm | 50 | m |  | 0
149 | D.19 | Návleková tepelná izolace potrubí DN32, min. tl. 5mm | 25 | m |  | 0
150 | D.20 | Návleková tepelná izolace potrubí DN40, min. tl. 5mm | 50 | m |  | 0
151 | D.21 | Návleková tepelná izolace potrubí DN80, min. tl. 5mm | 40 | m |  | 0
152 | D.22 | Návleková tepelná izolace potrubí DN100, min. tl. 5mm | 40 | m |  | 0
153 | D.23 | Návleková tepelná izolace potrubí DN150, min. tl. 5mm | 40 | m |  | 0
154 | D.24 | Armaturní systém - kulové ventily, mezipřírubové uzavírací klapky, mezipřírubové zpětné ventily - instalace na potrubí IPE nebo PVC. Připojení armatur do DN 80 šroubením, od profilu DN 100 přírubový spoj, připojení včetně oboustraných montážních přírub. | 1 | ks |  | 0
155 | D.25 | EV50 - Elektroventil na přepínání žlábků do kanalizace | 1 | ks |  | 0
156 | P13 | Nerezový prostup DN150 - odtok z přelivných žlábků | 1 | ks |  | 0
157 | P14 | Nerezový prostup DN125 - sání cirkulačních čerpadel | 1 | ks |  | 0
158 | P15 | Nerezový prostup DN100 - bezpečnostní přepad | 1 | ks |  | 0
159 | P16 | Nerezový prostup DN100 - vypouštění akumulační jímky | 1 | ks |  | 0
160 | P24 | Plastový prostup DN100 - dopouštění jímky ze ZZT | 1 | ks |  | 0
161 | P34 | Plastový prostup DN100 - dopouštění jímky a sondy | 1 | ks |  | 0
162 | P36 | Plastový prostup DN100 - cirkulace akumulační jímky | 1 | ks |  | 0
163 | D.26 | Požární ucpávky 1/2" pro potrubí do stěny | 4 | ks |  | 0
164 | D.27 | Požární ucpávky DN32 pro potrubí do stěny | 3 | ks |  | 0
165 | D.28 | Požární ucpávky DN40 pro potrubí do stěny | 4 | ks |  | 0
166 | D.29 | Požární ucpávky DN80 pro potrubí do stěny | 2 | ks |  | 0
167 | D.30 | Požární ucpávky DN100 pro potrubí do stěny | 2 | ks |  | 0
168 | D.31 | Požární ucpávky DN150 pro potrubí do stěny | 2 | ks |  | 0
169 | D.32 | Pomocné a podpěrné konstrukce ve strojovně (konzoly, podpěry, úchyty, …), materiál ocel, pozink, … | 150 | kg |  | 0
170 | D.33 | Uvedení do provozu, zaučení obsluhy , včetně provozní chemie a náplní na 1 týden provozu celého zařízení. (další provozní chemii zajistí provozovatel) | 1 | ks |  | 0
171 | D.34 | Montáž technologického celku okruhu D | 1 | ks |  | 0
|  | OKRUH "E" - OCHLAZOVACÍ BAZÉN |  |  | 0
| 2015-01-05 | TECHNOLOGICKÉ ZAŘÍZENÍ ÚPRAVNY BAZÉNOVÝCH VOD |  |  |  | 0
173 | E.1 | Filtr Ø 800 praní voda, Q = 20m3/hod, praní voda, výška písku 1,0 m, pracovní tlak 4,0 kg/cm2 | 1 | ks |  | 0
174 | E.1.1 | Boční automatický šesticestný ventil praní 2" včetně možnosti řízení nadřazeným systémem MaR | 1 | ks |  | 0
175 | E.1.2 | Automatický odvzdušňovací ventil filtru | 1 | ks |  | 0
176 | E.1.3 | Písková filtrační náplň včetně dopravy písku a naplnění filtru | 0.75 | t |  | 0
177 | E.1.4 | Pneumatická jednočinná klapka - praní ZZT | 1 | ks |  | 0
178 | E.2 | Vertikální cirkulační čerpadlo bazénové vody s integrovaným filtrem vlasů a hrubých nečistot, s integrovanou ochranou oběžného kola, a přímo připojeným elektromotorem, IP 55, dvojité ložisko s domazavacím zařízením k trvalému provozu, čerpadlo s vnitřní cirkulací k cílenému omývání mechanické ucpávky, Materiálové provedení: W2B (Těleso, kryt a zadní stěna: GG-25 (EN-GJL- 250) s kompletní 100% povrchovou úpravou HPC, Oběžné kolo: CuAl 10Fe10 Ni5-C), 1450 ot/min, Q= 20 m3/hod, P=2,2 kW, H=17m, Třída nergetické účinnosti: IE2, Frekvenční měnič včetně regulátoru a vyhodnocovací logiky, komunikace RS485, řídící jednotka k programování měniče frekvence včetně 2,5 m kabelu a zástrčky | 2 | ks |  | 0
179 | E.4 | Měřící a dávkovací zařízení pro kontinuelní kontrolu kvality vody (pH, redox, volný a vázaný chlor, teplota); rozvodů chemikálií a příslušných armatur a uzavíracích ventilů pro regulaci průtoku vzorku vody, 0,3kW, 230 V, komunikace MODBUS | 1 | ks |  | 0
180 | E.5 | Dávkovací čerpadlo koagulantu 0,5 l/h P = 0,6 kW | 1 | ks |  | 0
181 | A.6 | PE nádrže na chemikálie 100l včetně ochraných vaniček (společné pro všechny okruhy) | 3 | ks |  | 0
182 | E.7 | Nízkotlaký UV zářič, Q=15m3/hod, P=0,08kW, DN50 , 25 mJ/cm2 | 1 | ks |  | 0
183 | E.10 | Sondy - pro hlídání hladiny v akumulační nádrži, blokování čerpadel a dopouštění vody do akumulační jímky, 7 ks elektrod 316L, včetně elektroventilu dopouštění | 1 | ks |  | 0
184 | E.10.1 | Vodoměr 3/4" s automatickým odečtem, komunikace M Bus | 1 | ks |  | 0
185 | E.10.2 | Stavoznak - signalizace hladiny v akumulační jímce v provedení transparentní trubice | 1 | ks |  | 0
186 | E.10.3 | Průtokoměr indukční DN65 - snímač průtoku s dálkovým přenosem dat, 230V, komunikace 4 - 20 mA | 1 | ks |  | 0
187 | E.13 | Dávkovací čerpadlo chlornanu 49 l/hod 0,078kW (řízení přes E.4) | 1 | ks |  | 0
188 | E.14 | Čidlo hlídání průtoku včetně osazovací jímky do potrubí | 1 | ks |  | 0
189 | E.15 | Jímka v potrubí pro teplotní čidlo | 1 | ks |  | 0
| 2015-02-05 | POTRUBÍ, ARMATURY, TVAROVKY - OCHLAZOVACÍ BAZÉN |  |  |  | 0
191 | E.16 | Trubní rozvody - materiálové provedení: Tlakové PVC, IPE nebo PP v tlakové řadě 1,0 nebo 1,6 Mpa DN 50 - DN 200. Spoje potrubí a tvarovek v provedení PVC lepidlem Tangit na plochu vyčištěnou čističem pro lepení PVC spojů. Spoje potrubí a tvarovek IPE svařováním na tupo. | 1 | ks |  | 0
192 | E.17 | Návleková tepelná izolace potrubí 1/2", min. tl. 5mm | 50 | m |  | 0
193 | E.18 | Návleková tepelná izolace potrubí DN32, min. tl. 5mm | 10 | m |  | 0
194 | E.19 | Návleková tepelná izolace potrubí DN40, min. tl. 5mm | 50 | m |  | 0
195 | E.20 | Návleková tepelná izolace potrubí DN65, min. tl. 5mm | 45 | m |  | 0
196 | E.21 | Návleková tepelná izolace potrubí DN80, min. tl. 5mm | 45 | m |  | 0
197 | E.22 | Návleková tepelná izolace potrubí DN150, min. tl. 5mm | 45 | m |  | 0
198 | E.23 | Armaturní systém - kulové ventily, mezipřírubové uzavírací klapky, mezipřírubové zpětné ventily - instalace na potrubí IPE nebo PVC. Připojení armatur do DN 80 šroubením, od profilu DN 100 přírubový spoj, připojení včetně oboustraných montážních přírub. | 1 | ks |  | 0
199 | E.24 | EV50 - Elektroventil na přepínání žlábků do kanalizace | 1 | ks |  | 0
200 | P20 | Nerezový prostup DN150 - odtok z přelivných žlábků | 1 | ks |  | 0
201 | P22 | Nerezový prostup DN80 - sání cirkulačních čerpadel | 1 | ks |  | 0
202 | P23 | Nerezový prostup DN100 - bezpečnostní přepad | 1 | ks |  | 0
203 | P24 | Nerezový prostup DN100 - vypouštění akumulační jímky | 1 | ks |  | 0
204 | P25 | Plastový prostup DN100 - dopouštění jímky ze ZZT | 1 | ks |  | 0
205 | P35 | Plastový prostup DN100 - dopouštění jímky a sondy | 1 | ks |  | 0
206 | P37 | Plastový prostup DN65 - cirkulace akumulační jímky | 1 | ks |  | 0
207 | E.25 | Požární ucpávky 1/2" pro potrubí do stěny | 4 | ks |  | 0
208 | E.26 | Požární ucpávky DN40 pro potrubí do stěny | 4 | ks |  | 0
209 | E.27 | Požární ucpávky DN65 pro potrubí do stěny | 4 | ks |  | 0
210 | E.28 | Požární ucpávky DN80 pro potrubí do stěny | 4 | ks |  | 0
211 | E.29 | Požární ucpávky DN150 pro potrubí do stěny | 4 | ks |  | 0
212 | E.30 | Pomocné a podpěrné konstrukce ve strojovně (konzoly, podpěry, úchyty, …), materiál ocel, pozink, … | 100 | kg |  | 0
213 | E.31 | Uvedení do provozu, zaučení obsluhy , včetně provozní chemie a náplní na 1 týden provozu celého zařízení. (další provozní chemii zajistí provozovatel) | 1 | ks |  | 0
214 | E.32 | Montáž technologického celku okruhu E | 1 | ks |  | 0
|  | OKRUH "Z" - ZPĚTNÉ ZÍSKÁVÁNÍ TEPLA |  |  | 0
| 2015-01-06 | TECHNOLOGICKÉ ZAŘÍZENÍ |  |  |  | 0
216 | Z.1.1.-5. | Regulace průtoku na bazénové vodě | 1 | ks |  | 0
217 | Z.1.0 | Ventil kulový dimenze 3/4" se servopohonem 230V s těsněním EPDM | 5 | ks |  | 0
218 | Z.1.1 | Průtokoměr dimenze 3/4" s kalibrovaným a leštěným kuželovitým měřícím otvorem umístěným přímo v tělese, pro průtok až 1200 l/h, připojení závitové osové PVC | 5 | ks |  | 0
219 | Z.1.2 | Membránový ventil dimenze 3/4" manuální s těsněním EPDM | 5 | ks |  | 0
220 | Z.1.3 | Bimetalový teploměr, se zadním centrickým připojením | 1 | ks |  | 0
221 | Z.2.1.-5. | Regulace průtoku na pitné vodě | 1 | ks |  | 0
222 | Z.2.0 | Ventil kulový dimenze 3/4" se servopohonem 230V s těsněním EPDM | 5 | ks |  | 0
223 | Z.2.1 | Redukční ventil dimenze 3/4"s filtračním sítkem, jímky pro zachycení nečistot a manometru | 5 | ks |  | 0
224 | Z.2.2 | Průtokoměr dimenze 3/4" s kalibrovaným a leštěným kuželovitým měřícím otvorem umístěným přímo v tělese, pro průtok až 1200 l/h, připojení závitové osové PVC | 5 | ks |  | 0
225 | Z.2.3 | Membránový ventil dimenze 3/4" manuální s těsněním EPDM | 5 | ks |  | 0
226 | Z.2.4 | Bimetalový teploměr, se zadním centrickým připojením | 1 | ks |  | 0
227 | Z.2.5 | Vodoměr dimenze 3/4" s dálkovým přenosem, impulzní vysílač s kabelem, komunikace M Bus | 5 | ks |  | 0
229 | Z.3.1. | Deskový skládaný výměník pro okruh A - průtok bazénové vody 0,6 m3/h, výkon 11 kW, desky nerez 316 | 1 | ks |  | 0
230 | Z.3.2. | Deskový skládaný výměník pro okruh B - průtok bazénové vody 0,7 m3/h, výkon 15 kW, desky nerez 316 | 1 | ks |  | 0
231 | Z.3.3. | Deskový skládaný výměník pro okruh C - průtok bazénové vody 0,4 m3/h, výkon 9 kW, desky nerez 316 | 1 | ks |  | 0
232 | Z.3.4. | Deskový skládaný výměník pro okruh D - průtok bazénové vody 0,2 m3/h, výkon 5 kW, desky nerez 316L, tesnění EPDM | 1 | ks |  | 0
233 | Z.5. | Sondy - pro hlídání hladiny v prací jímce, blokování čerpadel při minimální hladině, 3 ks elektrod 316L | 1 | ks |  | 0
234 | Z.5.1 | Stavoznak - signalizace hladiny v akumulační jímce v provedení transparentní trubice | 1 | ks |  | 0
235 | Z.6. | Vertikální čerpadlo z ocelolitiny s frekvenčním měničem: H = 12m; Q = 150m3/hod; P = 7,5kW; s integrovaného lapače hrubých nečistot z nerezu, s nerezovou osou a bronzovým kolem, 1500 ot/min, komunikace 4 - 20 mA | 1 | ks |  | 0
236 | Z.6.1 | Průtokoměr pro měření průtoku prací vody, potrubí DN150 | 1 | ks |  | 0
237 | Z.7. | Cirkulační čerpadlo prací jímky z plastu vč. lapače nečistot: H = 10m; Q = 30m3/hod; P = 1,5 kW | 1 | ks |  | 0
238 | Z.8. | Měření a regulace chlorace prací jímky - automatické měřící a vyhodnocovací a regulační systém chlorace prací jímky (pH, volný chlor), komunikace MODBUS | 1 | ks |  | 0
239 | Z.8.1 | PE nádrže na chemikálie 100l včetně ochraných vaniček (společné pro všechny okruhy) | 1 | ks |  | 0
240 | Z.9. | Dávkovací čerpadlo dezinfekce - výkon 10 l/hod, 230V, (řízení přes Z.8) | 1 | ks |  | 0
| 2015-02-06 | POTRUBÍ, ARMATURY, TVAROVKY - ZPĚTNÉ ZÍSKÁVÁNÍ TEPLA |  |  |  | 0
242 | Z.10 | Trubní rozvody - materiálové provedení: Tlakové PVC, IPE nebo PP v tlakové řadě 1,0 nebo 1,6 Mpa DN 50 - DN 200. Spoje potrubí a tvarovek v provedení PVC lepidlem Tangit na plochu vyčištěnou čističem pro lepení PVC spojů. Spoje potrubí a tvarovek IPE svařováním na tupo. | 1 | ks |  | 0
243 | Z.11 | Armaturní systém - kulové ventily, mezipřírubové uzavírací klapky, mezipřírubové zpětné ventily - instalace na potrubí IPE nebo PVC. Připojení armatur do DN 80 šroubením, od profilu DN 100 přírubový spoj, připojení včetně oboustraných montážních přírub. | 1 | ks |  | 0
244 | P26 | Plastový prostup DN50 - dopouštění jímky ZZT | 1 | ks |  | 0
245 | P27 | Nerezový prostup DN200 - sání čerpadel ZZT | 1 | ks |  | 0
246 | P28 | Nerezový prostup DN100 - vypouštění jímky ZZT | 1 | ks |  | 0
247 | P29 | Nerezový prostup DN200 - bezpečnostní přepad | 1 | ks |  | 0
248 | P30 | Nerezový prostup DN150 - cirkulace jímky ZZT | 1 | ks |  | 0
249 | Z.12 | Pomocné a podpěrné konstrukce ve strojovně (konzoly, podpěry, úchyty, …), materiál ocel, pozink, … | 50 | kg |  | 0
250 | Z.13 | Uvedení do provozu, zaučení obsluhy , včetně provozní chemie a náplní na 1 týden provozu celého zařízení. (další provozní chemii zajistí provozovatel) | 1 | ks |  | 0
251 | Z.14 | Montáž technologického celku okruhu Z | 1 | ks |  | 0
|  | SPOLEČNÁ A DOPLŇKOVÁ ZAŘÍZENÍ, TECHNOLOGIE A KONSTRUKCE |  |  | 0
2015-01-07
253 | O.1 - 2 | Kompresor na pohon pneumatických klapek včetně sušičky vzduchu | 1 | ks |  | 0
254 | S.1 | Rozdělovač a vedení tlakového vzduchu všech pneumatických klapek (SPOLEČNÉ PRO VŠECHNY TECHNOLOGICKÉ OKRUHY BAZÉNOVÉ TECHNOLOGIE) | 1 | ks |  | 0
255 | MI.1 | Doplňovací nádrž pro rozpouštění soli 1 m3, (plastová, sestavená na místě) | 1 | ks |  | 0
256 | MI.2 | Řídící jednotka pro automatickou výrobu chlornanu sodného se směsnými oxidanty z roztoku soli | 1 | ks |  | 0
257 | MI.3 | Zásobník vyrobeného dezinfikantu 4 m3, (plastová, sestavená na místě) | 1 | ks |  | 0
258 | S.2 | Automatický vysavač dnových nečistot pro veřejný provoz pro automatické dočišťování bazénů odpovídající velikosti (25 m) | 2 | ks |  | 0
259 | S.3 | Zvedák pro imobilní osoby s elektrickým pohonem (baterie), přemístitelný, užitečné zatížení (nosnost): max. 130 kg, El. příkon: 80 W při 7,2 V /napájení z autonomní baterie/, zařízení se skládá z: tělesa zvedáku, přepravní sedačky, elektrovybavení, nabíječky a 2x kotvení. | 1 | ks |  | 0
260 | S.4 | Fotometr - komplet pro ověření všech fyzikálních a chemických požadavků na kvalitu bazénové vody dle 238/2011 | 1 | ks |  | 0
261 | S.5 | Provozní řád technologického ksu úpravy vody | 1 | ks |  | 0
262 | S.6 | Montáž společných zařízení, technologií a konstrukcí | 1 | ks |  | 0
|  | TECHNOLOGICKÁ ELEKTROINSTALACE |  |  | 0
| 2015-01-08 | ROZVADĚČ RB |  |  |  | 0
264 | S.7 | Skříňový rozvaděč IP55 1000x2000x400mm | 2 | ks |  | 0 | XVTL-MP/BF-10/4/20
265 | S.8 | Čela podstavce | 2 | ks |  | 0 | XVTL-SO100/F-10
266 | S.9 | Spodní kryt | 4 | ks |  | 0 | XSPBAC1001
267 | S.10 | Spodní kryt | 2 | ks |  | 0 | XSPBAC1002
268 | S.11 | Montážní panel | 2 | ks |  | 0 | XVTL-IC-10/20
269 | S.12 | Skříňový rozvaděč | 3 | ks |  | 0 | XVTL-MP/BF-8/4/20
270 | S.13 | Boční kryt | 2 | ks |  | 0 | XVTL-MP/S-4/20
271 | S.14 | Bočnice podstavce | 1 | ks |  | 0 | XVTL-SO100/S-4
272 | S.15 | Čela podstavce | 3 | ks |  | 0 | XVTL-SO100/F-8
273 | S.16 | Spodní kryt | 6 | ks |  | 0 | XSPBAC0801
274 | S.17 | Spodní kryt | 3 | ks |  | 0 | XSPBAC0802
275 | S.18 | Montážní panel | 3 | ks |  | 0 | XVTL-IC-8/20
276 | S.19 | Výkonový vypínač,3pól | 1 | ks |  | 0 | LN2-250-I
277 | S.20 | 1-pól. poj. Odpínač | 1 | ks |  | 0 | C10-SLS/32/1
278 | S.21 | 3-pól. poj. odpínač | 7 | ks |  | 0 | VLC22-3P
279 | S.22 | Pojistka | 1 | ks |  | 0 | PV10/6A
280 | S.23 | Pojistka | 15 | ks |  | 0 | PV22/40A
281 | S.24 | Pojistka | 6 | ks |  | 0 | PV22/63A
282 | S.25 | Upevňovací adaptér | 139 | ks |  | 0 | M22-A
283 | S.26 | Ovl.hlav tlač,zapu.tlač,b.aret | 5 | ks |  | 0 | M22-D-S
284 | S.27 | Ovl.hlav,tlač,prosv,zapuš | 8 | ks |  | 0 | M22-DL-B
285 | S.28 | Hřib.tlač,b.aret,kr.titan | 1 | ks |  | 0 | M22-DP-R
286 | S.29 | Kontaktní prvek,šroub.svor | 226 | ks |  | 0 | M22-K10
287 | S.30 | Signálky,IP67,zapuštěné | 12 | ks |  | 0 | M22-L-R
288 | S.31 | Signálky,IP67,zapuštěné | 6 | ks |  | 0 | M22-L-W
289 | S.32 | Signálky,IP67,zapuštěné | 11 | ks |  | 0 | M22-L-Y
290 | S.33 | Prvek LED,šroub.sv,čelní | 8 | ks |  | 0 | M22-LED-W
291 | S.34 | Prvek LED,šroub.sv,čelní | 68 | ks |  | 0 | M22-LED230-W
292 | S.35 | Ovl.hlav,přep,otoč.úchyt | 13 | ks |  | 0 | M22-WKV
293 | S.36 | Ovl.hlav,přep,otoč.úchyt | 44 | ks |  | 0 | M22-WRK3
294 | S.37 | Ovl.hlav,přep,prosv,2p,s aret | 4 | ks |  | 0 | M22-WRLK-W
295 | S.38 | Ovl.hlav,přep,prosv,3p,s aret | 35 | ks |  | 0 | M22-WRLK3-W
296 | S.39 | Označ štítek nouz.zastav | 1 | ks |  | 0 | M22-XAK-CZ99
297 | S.40 | Vypínací spoušť | 1 | ks |  | 0 | NZM1-XA208-250AC/DC
298 | S.41 | 4-pól. proudový chránič | 1 | ks |  | 0 | PF7-40/4/003
299 | S.42 | 4-pól. proudový chránič | 4 | ks |  | 0 | PF7-40/4/01-U
300 | S.43 | 4-pól. proudový chránič | 2 | ks |  | 0 | PF7-63/4/01-U
301 | S.44 | 1-pól. jistič, AC/DC | 7 | ks |  | 0 | PL7-B10/1
302 | S.45 | 1-pól. jistič, AC/DC | 30 | ks |  | 0 | PL7-B6/1
303 | S.46 | 1-pól. jistič, AC/DC | 4 | ks |  | 0 | PL7-C10/1
304 | S.47 | 3-pól. jistič, AC/DC | 7 | ks |  | 0 | PL7-C10/3
305 | S.48 | 3-pól. jistič, AC/DC | 8 | ks |  | 0 | PL7-C16/3
306 | S.49 | 1-pól. jistič, AC/DC | 1 | ks |  | 0 | PL7-C25/1
307 | S.50 | 3-pól. jistič, AC/DC | 3 | ks |  | 0 | PL7-C25/3
308 | S.51 | 1-pól. jistič, AC/DC | 4 | ks |  | 0 | PL7-C6/1
309 | S.52 | 3-pól. jistič, AC/DC | 1 | ks |  | 0 | PL7-C6/3
310 | S.53 | Jistič PLHT char B, 3-pólový | 5 | ks |  | 0 | PLHT-B100/3
311 | S.54 | Vypínací spoušť pro PLHT | 5 | ks |  | 0 | Z-LHASA/230
312 | S.55 | Jednotka pomocných kontaktů | 7 | ks |  | 0 | Z-HK
313 | S.56 | 3-pól. spínač motorů | 3 | ks |  | 0 | Z-MS-1,0/3
314 | S.57 | 3-pól. spínač motorů | 1 | ks |  | 0 | Z-MS-1,6/3
315 | S.58 | 2-pól. spínač motorů | 1 | ks |  | 0 | Z-MS-10/2
316 | S.59 | 3-pól. spínač motorů | 1 | ks |  | 0 | Z-MS-16/3
317 | S.60 | 3-pól. spínač motorů | 4 | ks |  | 0 | Z-MS-2,5/3
318 | S.61 | 3-pól. spínač motorů | 1 | ks |  | 0 | Z-MS-4,0/3
319 | S.62 | 3-pól. spínač motorů | 7 | ks |  | 0 | Z-MS-6,3/3
320 | S.63 | Jednotka pomocných kontaktů | 77 | ks |  | 0 | ZP-IHK
321 | S.64 | Signálka | 7 | ks |  | 0 | HIS99B/W
322 | S.65 | Signálka | 37 | ks |  | 0 | HIS99G/R
323 | S.66 | hladinový spínač | 17 | ks |  | 0 | HRH-5
324 | S.67 | Paticové relé,2p,230VAC,8A,zlacené.kontakty | 191 | ks |  | 0 | 40.52.8.230.5000
325 | S.68 | Paticové relé,mech.aretace.,mech.indikace | 27 | ks |  | 0 | 55.34.8.230.0040
326 | S.69 | SOCKET/patice šroub.univerzální | 27 | ks |  | 0 | 94.04
327 | S.70 | patice pro relé i časový modul | 191 | ks |  | 0 | 95.05
328 | S.71 | Pomocné kontakty pro ministykač řady "K" 2Z | 11 | ks |  | 0 | LA1KN20
329 | S.72 | Pomocné kontakty pro stykače LC1-D a LC1-DT 2Z | 13 | ks |  | 0 | LADN20
330 | S.73 | Zpožděné pomocné kontakty pro stykače LC1-D a LC1- | 1 | ks |  | 0 | LADS2
331 | S.74 | Stykač 12A 3P 1Z+1V 230V st | 7 | ks |  | 0 | LC1D12P7
332 | S.75 | Stykač 18A 3P 1Z+1V 230V st | 4 | ks |  | 0 | LC1D18P7
333 | S.76 | Stykač 25A 3P 1Z+1V 230V st | 4 | ks |  | 0 | LC1D25P7
334 | S.77 | Ministykač 9A 1Z 230V st | 11 | ks |  | 0 | LC1K0910P7
335 | S.78 | Ministykač 12A 1Z 230V st | 2 | ks |  | 0 | LC1K1210P7
336 | S.79 | Ministykač 16A 1Z 230V st | 2 | ks |  | 0 | LC1K1610P7
337 | S.80 | Modulární multifunkční časové relé | 6 | ks |  | 0 | RE17RMMU
338 | S.81 | Zdroj 24V DC 5A | 1 | ks |  | 0 | S8VK-G12024
339 | S.82 | Vstupě výstupní modul | 14 | ks |  | 0 | M210
340 | S.83 | Vstupě výstupní modul | 17 | ks |  | 0 | M420
341 | S.84 | Svorka řadová šroubová řada WDU | 481 | ks |  | 0 | WDU 2,5
342 | S.85 | Svorka řadová šroubová řada WDU modrá | 93 | ks |  | 0 | WDU 2,5 BL
343 | S.86 | Svorka řadová šroubová řada WDU | 5 | ks |  | 0 | WDU 4
344 | S.87 | Svorka řadová šroubová řada WDU modrá | 1 | ks |  | 0 | WDU 4 BL
345 | S.88 | Svorka řadová šroubová řada WPE | 124 | ks |  | 0 | WPE 2,5
346 | S.89 | Svorka řadová šroubová řada WPE | 2 | ks |  | 0 | WPE 4
347 | S.90 | Vývodka prům 27-66 mm | 1 | ks |  | 0 | PK69T
348 | S.91 | Vývodka s maticí | 180 | ks |  | 0 | PG11
349 | S.92 | Vývodka s maticí | 228 | ks |  | 0 | PG13,5
350 | S.93 | Vývodka s maticí | 12 | ks |  | 0 | PG16
351 | S.94 | Drobný materiál (propojovací dráty, perforované lišty, vruty, dutinky, ..) | 1 | ks |  | 0
352 | S.95 | Montáž rozvaděče | 1 | ks |  | 0
| 2015-02-08 | MATERIÁL NOSNÝ |  |  |  | 0
353 | S.96 | Zásuvka na povrch IP44 | 22 | ks |  | 0 | 5518-2929 B
354 | S.97 | Skříňka pro povrchovou montáž | 2 | ks |  | 0 | M22-I2
355 | S.98 | Skříňka pro povrchovou montáž | 3 | ks |  | 0 | M22-I3
356 | S.99 | Bezpečnostní vypínač | 22 | ks |  | 0 | KEM 310U
357 | S.100 | Bezpečnostní vypínač | 1 | ks |  | 0 | KEM 625U
358 | S.101 | Krabice IP 54 včetně svorek | 42 | ks |  | 0 | PFRAD 7575
359 | S.102 | Frekvenční měnič | 1 | ks |  | 0 | VLT FC 301 5,5kW
360 | S.103 | Drátěný žlab s příslušenstvím | 30 | m |  | 0 | CF 54/200
361 | S.104 | Drátěný žlab s příslušenstvím | 96 | m |  | 0 | CF 54/150
362 | S.105 | Drátěný žlab s příslušenstvím | 85 | m |  | 0 | CF 54/100
363 | S.106 | Drátěný žlab s příslušenstvím | 180 | m |  | 0 | CF 54/50
364 | S.107 | Trubka pevná 320N vč. příchytek | 210 | m |  | 0 | VRM 20
365 | S.108 | Trubka pevná 320N vč. příchytek | 162 | m |  | 0 | VRM 25
366 | S.109 | Trubka pevná 320N vč. příchytek | 36 | m |  | 0 | VRM 32
367 | S.110 | Trubka ohebná 750N | 240 | m |  | 0 | FXP 16
368 | S.111 | Trubka ohebná 750N | 160 | m |  | 0 | FXP 20
369 | S.112 | Trubka ohebná 750N | 65 | m |  | 0 | FXP 25
370 | S.113 | Trubka ohebná 750N | 40 | m |  | 0 | FXP 32
371 | S.114 | Kabel | 2545 | m |  | 0 | CYKY-J 3x1,5
372 | S.115 | Kabel | 76 | m |  | 0 | CYKY-J 3x2,5
373 | S.116 | Kabel | 36 | m |  | 0 | CYKY-J 3x4
374 | S.117 | Kabel | 521 | m |  | 0 | CYKY-J 4x1,5
375 | S.118 | Kabel | 478 | m |  | 0 | CYKY-J 4x2,5
376 | S.119 | Kabel | 88 | m |  | 0 | CYKY-J 4x4
377 | S.120 | Kabel | 121 | m |  | 0 | CYKY-J 5x1,5
378 | S.121 | Kabel | 434 | m |  | 0 | CYKY-J 5x2,5
379 | S.122 | Kabel | 35 | m |  | 0 | CYKY-J 7x2,5
380 | S.123 | Kabel | 84 | m |  | 0 | JYTY-O 14x1,0
381 | S.124 | Kabel | 755 | m |  | 0 | JYTY-O 2x1,0
382 | S.125 | Kabel | 1362 | m |  | 0 | JYTY-O 4x1,0
383 | S.126 | Kabel | 742 | m |  | 0 | JYTY-O 7x1,0
384 | S.127 | Kabel | 138 | m |  | 0 | 2YSLCYK-JB 4x1,5
385 | S.128 | Kabel | 26 | m |  | 0 | 2YSLCYK-JB 4x2,5
386 | S.129 | Nerezové piezoeletrické tlačítko včetně ovládací elektroniky (spínání masáží whirpoolu) | 2 | ks |  | 0 | U33T
387 | OS9.1 | Ovládací skříňka plavčík, min. rozměr 200x200 mm, plastová, konečnou povrchovou úpravu určí architekt | 1 | ks |  | 0
388 | OS4.20 | Ovládací skříňka recepce, min. rozměr 200x200 mm, plastová, konečnou povrchovou úpravu určí architekt | 1 | ks |  | 0
389 | S.130 | Požární ucpávka DN50 pro kabeláže do stěny | 6 | ks |  | 0
390 | S.131 | Drobný materiál (hmoždinky, vruty, spojovací materiál, dutinky, stahovací pásky, …) | 1 | ks |  | 0
391 | S.132 | Uvedení do provozu BT a zaučení obsluhy celku technologické elektroinstalace | 1 | ks |  | 0
392 | S.133 | Montáž nosného materiálu | 1 | ks |  | 0
Poznámka: Jednotkové ceny musí obsahovat náklady přesunu hmot.
Poznámka 2: Bližší informace o jednotlivých položkách a jejich rozměrech řeší projektová dokumentace.
Poznámka 3: Všechny položky musí obsahovat náklady spojené s požadavky "Požárního a bezpečnostního řešení" a případné zednické výpomoci.

## SO 02 - Bazény - rekapitulace
| DOKUMENTACE PRO REALIZACI STAVBY | AKCE: MČ PRAHA 17
| INVESTOR: Městská část Praha 17, Žalanského č.p. 291/12b, CZ-16302 | VÍCEÚČELOVÉ SPORTOVNÍ CENTRUM "NA CHOBOTĚ"
| MÍSTO STAVBY PRAHA 17 - ŘEPY, ul. | GENERÁLNÍ PROJEKTANT: SIAL architekti a inženýři spol.s.r.o.
STAVEBNÍ OBJEKT SO 02 UBYTOVNA, KRYTÝ BAZÉN D 1.4.7.X.X
Číslo položky | Zkrácený text dodávky - montáže | MJ | počet | cena za MJ | celková cena
| CENA CELKEM BAZÉNY 01. + 02.+ 03.+ 04.+ 05.+ 06. |  |  |  | 0
01. | BAZÉN 01 PLAVECKÝ |  |  |  | 0
02. | BAZÉN 02 RELAXAČNÍ |  |  |  | 0
03. | BAZÉN 03 DĚTSKÝ |  |  |  | 0
04. | BAZÉN 04 VÍŘIVÝ (SAUNOVÝ SVĚT) |  |  |  | 0
05. | BAZÉN 05 OCHLAZOVACÍ (SAUNOVÝ SVĚT) |  |  |  | 0
06. | BAZÉN 06 KNEIPP (SAUNOVÝ SVĚT) |  |  |  | 0

## Bazén 01 - Plavecký
|  |  | DOKUMENTACE PRO REALIZACI STAVBY | AKCE: MČ PRAHA 17
|  |  | INVESTOR: Městská část Praha 17, Žalanského č.p. 291/12b, CZ-16302 | VÍCEÚČELOVÉ SPORTOVNÍ CENTRUM "NA CHOBOTĚ"
|  |  | MÍSTO STAVBY PRAHA 17 - ŘEPY, ul. | GENERÁLNÍ PROJEKTANT: SIAL architekti a inženýři spol.s.r.o.
STAVEBNÍ OBJEKT SO 02 UBYTOVNA, KRYTÝ BAZÉN D 1.4.9.
Číslo položky |  |  | Zkrácený text dodávky - montáže | MJ | počet | cena za MJ | celková cena
|  |  | CENA CELKEM 01. ČÁSTI 01.+02.+03.+04.+05. |  |  |  | 0
01.01 | . |  | TĚLESO BAZÉNU
01.01 | . | 1 | Těleso bazénové vany s přelivným žlábkem | ks | 1 |  | 0 | 1
Jedná se o kompletně smontovanou a vodotěsně svařenou konstrukci obvodových stěn bazénové vany včetně příslušenství specifikovaného v projektové části, které není zahrnuto v samostatných rozpočtových položkách (přelivná hrana, obvodové přelivné žlábky, rohové díly, vlnolamy ve žlábcích, výztuže, šikmé vzpěry, kotevní desky, kotevní mat. a pod.). Provedení je vyhotoveno dle dispozic uvedených v technických podkladech, provedení svarů dle ČSN EN ISO 3834-2, svary mořeny bez mechanického opracování (vyjma svarů hlavy bazénu – 5 cm pod hladinu vody). Konstrukční systém nerezových bazénů se skládá z vyztužených ocelových konstrukcí uchycených staticky v určených a předepsaných bodech dle projektové dokumentace (dále jen PD), podložené statickým výpočtem. Na konstrukční části obvodových stěn jsou pak následně vodotěsně navařeny jednotlivé části bazénu, samostatně uvedené a specifikované v přiloženém rozpočtu.
01.01 | . | 2 | Dno bazénu s protiskluzbou úpravou | m2 | 200.2 |  | 0 | 1
Dno bazénu je tvořeno jednostranně raženým plechem, prolis o průměru 10mm, výška prolisu 1,1-1,5 mm, osová rozteč prolisů 20mm, které musí odpovídat normě ČSN EN 13451-1 zatřídění 24°. Přesazení dnových plechů přes sebe je min. 10 mm. Dno je vodotěsně navařeno na bazénové stěny a jednotlivé vestavby. Součástí dna jsou veškeré výztužné prvky určené pro případné zlomy ve dně. Uložení dna je dle PD.
01.01 | . | 3 | Ztracené bednění nerezové | m | 68 |  | 0 | 1
Jedná se o nerezový ohýbaný profil vodotěsně navařený na zadní lem přelivného žlábku. Slouží jako ztracené bednění pro další stavební úpravy a zároveň jako plocha pro napojení vodorovné hydroizolace.Tl. plechu 1,5mm,materiál EN DIN 1.1104,tvar dle PD.
01.02 |  |  | VNITŘNÍ VESTAVBY DO BAZÉNU
01.02 | . | 1 | Zapuštěný žebřík výklenkový včetně madel povrchová úprava lesk | ks | 3 |  | 0 |  | 1
Provedení dle výrobce, materiál nosné konstrukce dle pd, materiál stupnic nerez nebo kombinace nerez-plast, výška stupnic 250mm ,šířka stupnic dle pd mm, nosná konstrukce rozdělena na podvodní část a nadvodní část /madla/ a to z důvodu pojezdu zakrývací rolety. provedení v souladu s ČSN EN 13451. Madla technologicky upravené manuálním leštěním do zrcadlového lesku SUPERMIRROR 8. Min. množství potrubí použitého pro madla vyplývá z výkresů PD.
01.02 | . | 2 | Přístup pomocí bezbariérových schodů s instalovanými nízkými madly | ks | 1 |  | 0 |  | 1
Schody do bazénové vany přes okraj bazénu , bazénová hlava v úrovni okolní podlahy pro imobilní osoby dle normy 369/2009. Vyrobené ze sklolaminátu a madla z nerezové oceli povrchově leštěné EN 1.4404. osoba se sníženou pohyblivostí (např. pohybující se pomocí chodítka) se přesouvá sama v pozici vsedě po schůdcích do vody
01.03 | . |  | BAZÉNOVÁ HYDRAULIKA
01.03 | . | 1 | Kanál dnového rozvodu s krytem kotvený bezšroubovým rychlouzávěrem | m | 24.6 |  | 0 |  |  | 1
Pro přívod čerstvé vody do bazénu, jsou ve dně bazénu zabudovány kanály s odnímatelnými poklopy (zajišťující jednoduchou údržbu a čištění) s prolisovanými vstřikovacími tryskami, provedení komplet z nerezové oceli. Těsnění mezi dnovým kanálem a krytem je z elastického pryžového materiálu. Tento profil se na lem krytu přisvorkuje a konce těsnícího profilu se přilepí. Upevnění krytů musí zajišťovat snadnou opětovnou montáž i demontáž, pomoci montážního klíče. Povrchy krytů dnových kanálů musí mít stejný design a povrch jako ostatní dno v bazénu. Kryty musí být vyrobeny v takové délce, aby s nimi byla snadná manipulace, a musí mít tuhou a stabilní konstrukci. Tvar kanálů a krytů kanálů, samotné provedení a průřez kanálů včetně napojení na cirkulační systém bazénové vody, musí odpovídat platné PD. Množství proudící vody-tlak vody nesmí překročit 0,03 MPa. Z bezpečnostního hlediska musí být veškeré pohledové plochy kanálu i krytu zaobleny bez ostrých hran a nerovností. Musí být dodrženy bezpečnostně technické požadavky dle ČSN EN 13451 zejména část 1/3 (např. doklad o kontrole zachycování vlasů). Vstřikovací trysky musí být v jedné rovině se dnem bazénu. Rozdělení a dimenze trysek musí odpovídat vyváženým hydraulickým poměrům tak, aby nikde nevznikly mrtvé zóny v prostoru bazénového tělesa. Kryt s tryskami je kotvený k otvoru dnového kanálu pomocí bezobslužného rychlouzávěru,který zajistí obsluze bazénů rychlé a snadné otevírání a zavírání.Uzávěr je možné snadno ovládat /otevírat/ i v případě nevypuštěného bazénu.Uzávěr umožňuje uzavření krytu pouze jeho zatlačením předepsanou silou k otvoru kanálu. Bezšroubový rychlouzávěr je doložený technickým listem.
01.03 | . | 2 | Odtok z přelivného žlábku | ks | 4 |  | 0 |  |  | 1
Slouží k plynulému odvodu bazénové vody z přelivového žlábku, jeho umístěním a dimenze, musí odpovídat hydraulickým poměrům v bazénu. Prohloubení v místě odtoku včetně odvodního potrubí do vzdálenosti 0,50 m od hrany bazénu, ukončeného lemem a přírubou musí odpovídat platné PD a ČSN EN 1092-1. U venkovních bazénů je odtok standardně opatřen krytem proti vniknutí nežádoucích předmětů do cirkulačního systému. .
01.03 | . | 3 | Nářadí pro montáž a demontáž víka dnového kanálu | ks | 1 |  | 0 |  |  | 1
Zařízení dodávané s tělesem bazénu pro snadnou montáž a demontáž dnových kanálů. Návod na použití dodáván s návodem na obsluhu a údržbu bazénu. .
01.03 | . | 4 | Cirkulační zkouška hydrauliky | ks | 1 |  | 0 |  |  | 1
Cirkulační zkouška slouží k ověření správné funkčnosti hydraulického systému bazénu. Dle ČSN EN 15288-2 musí být provedena cirkulační zkouška proudění vody v bazénu. Postup při provádění a její popis spolu s hodnotícími parametry jsou uvedeny v příloze této normy. Měření hydrauliky bazénu a cirkulační zkouška bude prováděna v souladu s bezpečnostními a provozními požadavky místního areálu.
01.03 | . | 5 | Odtok ze dna bazénu s bezšroubovým uzávěrem krytu | ks | 1 |  | 0 |  |  | 1
Slouží k vypouštění vody z bazénu a zároveň k přisávání bazénové vody ze dna bazénu do cirkulačního okruhu úpravy vody. Velikost a tvar dle PD, skládá se z uzavřené krabicové konstrukce, pevně ukotvené k betonovému základu a navařené na bazénové dno. Kanál je opatřen demontovatelným bezpečnostním děrovaným krytem s těsnění z elastického pryžového materiálu. Umístění krytu v úrovni dna bazénu. Odvodní potrubí do vzdálenosti 0,50 m od hrany bazénu, ukončeného lemem a přírubou musí odpovídat platné PD a ČSN EN 1092-1. Je nutno dodržet bezpečnostně technické požadavky - dle ČSN EN 13451. Kryt odtoku ze dna je kotvený k otvoru odtoku ze dna pomocí bezšroubového rychlouzávěru, který zajistí obsluze bazénů rychlé a snadné otevírání a zavírání. Uzávěr krytu je možné snadno ovládat /otevírat/ i v případě nevypuštěného bazénu.Uzávěr umožňuje uzavření krytu pouze jeho zatlačením předepsanou silou k otvoru dnové trysky. Bezšroubový rychlouzávěr je doložený technickým listem.
01.03 | . | 6 | Tryska pro měření chlóru /ve stěně bazénu | ks | 1 |  | 0 |  |  | 1
Pro měření obsahu Cl v bazénové vodě, sestávající se z klenutého děrovaného víka z nerezové oceli s přivařeným vestavným hrncem a potrubí do vzdálenosti 0,50 m od hrany bazénu, ukončeného lemem a přírubou musí odpovídat platné PD a ČSN EN 1092-1. Je nutno dodržet bezpečnostně technické požadavky - dle ČSN EN 13451.
01.04 | . |  | VYBAVENÍ BAZÉNU | [6 empty] | 1
01.04 | . | 1 | Roštnice přímá PP 250mm | m | 66 |  | 0 |  |  |  | 1
Roštnice jsou navrženy dle velikosti a typu přelivného žlábku stanoveného v PD. Konstrukce a materiál roštnice musí přenést mechanické zatížení od koupajících se osob, musí být odolné proti teplotním výkyvům, bazénové vodě a UV záření. Krycí rošty musí mít na své horní straně protiskluzovou úpravu dle ČSN EN 13451-1 zatřídění 24° a musí být umístěny příčně k přelivnému žlábku. Šířka roštnicových prutů max.10mm, mezera max. 8 mm. Pro čištění roštů a žlábků musí být rošt odnímatelný, délka jednotlivých roštových dílů musí být cca 1,00 m a musí splňovat dvoubodové spojení v podélné ose, aby nedocházelo k bočním posunům jednotlivých prutů a tím i zvětšování mezer mezi pruty na okrajích. Materiál polypropylén, standard bílá nebo odstíny dle výběru z RAL.
01.04 | . | 2 | Roštnice rohová PP 250mm | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | 1
Roštnice jsou navrženy dle velikosti a typu přelivného žlábku stanoveného v PD. Konstrukce a materiál roštnice musí přenést mechanické zatížení od koupajících se osob, musí být odolné proti teplotním výkyvům, bazénové vodě a UV záření. Krycí rošty musí mít na své horní straně protiskluzovou úpravu dle ČSN EN 13451 zatřídění 24° se za musí být umístěny příčně k přelivnému žlábku. Šířka roštnicových prutů max.10mm, mezera max. 8 mm. Pro čištění roštů a žlábků musí být rošt odnímatelný, délka jednotlivých roštových dílů dle PD a musí splňovat dvoubodové spojení v podélné ose, aby nedocházelo k bočním posunům jednotlivých prutů a tím i zvětšování mezer mezi pruty na okrajích, Rohová roštnice musí mít stejný design a stejnou propustnost bazénové vody jako u roštnic v přímém provedení včetně dvoubodového napojení na přímé roštnice . Materiál polypropylén, standard bílá nebo odstíny dle výběru z RAL.
01.04 | . | 3 | Bezpečnostní značka - informační piktogramy | ks | 10 |  | 0 |  |  |  | 1
Bezpečnostní značka s piktogramem např. "pro neplavce, hl. vody". Umístění v jedné úrovni s horní stranou roštnice, bez výstupků a ostrých hran. Deska s označením modrá, rám a symbolika bílá.
01.04 | . | 4 | Podvodní plavecké pásy, elektrochemicky barvené 25m FINA | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | 1
Pásy rozměrově a barevně odlišující osu plavecké dráhy dle FINA a PD. Barevný efekt proveden procesem, založeným na bezproudovém anodickém vylučování vrstvy oxidů kovů, za vzniku interferenční vrstvy oxidů kovů a to v takové tloušťce vrstvy, která zrakem na denním světle vykazuje kobaltově modré až černé zabarvení, kobaltová modř RAL 5013, umístěných na dně a čelních obrátkových stěnách. Z důvodu nebezpečí vzniku mezikrystalické koroze se nepřipouští jakékoli nánosy, nátěry nebo nástřiky podvodních plaveckých pásů na nerezové části bazénu. .
01.04 | . | 5 | Vlnolam ve žlábku | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | 1
Směrová regulace proudu vody v rohovém dílu žlábku. Tvořená přivařenými nerezovými žebry ke dnu žlábku, tvarově žebra uzpůsobené požadovanému proudění vody ve žlábku.
01.04 | . | 6 | Servisní kufřík | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | 1
Plastový kufřík s uzavíratelným poklopem. Obsahuje základní materiály a nástroje pro údržbu a servis nerezových bazénů. D PASTA, 50g, Pelox tekutina včetně štětečku, brusný pás, CL tester, nerezový imbusový klíč, plastový kelímek, souprava základních šroubů s imbusovou zapuštěnou hlavou, příbalové bezpečnostní listy chemikálií,
01.04 | . | 7 | Startovní blok kompletní BB D 114 | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | 1
Slouží ke startu plavců při běžném závodním nebo kondičním plavání. Konstrukce bloku je demontovatelná a je vyrobena z: • horní startovací nášlapné desky ze sklolaminátu GFK, opatřené protiskluzovou úpravou dle ČSN EN 13451-1 skupina zatřídění 24°,barva enciánová modř RAL 5010, upevněné k centrálnímu nosnému sloupku čtyřmi šrouby M12 opatřenými uzavřenými maticemi, výška přední hrany 71 cm nad vodní hladinou, sklon desky 6° směrem k vodě. • centrálního nosného sloupku tvořeného trubkou TRKR 114.3x3,s navařenými upevňovacími elementy s odpovídajícím kotvením do přelivného žlábku, upevněno čtyřmi šrouby M12 • držadla pro start na znak, to je konstruováno tak, aby byl možný vertikální i horizontální úchop. Toto madlo je odnímatelné a tvoří jej nerezová broušená trubka TRKR 40x2 mm, Ke startovací desce je připevněna dvěma šrouby M 12 • nášlapné plochy pomocného stupně startovacího bloku, tato je ze stejného materiálu jako startovací deska včetně totožné protiskluzové úpravy. Uchycení desky čtyřmi šrouby M 12 jako u startovací desky, barva opět shodná se startovací deskou. Výztužné zahnuté trubky mají rozměr TRKR 40x2mm.Výška pomocného stupně 39 cm nad úrovní přelivného žlábku. • Připevňovací spodní příruba musí mít horní hranu ve výšce resp. v úrovni krycího roštu přelivného žlábku. Součástí dodávky startovního bloku jsou i krycí roštnice které je nutno doplnit do žlábku při odmontovaném bloku.
01.04 | . | 8 | Držák plaveckých a dělících lan kompletní | ks | 6 |  | 0 |  |  |  | 1
Držák plaveckých lan, sestávající se z konstrukčního elementu se zásuvnou objímkou, který je pevně navařen do přelivného žlábku a zásuvného nerezového elementu dle PD. Konstrukční element je umístěn v úrovni krycího roštu dle PD.
01.04 | . | 9 | Lana plaveckých drah 25m – dle ČSN EN 13451 | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | 1
Pro sportovní závody dle ČSN EN 13451-5 a FINA. Jsou vytvořeny z nerezového lana odpovídajícího průměru, s navléknutými, vysoce odolnými polypropylenovými články, provedení a barvy dle FINA a bezpečnostními prvky proti poranění. Dále je konstrukce tvořena napínacími háky s objímkou, lanovými svorkami a bezpečnostními kryty spojů ve tvaru polokoulí.
01.04 | . | 10 | Navíjecí buben | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | 1
Slouží pro snadné a jednoduché navinutí a uskladnění jednoho dvou 25 m plaveckých lan. Provedení dle výrobce
01.04 | . | 11 | Manipulační vozík pro navíjecí buben | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | 1
Slouží pro snadnou manipulaci s navíjecími bubny pro plavecká lana a jejich odvozu k uskladnění. Provedení dle výrobce
01.04 | . | 12 | Odrazová deska z plexiskla čirá se zásuvnými pouzdry | ks | 8 |  | 0 |  |  |  | 1
Odrazová deska je dodávána se zásuvnými pouzdry upevňovanými do konstrukce přelivného žlábku. Deska je vyrobena v souladu s ČSN EN 13451-6 a dle norem FINA, provedení z plexiskla o min tloušťce 24mm příp. v kombinaci plexiskla a nerezové oceli, s délkou odrazové desky dle PD . Odrazová deska je kotvena do přelivné hrany min 4 žebry, z toho vnější žebra zároveň do žlábku na kotevní kolíky, z toho dvě vnější žebra mají sílu stěny min.49mm a dvě vnitřní žebra sílu min.24mm. Její konstrukce musí umožňovat snadnou instalaci držáků plaveckých lan a kontinuální přeliv vody do přelivného žlábku bazénu v místě instalace stěn. Úchopové části desky (všechny vnější hrany) technologicky ošetřeny poloměrem min R 6mm. Krom frézované perforace odrazné desky je veškerý povrch hladký. Odrazová stěna musí umožňovat snadné napojení elektron. dotykových desek pro závodní plavání.
01.04 | . | 13 | Ukazatel zpětné obrátky | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | 1
Dodávka zahrnuje kotvení do žlábků včetně trubkových držáků a lana s praporky. Provedení dle PD a dle požadavků norem FINA.
01.04 | . | 14 | Ukazatel chybného startu | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | 1
Dodávka zahrnuje kompletní kotvení do žlábků včetně trubkových držáků a lana s plováky. Provedení dle PD a dle požadavků norem FINA.
01.05 | . |  | ATRAKCE
01.05 | . | 1 | Podvodní reflektor STANDARD - 15 MULTICHIP, barva RGB, průměr 240 mm včetně niky pro světlo, trafa, kontroleru a 25m kabelu | ks | 12 |  | 0 |  |  |  |  | 1
Skládá se z dílů reflektoru s čirým bezpečnostním sklem a nerezovým lemem, vestavné nerezové niky s chráničkou včetně přívodního kabelu, transformátoru a příslušenství podle následujícího popisu. Reflektor do plaveckých bazénů s vestavěnou MULTICHIP deskou, s 15 MULTICHIPY (45x3W), celkem 62W (svítivost individuálně), provozní napětí 12V/700mA, způsob jištění IP68. Úhel vyzařování světla multiflux 40° až 120° V/H. Nika je vyrobena z nerezové oceli dle EN jak. 1.4404 a lepší kvality, pevně navařena do stěny bazénu a její součástí je těsnící průchodka a flexibilní chránička kabelu. Doporučená hloubka umístění reflektoru je 0,6m pod hladinou vody, max. hloubka vestavby 5 m pod hladinou vody, vše dle PD. Dodávka včetně silikonového kabelu 25m (dle umístění). Dodávka bez elektroinstalačních prací. 1ks Síťový transformátor včetně RGB Controler - IP 20 , 12VDC, 1 až 130 V, v plastovém pouzdru s krytím IP 65, pro každý 1 ks světla, DMX IN/OUT, min. 3xProgram barva, 1x program sinusoida RGB, konektivita externího ovládání (PC, Dálkové, WIFI. GSM )
01.05 | . | 2 | Brodítko pro TP 2x1,8m | ks | 2 |  | 0
Je koncipováno jako uzavřená korýtková konstrukce v samonosném provedení se dvěma přelivnými žlábky, boky vyvýšené a opatřené bezpečnostním zábradlím, dno brodítka s protiskluzovou úpravou. Nášlapné plochy musí být opatřeny protiskluzovým dezénem v hráškovém provedení (prolis o průměru 10mm, výška prolisu 1,1-1,5 mm, osová rozteč prolisů 20mm, s šetrným zdrsněním povrchu – tryskáním Al2O3, které musí odpovídat normě ČSN EN 13451-1 zatřídění 38° požadované z důvodu zvýšeného nebezpečí vzniku kluzného nánosu. Brodítko je opatřeno vypouštěcí dnovou zátkou. Rozměry brodítka, tvar a vyvedení potrubního systému dle PD. Provedení dle ČSN EN 13451, resp. ČSN EN 1092-1. Dále nášlapný povrch brodítka splňuje bezpečnostní normy ČSN 72 5191, DIN 51130. Přiložený certifikát státem akreditovaného ústavu prokazuje úhel kluzu – bota min. 22,6°, resp R11.
Poznámka 1: Jednotkové ceny musí obsahovat náklady přesunu hmot.
Poznámka 2: Bližší informace o jednotlivých položkách a jejich rozměrech řeší projektová dokumentace.

## Bazén 02 - Relaxační
|  |  | DOKUMENTACE PRO REALIZACI STAVBY | AKCE: MČ PRAHA 17
|  |  | INVESTOR: Městská část Praha 17, Žalanského č.p. 291/12b, CZ-16302 | VÍCEÚČELOVÉ SPORTOVNÍ CENTRUM "NA CHOBOTĚ"
|  |  | MÍSTO STAVBY PRAHA 17 - ŘEPY, ul. | GENERÁLNÍ PROJEKTANT: SIAL architekti a inženýři spol.s.r.o.
STAVEBNÍ OBJEKT SO 02 UBYTOVNA, KRYTÝ BAZÉN D 1.4.9.
Číslo položky |  |  | Zkrácený text dodávky - montáže | MJ | počet | cena za MJ | celková cena
|  |  | CENA CELKEM 02. ČÁSTI 01.+02.+03.+04.+05. |  |  |  | 0
02.01 | . |  | TĚLESO BAZÉNU
02.01 | . | 1 | Těleso bazénové vany s přelivným žlábkem | ks | 1 |  | 0 | 1
Jedná se o kompletně smontovanou a vodotěsně svařenou konstrukci obvodových stěn bazénové vany včetně příslušenství specifikovaného v projektové části, které není zahrnuto v samostatných rozpočtových položkách (přelivná hrana, obvodové přelivné žlábky, rohové díly, vlnolamy ve žlábcích, výztuže, šikmé vzpěry, kotevní desky, kotevní mat. a pod.). Provedení je vyhotoveno dle dispozic uvedených v technických podkladech, provedení svarů dle ČSN EN ISO 3834-2, svary mořeny bez mechanického opracování (vyjma svarů hlavy bazénu – 5 cm pod hladinu vody). Konstrukční systém nerezových bazénů se skládá z vyztužených ocelových konstrukcí uchycených staticky v určených a předepsaných bodech dle projektové dokumentace (dále jen PD), podložené statickým výpočtem. Na konstrukční části obvodových stěn jsou pak následně vodotěsně navařeny jednotlivé části bazénu, samostatně uvedené a specifikované v přiloženém rozpočtu.
02.01 | . | 2 | Dno bazénu s protiskluzbou úpravou | m2 | 100.1 |  | 0 | 1
Dno bazénu je tvořeno jednostranně raženým plechem, prolis o průměru 10mm, výška prolisu 1,1-1,5 mm, osová rozteč prolisů 20mm, které musí odpovídat normě ČSN EN 13451-1 zatřídění 24°. Přesazení dnových plechů přes sebe je min. 10 mm. Dno je vodotěsně navařeno na bazénové stěny a jednotlivé vestavby. Součástí dna jsou veškeré výztužné prvky určené pro případné zlomy ve dně. Uložení dna je dle PD.
02.01 | . | 3 | Ztracené bednění nerezové | m | 59 |  | 0 | 1
Jedná se o nerezový ohýbaný profil vodotěsně navařený na zadní lem přelivného žlábku. Slouží jako ztracené bednění pro další stavební úpravy a zároveň jako plocha pro napojení vodorovné hydroizolace.Tl. plechu 1,5mm,materiál EN DIN 1.1104,tvar dle PD.
02.02 |  |  | VNITŘNÍ VESTAVBY DO BAZÉNU
02.02 | . | 1 | Schodiště do bazénu - přímé | ks | 1 |  | 0 |  | 1
Vstupní schodiště do bazénu je směrem k vodě ze všech stran uzavřená vodotěsně svařená konstrukce včetně podélných nosníků a styčníkových plechů vyhotovených dle konstrukčních a statických požadavků pd. výška stupnic musí být shodná v celé délce schodiště. velikost a tvar stupnic musí být provedený dle pd. stupně jsou vytvořeny jako bezpečné nášlapné plochy, které se nesmí prohýbat ani jinak deformovat. nášlapné plochy musí být opatřeny protiskluzovým dezénem v hráškovém provedení (prolis o průměru 10mm, výška prolisu 1,1-1,5 mm, osová rozteč prolisů 20mm, které musí odpovídat normě ČSN EN 13451-1 zatřídění 24°. u veřejných bazénů je požadavek na elektrochemické zabarvení okraje stupnic kobaltově modrou barvou ral 5013. z důvodu nebezpečí vzniku mezikrystalické koroze se nepřipouští jakékoli nánosy, nátěry nebo nástřiky podvodních plaveckých pásů na nerezové části bazénu.
02.02 | . | 2 | Zábradlí k vodě povrchová úprava - lesk SUPERMIRROR 8 | ks | 1 |  | 0 |  | 1
Zábradlí k vodě je koncipováno jako bezpečnostní prvek v bazénové sestavě. zábradlí je tvořeno trubkami trkr 40x2mm a musí odpovídat pd a ČSN EN 13451, důraz je kladen na kvalitu a pečlivost svařovacích prací. Zábadlí technologicky upravené manuálním leštěním do zrcadlového lesku SUPERMIRROR 8. Min. množství potrubí použitého pro zábradlí vyplývá z výkresů PD.
02.02 | . | 3 | Zábradlí ke stěně povrchová úprava lesk | ks | 2 |  | 0 |  | 1
Zábradlí k bazénové stěně je koncipováno jako bezpečnostní prvek v bazénové sestavě, zajišťující nebezpečí pádu osob na schodiště ze strany ochozu kolem bazénu. zábradlí je tvořeno trubkami trkr 40x2mm a musí odpovídat pd a čsn EN 13451, důraz je kladen na kvalitu a pečlivost svařovacích prací. Zábadlí technologicky upravené manuálním leštěním do zrcadlového lesku SUPERMIRROR 8. Min. množství potrubí použitého pro zábradlí vyplývá z výkresů PD.
02.02 | . | 4 | Zapuštěný žebřík výklenkový včetně madel povrchová úprava lesk | ks | 2 |  | 0 |  | 1
Provedení dle výrobce, materiál nosné konstrukce dle pd, materiál stupnic nerez nebo kombinace nerez-plast, výška stupnic 250mm ,šířka stupnic dle pd mm, nosná konstrukce rozdělena na podvodní část a nadvodní část /madla/ a to z důvodu pojezdu zakrývací rolety. provedení v souladu s ČSN EN 13451. Zábadlí technologicky upravené manuálním leštěním do zrcadlového lesku SUPERMIRROR 8. Min. množství potrubí použitého pro zábradlí vyplývá z výkresů PD.
02.02 | . | 5 | Podvodní trubková lavice přímá - se vzduchováním o délce 4m | ks | 1 |  | 0 |  | 1
Sedací část je tvořena broušenými, ze spodní strany vrtanými 7-mi trubkami TRKR 38x1,5mm, uložených v rovině. Vzduchovací otvory jsou provedeny vrtáním u každé druhé trubky, mezera mezi jednotlivými trubkami činí 28 mm. Vzduch je do trubek přiváděn pevně přivařenými přívody, vyvedenými minimálně 0,5 m za hranu bazénu a ukončenými lemovým kroužkem a přírubou nebo nátrubkem dle PD. Minimální přívod vzduchu 25m3/hod na jedno sedací místo. Podpěrná část má na obou krajích lavice zesílenou konstrukci, tvořenou uzavřeným nerezovým obdélníkovým profilem, ze spodní strany zesílen podpěrou, opatřenou kruhovým bezpečnostním prvkem o průměru 8 mm. Veškeré hrany a přechody musí být z bezpečnostních důvodů dokonale zaobleny a vybroušeny. Celá konstrukce lavice musí odpovídat platným legislativním předpisům. Tvar, rozměry, statika a umístění vyplývá z PD. Provedení v souladu s ČSN EN 13451.
02.02 | . | 6 | Podvodní trubkové lehátko přímé se vzduchováním o délce 4m | ks | 1 |  | 0 |  | 1
Plocha pro ležení je tvořena broušenými 25 ti trubkami TRKR 38x1,5mm. Mezera mezi jednotlivými trubkami činí 28 mm, tyto jsou umístěny dle ergonomického návrhu a dle platných legislativních předpisů. Vzduch je do trubek přiváděn pevně přivařenými přívody vyvedenými minimálně 0,5m za stěnu bazénu, ukončenými lemovým kroužkem a přírubou nebo nátrubkem dle PD. Systém otvorů pro masážní vzduch je vytvořen ze spodní strany na každé druhé trubce masážního lehátka. Minimální přívod vzduchu 60m3/hod na jedno místo pro ležení. Rozměr a tvar trubkového lehátka dle přiložené PD. Přímé lehátko je po obou krajních stranách opatřeno svislou dělící stěnou, která je jako položka obsažena v tělese bazénu. Každé místo pro ležení je opatřeno polstrovanou opěrkou hlavy z hygienického hlediska s odnímatelným obalem. Podpěrná část má na obou krajích lehátka zesílenou část tvořenou uzavřeným nerezovým nosným obdélníkovým profilem. Spodní část pod plochou na ležení je tvořena odnímatelnou stěnou z čirého plexiskla. Tato stěna tvoří bezpečnostní přepážku proti podplavání. V případě čištění je jí možno jednoduchým způsobem demontovat. Prostor pod trubkovým lehátkem je vybaven samostatnými cirkulačními systémem. Veškeré hrany a přechody musí být z bezpečnostních důvodů dokonale zaobleny a vybroušeny. Celá konstrukce lehátka musí odpovídat platným legislativním předpisům. Tvar, rozměry, statika a umístění vyplývá z PD. Provedení v souladu s ČSN EN 13451.
02.02 | . | 7 | Vstup pro postížené | ks | 1 |  | 0 |  | 1
Hydraulický zdvihací mechanismus poháněný tlakem vody ve vodovodním řádu. Povrch zábradlí technologicky upravené manuálním leštěním do zrcadlového lesku SUPERMIRROR 8. Min. množství potrubí použitého pro zábradlí vyplývá z výrobních výkresů výrobku.
02.03 | . |  | BAZÉNOVÁ HYDRAULIKA
02.03 | . | 1 | Kanál dnového rozvodu s krytem kotvený bezšroubovým rychlouzávěrem | m | 14.8 |  | 0 |  |  | 1
Pro přívod čerstvé vody do bazénu, jsou ve dně bazénu zabudovány kanály s odnímatelnými poklopy (zajišťující jednoduchou údržbu a čištění) s prolisovanými vstřikovacími tryskami, provedení komplet z nerezové oceli. Těsnění mezi dnovým kanálem a krytem je z elastického pryžového materiálu. Tento profil se na lem krytu přisvorkuje a konce těsnícího profilu se přilepí. Upevnění krytů musí zajišťovat snadnou opětovnou montáž i demontáž, pomoci montážního klíče. Povrchy krytů dnových kanálů musí mít stejný design a povrch jako ostatní dno v bazénu. Kryty musí být vyrobeny v takové délce, aby s nimi byla snadná manipulace, a musí mít tuhou a stabilní konstrukci. Tvar kanálů a krytů kanálů, samotné provedení a průřez kanálů včetně napojení na cirkulační systém bazénové vody, musí odpovídat platné PD. Množství proudící vody-tlak vody nesmí překročit 0,03 MPa. Z bezpečnostního hlediska musí být veškeré pohledové plochy kanálu i krytu zaobleny bez ostrých hran a nerovností. Musí být dodrženy bezpečnostně technické požadavky dle ČSN EN 13451 zejména část 1/3 (např. doklad o kontrole zachycování vlasů). Vstřikovací trysky musí být v jedné rovině se dnem bazénu. Rozdělení a dimenze trysek musí odpovídat vyváženým hydraulickým poměrům tak, aby nikde nevznikly mrtvé zóny v prostoru bazénového tělesa. Kryt s tryskami je kotvený k otvoru dnového kanálu pomocí bezobslužného rychlouzávěru,který zajistí obsluze bazénů rychlé a snadné otevírání a zavírání. Uzávěr je možné snadno ovládat /otevírat/ i v případě nevypuštěného bazénu. Uzávěr umožňuje uzavření krytu pouze jeho zatlačením předepsanou silou k otvoru kanálu. Bezšroubový rychlouzávěr je doložený technickým listem
02.03 | . | 2 | Dnová vtoková tryska hranatá s bezšroubovým uzávěrem krytu | ks | 1 |  | 0 |  |  | 1
Pro přívod čisté vody do bazénu, jsou ve dně bazénu zabudovány dnové vtokové trysky fungující na principu dnových kanálů. Kryt dnové trysky má čtvercový půdorysa je odnímatelný, těsnost zaručena přisvorkovaným těsnícím profilem z elastického materiálu. Horní strana trysky musí být ve stejné úrovni se dnem bazénu. Tlak na trysce nesmí přesáhnout hodnotu 0,03 MPa. Z bezpečnostního hlediska musí být veškeré pohledové plochy dnové trysky i krytu zaobleny bez ostrých hran a nerovností. Musí být dodrženy bezpečnostně technické požadavky (např. doklad o kontrole zachycování vlasů) dle ČSN EN 13451 část 1/3. Způsob napojení dnových trysek na cirkulační systém bazénové vody dle PD. Kryt s tryskami je kotvený k otvoru vtokové trysky pomocí bezšroubového rychlouzávěru, který zajistí obsluze bazénů rychlé a snadné otevírání a zavírání.Uzávěr krytu je možné snadno ovládat /otevírat/ i v případě nevypuštěného bazénu.Uzávěra umožňuje uzavření krytu pouze jeho zatlačením předepsanou silou k otvoru dnové trysky. Bezšroubový rychlouzávěr je doložený technickým listem.
02.03 | . | 3 | Odtok z přelivného žlábku | ks | 3 |  | 0 |  |  | 1
Slouží k plynulému odvodu bazénové vody z přelivového žlábku, jeho umístěním a dimenze, musí odpovídat hydraulickým poměrům v bazénu. Prohloubení v místě odtoku včetně odvodního potrubí do vzdálenosti 0,50 m od hrany bazénu, ukončeného lemem a přírubou musí odpovídat platné PD a ČSN EN 1092-1. U venkovních bazénů je odtok standardně opatřen krytem proti vniknutí nežádoucích předmětů do cirkulačního systému. .
02.03 | . | 4 | Tlumič hluku pro odtok ze žlábku | ks | 3 |  | 0 |  |  | 1
Slouží k snížení hlučnosti vznikající v místě odtoku ze žlábku především u vnitřních bazénů. Tlumič je navržen, jako jednoduše upevňovaný segment do konstrukce přelivného žlábku. Rozměry a provedení dle PD . .
02.03 | . | 5 | Sací kanál atrakcí L=1,25m s bezšroubovým uzávěrem krytu | ks | 2 |  | 0 |  |  | 1
Zajišťuje bezpečný odvod vody z bazénu pro nainstalované vodní atrakce. Velikost a tvar dle PD, skládá se z uzavřené krabicové konstrukce, pevně ukotvené k betonovému základu a navařené na bazénové dno. Kanál je opatřen demontovatelným bezpečnostním děrovaným krytem s těsnění z elastického pryžového materiálu. Umístění krytu v úrovni dna bazénu. Odvodní potrubí do vzdálenosti 0,50 m od hrany bazénu, ukončeného lemem a přírubou musí odpovídat platné PD a ČSN EN 1092-1. Je nutno dodržet bezpečnostně technické požadavky - dle ČSN EN 13451. Kryt kanálu je kotvený k otvoru kanálu pomocí bezšroubového rychlouzávěru, který zajistí obsluze bazénů rychlé a snadné otevírání a zavírání. Uzávěr krytu je možné snadno ovládat /otevírat/ i v případě nevypuštěného bazénu.Uzávěr umožňuje uzavření krytu pouze jeho zatlačením předepsanou silou k otvoru dnové trysky. Bezšroubový rychlouzávěr je doložený technickým listem.
02.03 | . | 6 | Odtok ze dna bazénu s bezšroubovým uzávěrem krytu | ks | 1 |  | 0 |  |  | 1
Slouží k vypouštění vody z bazénu a zároveň k přisávání bazénové vody ze dna bazénu do cirkulačního okruhu úpravy vody. Velikost a tvar dle PD, skládá se z uzavřené krabicové konstrukce, pevně ukotvené k betonovému základu a navařené na bazénové dno. Kanál je opatřen demontovatelným bezpečnostním děrovaným krytem s těsnění z elastického pryžového materiálu. Umístění krytu v úrovni dna bazénu. Odvodní potrubí do vzdálenosti 0,50 m od hrany bazénu, ukončeného lemem a přírubou musí odpovídat platné PD a ČSN EN 1092-1. Je nutno dodržet bezpečnostně technické požadavky - dle ČSN EN 13451. Kryt odtoku ze dna je kotvený k otvoru odtoku ze dna pomocí bezšroubového rychlouzávěru, který zajistí obsluze bazénů rychlé a snadné otevírání a zavírání. Uzávěr krytu je možné snadno ovládat /otevírat/ i v případě nevypuštěného bazénu.Uzávěr umožňuje uzavření krytu pouze jeho zatlačením předepsanou silou k otvoru dnové trysky. Bezšroubový rychlouzávěr je doložený technickým listem.
02.03 | . | 7 | Tryska pro měření chlóru /ve stěně bazénu | ks | 1 |  | 0 |  |  | 1
Pro měření obsahu Cl v bazénové vodě, sestávající se z klenutého děrovaného víka z nerezové oceli s přivařeným vestavným hrncem a potrubí do vzdálenosti 0,50 m od hrany bazénu, ukončeného lemem a přírubou musí odpovídat platné PD a ČSN EN 1092-1. Je nutno dodržet bezpečnostně technické požadavky - dle ČSN EN 13451.
02.04 | . |  | VYBAVENÍ BAZÉNU | [6 empty] | 1
02.04 | . | 1 | Roštnice přímá PP | m | 58 |  | 0 |  |  |  | 1
Roštnice jsou navrženy dle velikosti a typu přelivného žlábku stanoveného v PD. Konstrukce a materiál roštnice musí přenést mechanické zatížení od koupajících se osob, musí být odolné proti teplotním výkyvům, bazénové vodě a UV záření. Krycí rošty musí mít na své horní straně protiskluzovou úpravu dle ČSN EN 13451-1 zatřídění 24° a musí být umístěny příčně k přelivnému žlábku. Šířka roštnicových prutů max.10mm, mezera max. 8 mm. Pro čištění roštů a žlábků musí být rošt odnímatelný, délka jednotlivých roštových dílů musí být cca 1,00 m a musí splňovat dvoubodové spojení v podélné ose, aby nedocházelo k bočním posunům jednotlivých prutů a tím i zvětšování mezer mezi pruty na okrajích. Materiál polypropylén, standard bílá nebo odstíny dle výběru z RAL.
02.04 | . | 2 | Roštnice rohová PP | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | 1
Roštnice jsou navrženy dle velikosti a typu přelivného žlábku stanoveného v PD. Konstrukce a materiál roštnice musí přenést mechanické zatížení od koupajících se osob, musí být odolné proti teplotním výkyvům, bazénové vodě a UV záření. Krycí rošty musí mít na své horní straně protiskluzovou úpravu dle ČSN EN 13451 zatřídění 24° se za musí být umístěny příčně k přelivnému žlábku. Šířka roštnicových prutů max.10mm, mezera max. 8 mm. Pro čištění roštů a žlábků musí být rošt odnímatelný, délka jednotlivých roštových dílů dle PD a musí splňovat dvoubodové spojení v podélné ose, aby nedocházelo k bočním posunům jednotlivých prutů a tím i zvětšování mezer mezi pruty na okrajích, Rohová roštnice musí mít stejný design a stejnou propustnost bazénové vody jako u roštnic v přímém provedení včetně dvoubodového napojení na přímé roštnice . Materiál polypropylén, standard bílá nebo odstíny dle výběru z RAL.
02.04 | . | 3 | Bezpečnostní značka - informační piktogramy | ks | 10 |  | 0 |  |  |  | 1
Bezpečnostní značka s piktogramem např. "pro neplavce, hl. vody". Umístění v jedné úrovni s horní stranou roštnice, bez výstupků a ostrých hran. Deska s označením modrá, rám a symbolika bílá.
02.04 | . | 4 | Vlnolam ve žlábku | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | 1
Směrová regulace proudu vody v rohovém dílu žlábku. Tvořená přivařenými nerezovými žebry ke dnu žlábku, tvarově žebra uzpůsobené požadovanému proudění vody ve žlábku.
02.04 | . | 5 | Servisní kufřík | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | 1
Plastový kufřík s uzavíratelným poklopem. Obsahuje základní materiály a nástroje pro údržbu a servis nerezových bazénů. D PASTA, 50g, Pelox tekutina včetně štětečku, brusný pás, CL tester, nerezový imbusový klíč, plastový kelímek, souprava základních šroubů s imbusovou zapuštěnou hlavou, příbalové bezpečnostní listy chemikálií,
02.05 | . |  | ATRAKCE
02.05 | . | 1 | Vodní chrlič | ks | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 1
Těleso chrliče se skládá z broušené nerezové trubky a plochého nerezového vyústění (hubice), opatřeného z důvodů bezpečností kruhovým profilem (lemem), vše dle PD a ČSN EN 13451. Ukotvení chrliče a jeho napojení na přívodní systém vody dle PD. Plnící potrubí je vyvedeno minimálně 0,5 m za hranu bazénu a ukončeno lemovým kroužkem a přírubou nebo nátrubkem dle PD. Umístění a výška vody pod hubicí musí odpovídat platným bezpečnostním požadavkům Provedení vodního chrliče, výška konstrukce a šířka vyústění (hubice) dle PD a ČSN EN 13451, resp. ČSN EN 1092-1. Požadavek na přívod vody dle PD.
02.05 | . | 2 | Dnový vzduchovač 300mm | ks | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 1
Skládá se z kruhového svařence z nerezové oceli o průměru 300mm, umístěného ve dně bazénu a pevně ukotveného do podkladního betonu a navařeného na bazénové dno. Horní kryt vzduchovače tvoří kruhový segment odpovídající tloušťky s otvory pro vyústění vzduchu do vodního sloupce. Tento kryt je k základnímu nerezovému hrnci přišroubován zapuštěnými šrouby. Horní hrana krytu musí být v úrovni dna bazénu. Plnící potrubí je vyvedeno minimálně 0,5 m za hranu bazénu a ukončeno lemovým kroužkem a přírubou nebo nátrubkem dle PD. Provedení konstrukce dle PD a ČSN EN 13451,resp. ČSN EN 1092-1. Požadavek na přívod vzduchu dle PD.
02.05 | . | 3 | Masážní trysky R 1 1/2" s přisáváním vzduchu | ks | 5 |  | 0 |  |  |  |  | 1
Jsou tvořeny z prolisovaného otvoru ze strany bazénu, navařené přechodky a tělesa trysky s lokálním přisáváním ze žlábku, ukončeného jednosměrným ventilkem. Těleso trysky je zapuštěno tak, aby vnější okraj trysky byl v jedné rovině s okolní stěnou bazénové vany. Nika pro trysku musí být lisovaná ze strany bazénu, z bezpečnostního a estetického hlediska se nepřipouští svařované provedení. Plnící potrubí je vyvedeno minimálně 0,5 m za hranu bazénu a ukončeno lemovým kroužkem a přírubou nebo nátrubkem dle PD. Provedení konstrukce dle PD a ČSN EN 13451,doložené bezpečnostním protokolem ,resp. provedení dle ČSN EN 1092-1 Požadavek na přívod vody dle PD.
02.05 | . | 4 | Houpací bazén | ks | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 1
Je tvořen vyvýšenou dělící stěnou, která vyčnívá cca 600 mm nad vodní hladinu, šířka stěny dle PD, dno uvnitř houpacího bazénu je provedeno v protiskluzové úpravě a je zajištěna požadovaná cirkulace vody. Horní lem houpacího bazénu a čelní hrany jsou tvořeny skruženou broušenou trubkou. Tato atrakce je pevně připevněna k základové konstrukci a navařena na bazénové dno. Z bezpečnostního hlediska se nepřipouští náhrada trubkového lemu za svařovaný lem z plechu. Provedení houpacího bazénu, výška konstrukce a průměr dle PD a ČSN EN 13451, resp. ČSN EN 1092-1.
02.05 | . | 5 | Podvodní reflektor STANDARD - 15 MULTICHIP, barva RGB, průměr 240 mm včetně niky pro světlo, trafa, kontroleru a 25m kabelu | ks | 6 |  | 0 |  |  |  |  | 1
Skládá se z dílů reflektoru s čirým bezpečnostním sklem a nerezovým lemem, vestavné nerezové niky s chráničkou včetně přívodního kabelu, transformátoru a příslušenství podle následujícího popisu. Reflektor do plaveckých bazénů s vestavěnou MULTICHIP deskou, s 15 MULTICHIPY (45x3W), celkem 62W (svítivost individuálně), provozní napětí 12V/700mA, způsob jištění IP68. Úhel vyzařování světla multiflux 40° až 120° V/H. Nika je vyrobena z nerezové oceli dle EN jak. 1.4404 a lepší kvality, pevně navařena do stěny bazénu a její součástí je těsnící průchodka a flexibilní chránička kabelu. Doporučená hloubka umístění reflektoru je 0,6m pod hladinou vody, max. hloubka vestavby 5 m pod hladinou vody, vše dle PD. Dodávka včetně silikonového kabelu 25m (dle umístění). Dodávka bez elektroinstalačních prací. 1ks Síťový transformátor včetně RGB Controler - IP 20 , 12VDC, 1 až 130 V, v plastovém pouzdru s krytím IP 65, pro každý 1 ks světla, DMX IN/OUT, min. 3xProgram barva, 1x program sinusoida RGB, konektivita externího ovládání (PC, Dálkové, WIFI. GSM )
Poznámka: Jednotkové ceny musí obsahovat náklady přesunu hmot.
Poznámka 2: Bližší informace o jednotlivých položkách a jejich rozměrech řeší projektová dokumentace.

## Bazén 03 - Dětský
|  |  | DOKUMENTACE PRO REALIZACI STAVBY | AKCE: MČ PRAHA 17
|  |  | INVESTOR: Městská část Praha 17, Žalanského č.p. 291/12b, CZ-16302 | VÍCEÚČELOVÉ SPORTOVNÍ CENTRUM "NA CHOBOTĚ"
|  |  | MÍSTO STAVBY PRAHA 17 - ŘEPY, ul. | GENERÁLNÍ PROJEKTANT: SIAL architekti a inženýři spol.s.r.o.
STAVEBNÍ OBJEKT SO 02 UBYTOVNA, KRYTÝ BAZÉN D 1.4.9.
Číslo položky |  |  | Zkrácený text dodávky - montáže | MJ | počet | cena za MJ (Kč/MJ) | celková cena (Kč)
|  |  | CENA CELKEM 03. ČÁSTI 01.+02.+03.+04.+05. |  |  |  | 0
03.01 | . |  | TĚLESO BAZÉNU
03.01 | . | 1 | Těleso bazénové vany s přelivným žlábkem | ks | 1 |  | 0 | 1
Jedná se o kompletně smontovanou a vodotěsně svařenou konstrukci obvodových stěn bazénové vany včetně příslušenství specifikovaného v projektové části, které není zahrnuto v samostatných rozpočtových položkách (přelivná hrana, obvodové přelivné žlábky, rohové díly, vlnolamy ve žlábcích, výztuže, šikmé vzpěry, kotevní desky, kotevní mat. a pod.). Provedení je vyhotoveno dle dispozic uvedených v technických podkladech, provedení svarů dle ČSN EN ISO 3834-2, svary mořeny bez mechanického opracování (vyjma svarů hlavy bazénu – 5 cm pod hladinu vody). Konstrukční systém nerezových bazénů se skládá z vyztužených ocelových konstrukcí uchycených staticky v určených a předepsaných bodech dle projektové dokumentace (dále jen PD), podložené statickým výpočtem. Na konstrukční části obvodových stěn jsou pak následně vodotěsně navařeny jednotlivé části bazénu, samostatně uvedené a specifikované v přiloženém rozpočtu.
03.01 | . | 2 | Dno bazénu s protiskluzbou úpravou | m2 | 28.2 |  | 0 | 1
Dno bazénu je tvořeno jednostranně raženým plechem, prolis o průměru 10mm, výška prolisu 1,1-1,5 mm, osová rozteč prolisů 20mm, které musí odpovídat normě ČSN EN 13451-1 zatřídění 24°. Přesazení dnových plechů přes sebe je min. 10 mm. Dno je vodotěsně navařeno na bazénové stěny a jednotlivé vestavby. Součástí dna jsou veškeré výztužné prvky určené pro případné zlomy ve dně. Uložení dna je dle PD.
03.01 | . | 3 | Ztracené bednění nerezové | m | 24 |  | 0 | 1
Jedná se o nerezový ohýbaný profil vodotěsně navařený na zadní lem přelivného žlábku. Slouží jako ztracené bednění pro další stavební úpravy a zároveň jako plocha pro napojení vodorovné hydroizolace.Tl. plechu 1,5mm,materiál EN DIN 1.1104,tvar dle PD.
03.02 |  |  | VNITŘNÍ VESTAVBY DO BAZÉNU
03.03 | . |  | BAZÉNOVÁ HYDRAULIKA
03.03 | . | 1 | Kanál dnového rozvodu s krytem kotvený bezšroubovým rychlouzávěrem | m | 3.2 |  | 0 |  | 1
Pro přívod čerstvé vody do bazénu, jsou ve dně bazénu zabudovány kanály s odnímatelnými poklopy (zajišťující jednoduchou údržbu a čištění) s prolisovanými vstřikovacími tryskami, provedení komplet z nerezové oceli. Těsnění mezi dnovým kanálem a krytem je z elastického pryžového materiálu. Tento profil se na lem krytu přisvorkuje a konce těsnícího profilu se přilepí. Upevnění krytů musí zajišťovat snadnou opětovnou montáž i demontáž, pomoci montážního klíče. Povrchy krytů dnových kanálů musí mít stejný design a povrch jako ostatní dno v bazénu. Kryty musí být vyrobeny v takové délce, aby s nimi byla snadná manipulace, a musí mít tuhou a stabilní konstrukci. Tvar kanálů a krytů kanálů, samotné provedení a průřez kanálů včetně napojení na cirkulační systém bazénové vody, musí odpovídat platné PD. Množství proudící vody-tlak vody nesmí překročit 0,03 MPa. Z bezpečnostního hlediska musí být veškeré pohledové plochy kanálu i krytu zaobleny bez ostrých hran a nerovností. Musí být dodrženy bezpečnostně technické požadavky dle ČSN EN 13451 zejména část 1/3 (např. doklad o kontrole zachycování vlasů). Vstřikovací trysky musí být v jedné rovině se dnem bazénu. Rozdělení a dimenze trysek musí odpovídat vyváženým hydraulickým poměrům tak, aby nikde nevznikly mrtvé zóny v prostoru bazénového tělesa. Kryt s tryskami je kotvený k otvoru dnového kanálu pomocí bezobslužného rychlouzávěru,který zajistí obsluze bazénů rychlé a snadné otevírání a zavírání.Uzávěr je možné snadno ovládat /otevírat/ i v případě nevypuštěného bazénu.Uzávěr umožňuje uzavření krytu pouze jeho zatlačením předepsanou silou k otvoru kanálu. Bezšroubový rychlouzávěr je doložený technickým listem.
03.03 | . | 2 | Odtok z přelivného žlábku | ks | 1 |  | 0 |  | 1
Slouží k plynulému odvodu bazénové vody z přelivového žlábku, jeho umístěním a dimenze, musí odpovídat hydraulickým poměrům v bazénu. Prohloubení v místě odtoku včetně odvodního potrubí do vzdálenosti 0,50 m od hrany bazénu, ukončeného lemem a přírubou musí odpovídat platné PD a ČSN EN 1092-1. U venkovních bazénů je odtok standardně opatřen krytem proti vniknutí nežádoucích předmětů do cirkulačního systému. .
03.03 | . | 3 | Tlumič hluku pro odtok ze žlábku | ks | 1 |  | 0 |  | 1
Slouží k snížení hlučnosti vznikající v místě odtoku ze žlábku především u vnitřních bazénů. Tlumič je navržen, jako jednoduše upevňovaný segment do konstrukce přelivného žlábku. Rozměry a provedení dle PD . .
03.03 | . | 4 | Odtok ze dna bazénu + sání | ks | 2 |  | 0 |  | 1
Slouží k vypouštění vody z bazénu a zároveň k přisávání bazénové vody ze dna bazénu do cirkulačního okruhu úpravy vody. Velikost a tvar dle PD, skládá se z uzavřené krabicové konstrukce, pevně ukotvené k betonovému základu a navařené na bazénové dno. Kanál je opatřen demontovatelným bezpečnostním děrovaným krytem s těsnění z elastického pryžového materiálu. Umístění krytu v úrovni dna bazénu. Odvodní potrubí do vzdálenosti 0,50 m od hrany bazénu, ukončeného lemem a přírubou musí odpovídat platné PD a ČSN EN 1092-1. Je nutno dodržet bezpečnostně technické požadavky - dle ČSN EN 13451.
03.04 | . |  | VYBAVENÍ BAZÉNU | [5 empty] | 1
03.04 | . | 1 | Roštnice přímá PP | m | 20.5 |  | 0 |  |  | 1
Roštnice jsou navrženy dle velikosti a typu přelivného žlábku stanoveného v PD. Konstrukce a materiál roštnice musí přenést mechanické zatížení od koupajících se osob, musí být odolné proti teplotním výkyvům, bazénové vodě a UV záření. Krycí rošty musí mít na své horní straně protiskluzovou úpravu dle ČSN EN 13451-1 zatřídění 24° a musí být umístěny příčně k přelivnému žlábku. Šířka roštnicových prutů max.10mm, mezera max. 8 mm. Pro čištění roštů a žlábků musí být rošt odnímatelný, délka jednotlivých roštových dílů musí být cca 1,00 m a musí splňovat dvoubodové spojení v podélné ose, aby nedocházelo k bočním posunům jednotlivých prutů a tím i zvětšování mezer mezi pruty na okrajích. Materiál polypropylén, standard bílá nebo odstíny dle výběru z RAL.
03.04 | . | 2 | Roštnice rohová PP | ks | 4 |  | 0 |  |  | 1
Roštnice jsou navrženy dle velikosti a typu přelivného žlábku stanoveného v PD. Konstrukce a materiál roštnice musí přenést mechanické zatížení od koupajících se osob, musí být odolné proti teplotním výkyvům, bazénové vodě a UV záření. Krycí rošty musí mít na své horní straně protiskluzovou úpravu dle ČSN EN 13451 zatřídění 24° se za musí být umístěny příčně k přelivnému žlábku. Šířka roštnicových prutů max.10mm, mezera max. 8 mm. Pro čištění roštů a žlábků musí být rošt odnímatelný, délka jednotlivých roštových dílů dle PD a musí splňovat dvoubodové spojení v podélné ose, aby nedocházelo k bočním posunům jednotlivých prutů a tím i zvětšování mezer mezi pruty na okrajích, Rohová roštnice musí mít stejný design a stejnou propustnost bazénové vody jako u roštnic v přímém provedení včetně dvoubodového napojení na přímé roštnice . Materiál polypropylén, standard bílá nebo odstíny dle výběru z RAL.
03.04 | . | 3 | Bezpečnostní značka - informační piktogramy | ks | 4 |  | 0 |  |  | 1
Bezpečnostní značka s piktogramem např. "pro neplavce, hl. vody". Umístění v jedné úrovni s horní stranou roštnice, bez výstupků a ostrých hran. Deska s označením modrá, rám a symbolika bílá.
03.04 | . | 4 | Vlnolam ve žlábku | ks | 4 |  | 0 |  |  | 1
Směrová regulace proudu vody v rohovém dílu žlábku. Tvořená přivařenými nerezovými žebry ke dnu žlábku, tvarově žebra uzpůsobené požadovanému proudění vody ve žlábku.
03.04 | . | 5 | Servisní kufřík | ks | 1 |  | 0 |  |  | 1
Plastový kufřík s uzavíratelným poklopem. Obsahuje základní materiály a nástroje pro údržbu a servis nerezových bazénů. D PASTA, 50g, Pelox tekutina včetně štětečku, brusný pás, CL tester, nerezový imbusový klíč, plastový kelímek, souprava základních šroubů s imbusovou zapuštěnou hlavou, příbalové bezpečnostní listy chemikálií,
03.05 | . |  | ATRAKCE
03.05 | . | 1 | Vodní chrlič 90/15 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | 1
Těleso chrliče se skládá z broušené nerezové trubky a plochého nerezového vyústění (hubice), opatřeného z důvodů bezpečností kruhovým profilem (lemem), vše dle PD a ČSN EN 13451. Ukotvení chrliče a jeho napojení na přívodní systém vody dle PD. Plnící potrubí je vyvedeno minimálně 0,5 m za hranu bazénu a ukončeno lemovým kroužkem a přírubou nebo nátrubkem dle PD. Umístění a výška vody pod hubicí musí odpovídat platným bezpečnostním požadavkům Provedení vodního chrliče, výška konstrukce a šířka vyústění (hubice) dle PD a ČSN EN 13451, resp. ČSN EN 1092-1. Požadavek na přívod vody dle PD.
03.05 | . | 2 | Vodní zvon | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | 1
Je tvořen nerezovou broušenou trubkou, která je v horní části opatřena speciální kruhovou tlumící deskou. Tato deska vytváří rozstřik vody tak, že vzniká soustředná vodní clona kolem středové trubky. Plnící potrubí je vyvedeno minimálně 0,5 m za hranu bazénu a ukončeno lemovým kroužkem a přírubou nebo nátrubkem dle PD. Umístění a výška vody pod hubicí musí odpovídat platným bezpečnostním požadavkům Provedení konstrukce dle PD a ČSN EN 13451, resp. ČSN EN 1092-1. Požadavek na přívod vody dle PD.
03.05 | . | 3 | Vodní ježek s odběrem chlóru | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | 1
Atrakce vodní ježek je tvořen kruhovou konstrukcí, na konci uzavřenou děrovanou polokoulí vytvářející efekt soustředěných vodních pramínků. Tato atrakce je pevně připevněna k základové konstrukci a navařena na bazénové dno. Plnící potrubí je vyvedeno minimálně 0,5 m za hranu bazénu a ukončeno lemovým kroužkem a přírubou nebo nátrubkem dle PD. Provedení konstrukce dle PD a ČSN EN 13451,resp. ČSN EN 1092-1. Požadavek na přívod vody dle PD.
03.05 | . | 4 | Dětská skluzavka žlabová - MEDVĚD | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | 1
Dětská skluzavka ve tvaru medvěda, kluzná plocha a boky skluzavky z nerezového broušeného plechu. Přístup na startovací plošinu stupnicemi z polymerbetonu. Kluzná plocha má kontinuální skrápění – napojení G 1“-přítok vody 3m3/hod. Bočnice žlabu opatřeny bezpečnostní trubkou. Barevné ztvárnění – barva certifikována, splňující vyhlášku MZČR č.409/2005 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do styku s pitnou vodou. Umístění dle PD. Provedení v souladu s ČSN EN 1069-1. Rozměry skluzavky: délka min. 2,05m šířka 0,60m výška 1,00m délka skluzu min. 0,790m
03.05 | . | 5 | Dětská atrakce - LACHTAN | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | 1
Dětská atrakce ve tvaru lachtana, vyrobená ze sklolamínátu, povrch krytý gelcoutem o síle min. 0,8mm v bílé barvě. Atrakce má kontinuální skrápění – napojení G 1/2“ . Barevné ztvárnění bílá pigmentová barva RAL – barva certifikována, splňující vyhlášku MZČR č.409/2005 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do styku s pitnou vodou (resp. obdobná evropská norma). Umístění dle PD. Provedení v souladu s ČSN EN 1069-1. Rozměry skluzavky: délka min 0,99m šířka min. 0,50m výška min. 0,89m připojení na vodu 1/2" min. 3/min
Poznámka: Jednotkové ceny musí obsahovat náklady přesunu hmot.
Poznámka 2: Bližší informace o jednotlivých položkách a jejich rozměrech řeší projektová dokumentace.

## Bazén 04 - Vířivý
|  |  | DOKUMENTACE PRO REALIZACI STAVBY | AKCE: MČ PRAHA 17
|  |  | INVESTOR: Městská část Praha 17, Žalanského č.p. 291/12b, CZ-16302 | VÍCEÚČELOVÉ SPORTOVNÍ CENTRUM "NA CHOBOTĚ"
|  |  | MÍSTO STAVBY PRAHA 17 - ŘEPY, ul. | GENERÁLNÍ PROJEKTANT: SIAL architekti a inženýři spol.s.r.o.
STAVEBNÍ OBJEKT SO 02 UBYTOVNA, KRYTÝ BAZÉN D 1.4.9.
Číslo položky |  |  | Zkrácený text dodávky - montáže | MJ | počet | cena za MJ | celková cena
|  |  | CENA CELKEM 04. ČÁSTI 01.+02.+03.+04.+05. |  |  |  | 0
04.01 | . |  | TĚLESO BAZÉNU
04.01 | . | 1 | Těleso bazénové vany s přelivným žlábkem | ks | 1 |  | 0 | 1
Jedná se o kompletně smontovanou a vodotěsně svařenou konstrukci obvodových stěn bazénové vany včetně příslušenství specifikovaného v projektové části, které není zahrnuto v samostatných rozpočtových položkách (přelivná hrana, obvodové přelivné žlábky, rohové díly, vlnolamy ve žlábcích, výztuže, šikmé vzpěry, kotevní desky, kotevní mat. a pod.). Provedení je vyhotoveno dle dispozic uvedených v technických podkladech, provedení svarů dle ČSN EN ISO 3834-2, svary mořeny bez mechanického opracování (vyjma svarů hlavy bazénu – 5 cm pod hladinu vody). Konstrukční systém nerezových bazénů se skládá z vyztužených ocelových konstrukcí uchycených staticky v určených a předepsaných bodech dle projektové dokumentace (dále jen PD), podložené statickým výpočtem. Na konstrukční části obvodových stěn jsou pak následně vodotěsně navařeny jednotlivé části bazénu, samostatně uvedené a specifikované v přiloženém rozpočtu.
04.01 | . | 2 | Dno bazénu s protiskluzbou úpravou | m2 | 9 |  | 0 | 1
Dno bazénu je tvořeno jednostranně raženým plechem, prolis o průměru 10mm, výška prolisu 1,1-1,5 mm, osová rozteč prolisů 20mm, které musí odpovídat normě ČSN EN 13451-1 zatřídění 24°. Přesazení dnových plechů přes sebe je min. 10 mm. Dno je vodotěsně navařeno na bazénové stěny a jednotlivé vestavby. Součástí dna jsou veškeré výztužné prvky určené pro případné zlomy ve dně. Uložení dna je dle PD.
04.02 |  |  | VNITŘNÍ VESTAVBY DO BAZÉNU
04.02 | . | 1 | Schodiště do bazénu - přímé | ks | 1 |  | 0 |  | 1
Vstupní schodiště do bazénu je směrem k vodě ze všech stran uzavřená vodotěsně svařená konstrukce včetně podélných nosníků a styčníkových plechů vyhotovených dle konstrukčních a statických požadavků pd. výška stupnic musí být shodná v celé délce schodiště. velikost a tvar stupnic musí být provedený dle pd. stupně jsou vytvořeny jako bezpečné nášlapné plochy, které se nesmí prohýbat ani jinak deformovat. nášlapné plochy musí být opatřeny protiskluzovým dezénem v hráškovém provedení (prolis o průměru 10mm, výška prolisu 1,1-1,5 mm, osová rozteč prolisů 20mm, které musí odpovídat normě ČSN EN 13451-1 zatřídění 24°. u veřejných bazénů je požadavek na elektrochemické zabarvení okraje stupnic kobaltově modrou barvou ral 5013. z důvodu nebezpečí vzniku mezikrystalické koroze se nepřipouští jakékoli nánosy, nátěry nebo nástřiky podvodních plaveckých pásů na nerezové části bazénu.
04.02 | . | 2 | Zábradlí k vodě povrchová úprava - lesk | ks | 2 |  | 0 |  | 1
Zábradlí k vodě je koncipováno jako bezpečnostní prvek v bazénové sestavě. zábradlí je tvořeno trubkami trkr 40x2mm a musí odpovídat pd a ČSN EN 13451, důraz je kladen na kvalitu a pečlivost svařovacích prací.
04.02 | . | 3 | Podvodní trubková lavice přímá - se vzduchováním o délce 3m | ks | 1 |  | 0 |  | 1
Sedací část je tvořena broušenými, ze spodní strany vrtanými 7-mi trubkami TRKR 38x1,5mm, uložených v rovině. Vzduchovací otvory jsou provedeny vrtáním u každé druhé trubky, mezera mezi jednotlivými trubkami činí 28 mm. Vzduch je do trubek přiváděn pevně přivařenými přívody, vyvedenými minimálně 0,5 m za hranu bazénu a ukončenými lemovým kroužkem a přírubou nebo nátrubkem dle PD. Minimální přívod vzduchu 25m3/hod na jedno sedací místo. Podpěrná část má na obou krajích lavice zesílenou konstrukci, tvořenou uzavřeným nerezovým obdélníkovým profilem, ze spodní strany zesílen podpěrou, opatřenou kruhovým bezpečnostním prvkem o průměru 8 mm. Veškeré hrany a přechody musí být z bezpečnostních důvodů dokonale zaobleny a vybroušeny. Celá konstrukce lavice musí odpovídat platným legislativním předpisům. Tvar, rozměry, statika a umístění vyplývá z PD. Provedení v souladu s ČSN EN 13451.
04.02 | . | 4 | Podvodní trubkové lehátko přímé se vzduchováním o délce 2m | ks | 1 |  | 0 |  | 1
Plocha pro ležení je tvořena broušenými 25 ti trubkami TRKR 38x1,5mm. Mezera mezi jednotlivými trubkami činí 28 mm, tyto jsou umístěny dle ergonomického návrhu a dle platných legislativních předpisů. Vzduch je do trubek přiváděn pevně přivařenými přívody vyvedenými minimálně 0,5m za stěnu bazénu, ukončenými lemovým kroužkem a přírubou nebo nátrubkem dle PD. Systém otvorů pro masážní vzduch je vytvořen ze spodní strany na každé druhé trubce masážního lehátka. Minimální přívod vzduchu 60m3/hod na jedno místo pro ležení. Rozměr a tvar trubkového lehátka dle přiložené PD. Přímé lehátko je po obou krajních stranách opatřeno svislou dělící stěnou, která je jako položka obsažena v tělese bazénu. Každé místo pro ležení je opatřeno polstrovanou opěrkou hlavy z hygienického hlediska s odnímatelným obalem. Podpěrná část má na obou krajích lehátka zesílenou část tvořenou uzavřeným nerezovým nosným obdélníkovým profilem. Spodní část pod plochou na ležení je tvořena odnímatelnou stěnou z čirého plexiskla. Tato stěna tvoří bezpečnostní přepážku proti podplavání. V případě čištění je jí možno jednoduchým způsobem demontovat. Prostor pod trubkovým lehátkem je vybaven samostatnými cirkulačními systémem. Veškeré hrany a přechody musí být z bezpečnostních důvodů dokonale zaobleny a vybroušeny. Celá konstrukce lehátka musí odpovídat platným legislativním předpisům. Tvar, rozměry, statika a umístění vyplývá z PD. Provedení v souladu s ČSN EN 13451.
04.02 | . | 5 | Dělící stěna | m | 1.5 |  | 0 |  | 1
Výškové usazení a délka dělící stěny je dle PD. Horní lem a čelní hrany dělící stěny jsou tvořeny broušenou trubkou. Tento prvek je pevně připevněn k základové konstrukci a navařen na bazénové dno. Z bezpečnostního hlediska se nepřipouští náhrada trubkového lemu za svařovaný lem z plechu.
04.03 | . |  | BAZÉNOVÁ HYDRAULIKA
04.03 | . | 1 | Dnová vtoková tryska | ks | 3 |  | 0 |  |  | 1
Pro přívod čisté vody do bazénu, jsou ve dně bazénu zabudovány dnové vtokové trysky fungující na principu dnových kanálů. Kryt dnové trysky je odnímatelný, těsnost zaručena přisvorkovaným těsnícím profilem z elastického materiálu. Horní strana trysky musí být ve stejné úrovni se dnem bazénu. Tlak na trysce nesmí přesáhnout hodnotu 0,03 MPa. Z bezpečnostního hlediska musí být veškeré pohledové plochy dnové trysky i krytu zaobleny bez ostrých hran a nerovností. Musí být dodrženy bezpečnostně technické požadavky (např. doklad o kontrole zachycování vlasů) dle ČSN EN 13451 část 1/3. Způsob napojení dnových trysek na cirkulační systém bazénové vody dle PD.
04.03 | . | 2 | Odtok z přelivného žlábku | ks | 2 |  | 0 |  |  | 1
Slouží k plynulému odvodu bazénové vody z přelivového žlábku, jeho umístěním a dimenze, musí odpovídat hydraulickým poměrům v bazénu. Prohloubení v místě odtoku včetně odvodního potrubí do vzdálenosti 0,50 m od hrany bazénu, ukončeného lemem a přírubou musí odpovídat platné PD a ČSN EN 1092-1. U venkovních bazénů je odtok standardně opatřen krytem proti vniknutí nežádoucích předmětů do cirkulačního systému. .
04.03 | . | 3 | Tlumič hluku pro odtok ze žlábku | ks | 2 |  | 0 |  |  | 1
Slouží k snížení hlučnosti vznikající v místě odtoku ze žlábku především u vnitřních bazénů. Tlumič je navržen, jako jednoduše upevňovaný segment do konstrukce přelivného žlábku. Rozměry a provedení dle PD . .
04.03 | . | 4 | Odtok ze dna bazénu + sání | ks | 2 |  | 0 |  |  | 1
Slouží k vypouštění vody z bazénu a zároveň k přisávání bazénové vody ze dna bazénu do cirkulačního okruhu úpravy vody. Velikost a tvar dle PD, skládá se z uzavřené krabicové konstrukce, pevně ukotvené k betonovému základu a navařené na bazénové dno. Kanál je opatřen demontovatelným bezpečnostním děrovaným krytem s těsnění z elastického pryžového materiálu. Umístění krytu v úrovni dna bazénu. Odvodní potrubí do vzdálenosti 0,50 m od hrany bazénu, ukončeného lemem a přírubou musí odpovídat platné PD a ČSN EN 1092-1. Je nutno dodržet bezpečnostně technické požadavky - dle ČSN EN 13451.
04.03 | . | 5 | Tryska pro měření chlóru /ve stěně bazénu | ks | 1 |  | 0 |  |  | 1
Pro měření obsahu Cl v bazénové vodě, sestávající se z klenutého děrovaného víka z nerezové oceli s přivařeným vestavným hrncem a potrubí do vzdálenosti 0,50 m od hrany bazénu, ukončeného lemem a přírubou musí odpovídat platné PD a ČSN EN 1092-1. Je nutno dodržet bezpečnostně technické požadavky - dle ČSN EN 13451.
04.04 | . |  | VYBAVENÍ BAZÉNU | [6 empty] | 1
04.04 | . | 1 | Roštnice přímá PP 250mm | m | 12 |  | 0 |  |  |  | 1
Roštnice jsou navrženy dle velikosti a typu přelivného žlábku stanoveného v PD. Konstrukce a materiál roštnice musí přenést mechanické zatížení od koupajících se osob, musí být odolné proti teplotním výkyvům, bazénové vodě a UV záření. Krycí rošty musí mít na své horní straně protiskluzovou úpravu dle ČSN EN 13451-1 zatřídění 24° a musí být umístěny příčně k přelivnému žlábku. Šířka roštnicových prutů max.10mm, mezera max. 8 mm. Pro čištění roštů a žlábků musí být rošt odnímatelný, délka jednotlivých roštových dílů musí být cca 1,00 m a musí splňovat dvoubodové spojení v podélné ose, aby nedocházelo k bočním posunům jednotlivých prutů a tím i zvětšování mezer mezi pruty na okrajích. Materiál polypropylén, standard bílá nebo odstíny dle výběru z RAL.
04.04 | . | 2 | Roštnice rohová PP 250mm | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | 1
04.04 | . |  | Roštnice jsou navrženy dle velikosti a typu přelivného žlábku stanoveného v PD. Konstrukce a materiál roštnice musí přenést mechanické zatížení od koupajících se osob, musí být odolné proti teplotním výkyvům, bazénové vodě a UV záření. Krycí rošty musí mít na své horní straně protiskluzovou úpravu dle ČSN EN 13451 zatřídění 24° se za musí být umístěny příčně k přelivnému žlábku. Šířka roštnicových prutů max.10mm, mezera max. 8 mm. Pro čištění roštů a žlábků musí být rošt odnímatelný, délka jednotlivých roštových dílů dle PD a musí splňovat dvoubodové spojení v podélné ose, aby nedocházelo k bočním posunům jednotlivých prutů a tím i zvětšování mezer mezi pruty na okrajích, Rohová roštnice musí mít stejný design a stejnou propustnost bazénové vody jako u roštnic v přímém provedení včetně dvoubodového napojení na přímé roštnice . Materiál polypropylén, standard bílá nebo odstíny dle výběru z RAL.
04.04 |  | 3 | Bezpečnostní značka - informační piktogramy | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | 1
Bezpečnostní značka s piktogramem např. "pro neplavce, hl. vody". Umístění v jedné úrovni s horní stranou roštnice, bez výstupků a ostrých hran. Deska s označením modrá, rám a symbolika bílá.
04.04 | . | 4 | Vlnolam ve žlábku | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | 1
Směrová regulace proudu vody v rohovém dílu žlábku. Tvořená přivařenými nerezovými žebry ke dnu žlábku, tvarově žebra uzpůsobené požadovanému proudění vody ve žlábku.
04.04 | . | 5 | Servisní kufřík | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | 1
Plastový kufřík s uzavíratelným poklopem. Obsahuje základní materiály a nástroje pro údržbu a servis nerezových bazénů. D PASTA, 50g, Pelox tekutina včetně štětečku, brusný pás, CL tester, nerezový imbusový klíč, plastový kelímek, souprava základních šroubů s imbusovou zapuštěnou hlavou, příbalové bezpečnostní listy chemikálií,
04.04 | . | 6 | Ztracené bednění nerezové | m | 10 |  | 0 |  |  |  | 1
Jedná se o nerezový ohýbaný profil vodotěsně navařený na zadní lem přelivného žlábku. Slouží jako ztracené bednění pro další stavební úpravy a zároveň jako plocha pro napojení vodorovné hydroizolace.Tl. plechu 1,5mm,materiál EN DIN 1.1104,tvar dle PD.
04.05 | . |  | ATRAKCE
04.05 | . | 1 | Masážní trysky R 1 1/2" s přisáváním vzduchu | ks | 4 |  | 0 |  |  |  |  | 1
Jsou tvořeny z prolisovaného otvoru ze strany bazénu, navařené přechodky a tělesa trysky s lokálním přisáváním ze žlábku, ukončeného jednosměrným ventilkem. Těleso trysky je zapuštěno tak, aby vnější okraj trysky byl v jedné rovině s okolní stěnou bazénové vany. Nika pro trysku musí být lisovaná ze strany bazénu, z bezpečnostního a estetického hlediska se nepřipouští svařované provedení. Plnící potrubí je vyvedeno minimálně 0,5 m za hranu bazénu a ukončeno lemovým kroužkem a přírubou nebo nátrubkem dle PD. Provedení konstrukce dle PD a ČSN EN 13451,resp. ČSN EN 1092-1 Požadavek na přívod vody dle PD.
04.05 | . | 2 | Podvodní reflektor STANDARD - 15 MULTICHIP, barva RGB, průměr 240 mm včetně niky pro světlo, trafa, kontroleru a 10m kabelu | ks | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 1
Skládá se z dílů reflektoru s čirým bezpečnostním sklem a nerezovým lemem, vestavné nerezové niky s chráničkou včetně přívodního kabelu, transformátoru a příslušenství podle následujícího popisu. Reflektor do plaveckých bazénů s vestavěnou MULTICHIP deskou, s 15 MULTICHIPY (45x3W), celkem 62W (svítivost individuálně), provozní napětí 12V/700mA, způsob jištění IP68. Úhel vyzařování světla multiflux 40° až 120° V/H. Nika je vyrobena z nerezové oceli dle EN jak. 1.4404 a lepší kvality, pevně navařena do stěny bazénu a její součástí je těsnící průchodka a flexibilní chránička kabelu. Doporučená hloubka umístění reflektoru je 0,6m pod hladinou vody, max. hloubka vestavby 5 m pod hladinou vody, vše dle PD. Dodávka včetně silikonového kabelu 10m (dle umístění). Dodávka bez elektroinstalačních prací. 1ks Síťový transformátor včetně RGB Controler - IP 20 , 12VDC, 1 až 130 V, v plastovém pouzdru s krytím IP 65, pro každý 1 ks světla, DMX IN/OUT, min. 3xProgram barva, 1x program sinusoida RGB, konektivita externího ovládání (PC, Dálkové, WIFI. GSM )
04.05 | . | 3 | Čisticí zóna pro TP 2mx1,25m | ks | 1 |  | 0
Je koncipováno jako uzavřená korýtková konstrukce v samonosném provedení se dvěma přelivnými žlábky, boky vyvýšené a opatřené bezpečnostním zábradlím, dno čistící zóny s protiskluzovou úpravou. Nášlapné plochy musí být opatřeny protiskluzovým dezénem v hráškovém provedení (prolis o průměru 10mm, výška prolisu 1,1-1,5 mm, osová rozteč prolisů 20mm, s šetrným zdrsněním povrchu – tryskáním Al2O3, které musí odpovídat normě ČSN EN 13451-1 zatřídění 38° požadované z důvodu zvýšeného nebezpečí vzniku kluzného nánosu. Brodítko je opatřeno vypouštěcí dnovou zátkou. Rozměry brodítka, tvar a vyvedení potrubního systému dle PD. Provedení dle ČSN EN 13451, resp. ČSN EN 1092-1. Dále nášlapný povrch brodítka splňuje bezpečnostní normy ČSN 72 5191, DIN 51130. Přiložený certifikát státem akreditovaného ústavu prokazuje úhel kluzu – bota min. 22,6°, resp R11. .
Poznámka: Jednotkové ceny musí obsahovat náklady přesunu hmot.
Poznámka 2: Bližší informace o jednotlivých položkách a jejich rozměrech řeší projektová dokumentace.

## Bazén 05 - Ochlazovací
|  |  | DOKUMENTACE PRO REALIZACI STAVBY | AKCE: MČ PRAHA 17
|  |  | INVESTOR: Městská část Praha 17, Žalanského č.p. 291/12b, CZ-16302 | VÍCEÚČELOVÉ SPORTOVNÍ CENTRUM "NA CHOBOTĚ"
|  |  | MÍSTO STAVBY PRAHA 17 - ŘEPY, ul. | GENERÁLNÍ PROJEKTANT: SIAL architekti a inženýři spol.s.r.o.
STAVEBNÍ OBJEKT SO 02 UBYTOVNA, KRYTÝ BAZÉN D 1.4.9.
Číslo položky |  |  | Zkrácený text dodávky - montáže | MJ | počet | cena za MJ | celková cena
|  |  | CENA CELKEM 05. ČÁSTI 01.+02.+03.+04.+05. |  |  |  | 0
1 | . |  | TĚLESO BAZÉNU
05.01 | . | 1 | Těleso bazénové vany skimmerové provedení ze tří stran | ks | 1 |  | 0 | 1
Jedná se o kompletně smontovanou a vodotěsně svařenou konstrukci obvodových stěn bazénové vany včetně příslušenství specifikovaného v projektové části, které není zahrnuto v samostatných rozpočtových položkách (výztuže, šikmé vzpěry, kotevní desky, kotevní mat. a pod.). Provedení je vyhotoveno dle dispozic uvedených v technických podkladech, provedení svarů dle ČSN EN ISO 3834-2, svary mořeny bez mechanického opracování. Konstrukční systém nerezových bazénů se skládá z vyztužených ocelových konstrukcí uchycených staticky v určených a předepsaných bodech dle projektové dokumentace (dále jen PD), podložené statickým výpočtem. Na konstrukční části obvodových stěn jsou pak následně vodotěsně navařeny jednotlivé části bazénu, samostatně uvedené a specifikované v přiloženém rozpočtu.
05.01 | . | 2 | Dno bazénu s protiskluzbou úpravou | m2 | 4 |  | 0 | 1
Dno bazénu je tvořeno jednostranně raženým plechem, prolis o průměru 10mm, výška prolisu 1,1-1,5 mm, osová rozteč prolisů 20mm, které musí odpovídat normě ČSN EN 13451-1 zatřídění 24°. Přesazení dnových plechů přes sebe je min. 10 mm. Dno je vodotěsně navařeno na bazénové stěny a jednotlivé vestavby. Součástí dna jsou veškeré výztužné prvky určené pro případné zlomy ve dně. Uložení dna je dle PD.
05.01 | . | 3 | Ztracené bednění nerezové | m | 4 |  | 0 | 1
Jedná se o nerezový ohýbaný profil vodotěsně navařený na zadní lem přelivného žlábku. Slouží jako ztracené bednění pro další stavební úpravy a zároveň jako plocha pro napojení vodorovné hydroizolace.Tl. plechu 1,5mm,materiál EN DIN 1.1104,tvar dle PD.
2 |  |  | VNITŘNÍ VESTAVBY DO BAZÉNU
05.02 | . | 1 | Zapuštěný žebřík výklenkový včetně madel povrchová úprava lesk | ks | 2 |  | 0 |  | 1
Provedení dle výrobce, materiál nosné konstrukce dle pd, materiál stupnic nerez nebo kombinace nerez-plast, výška stupnic 250mm ,šířka stupnic dle pd mm, nosná konstrukce rozdělena na podvodní část a nadvodní část /madla/ a to z důvodu pojezdu zakrývací rolety. provedení v souladu s ČSN EN 13451. Madla technologicky upravené manuálním leštěním do zrcadlového lesku SUPERMIRROR 8. Min. množství potrubí použitého pro madla vyplývá z výkresů PD.
05.02 | . | 2 | Dělící stěna | m | 1.1 |  | 0
Výškové usazení a délka dělící stěny je dle PD. Horní lem a čelní hrany dělící stěny jsou tvořeny broušenou trubkou. Tento prvek je pevně připevněn k základové konstrukci a navařen na bazénové dno. Z bezpečnostního hlediska se nepřipouští náhrada trubkového lemu za svařovaný lem z plechu.
3. | . |  | BAZÉNOVÁ HYDRAULIKA
05.03 | . | 1 | Dnová vtoková tryska hranatá s bezšroubovým uzávěrem krytu | ks | 2 |  | 0 |  |  | 1
Pro přívod čisté vody do bazénu, jsou ve dně bazénu zabudovány dnové vtokové trysky fungující na principu dnových kanálů. Kryt dnové trysky je odnímatelný, těsnost zaručena přisvorkovaným těsnícím profilem z elastického materiálu. Horní strana trysky musí být ve stejné úrovni se dnem bazénu. Tlak na trysce nesmí přesáhnout hodnotu 0,03 MPa. Z bezpečnostního hlediska musí být veškeré pohledové plochy dnové trysky i krytu zaobleny bez ostrých hran a nerovností. Musí být dodrženy bezpečnostně technické požadavky (např. doklad o kontrole zachycování vlasů) dle ČSN EN 13451 část 1/3. Způsob napojení dnových trysek na cirkulační systém bazénové vody dle PD. Kryt s tryskami je kotvený k otvoru vtokové trysky pomocí bezšroubového rychlouzávěru, který zajistí obsluze bazénů rychlé a snadné otevírání a zavírání.Uzávěr krytu je možné snadno ovládat /otevírat/ i v případě nevypuštěného bazénu.Uzávěra umožňuje uzavření krytu pouze jeho zatlačením předepsanou silou k otvoru dnové trysky. Bezšroubový rychlouzávěr je doložený technickým listem.
05.03 | . | 2 | Odtok z přelivného žlábku | ks | 1 |  | 0 |  |  | 1
Slouží k plynulému odvodu bazénové vody z přelivového žlábku, jeho umístěním a dimenze, musí odpovídat hydraulickým poměrům v bazénu. Prohloubení v místě odtoku včetně odvodního potrubí do vzdálenosti 0,50 m od hrany bazénu, ukončeného lemem a přírubou musí odpovídat platné PD a ČSN EN 1092-1. U venkovních bazénů je odtok standardně opatřen krytem proti vniknutí nežádoucích předmětů do cirkulačního systému. .
05.03 | . | 3 | Tlumič hluku pro odtok ze žlábku | ks | 1 |  | 0 |  |  | 1
Slouží k snížení hlučnosti vznikající v místě odtoku ze žlábku především u vnitřních bazénů. Tlumič je navržen, jako jednoduše upevňovaný segment do konstrukce přelivného žlábku. Rozměry a provedení dle PD . .
05.03 | . | 4 | Odtok ze dna bazénu s bezšroubovým uzávěrem krytu | ks | 2 |  | 0 |  |  | 1
Slouží k vypouštění vody z bazénu a zároveň k přisávání bazénové vody ze dna bazénu do cirkulačního okruhu úpravy vody. Velikost a tvar dle PD, skládá se z uzavřené krabicové konstrukce, pevně ukotvené k betonovému základu a navařené na bazénové dno. Kanál je opatřen demontovatelným bezpečnostním děrovaným krytem s těsnění z elastického pryžového materiálu. Umístění krytu v úrovni dna bazénu. Odvodní potrubí do vzdálenosti 0,50 m od hrany bazénu, ukončeného lemem a přírubou musí odpovídat platné PD a ČSN EN 1092-1. Je nutno dodržet bezpečnostně technické požadavky - dle ČSN EN 13451. Kryt odtoku ze dna je kotvený k otvoru odtoku ze dna pomocí bezšroubového rychlouzávěru, který zajistí obsluze bazénů rychlé a snadné otevírání a zavírání. Uzávěr krytu je možné snadno ovládat /otevírat/ i v případě nevypuštěného bazénu.Uzávěr umožňuje uzavření krytu pouze jeho zatlačením předepsanou silou k otvoru dnové trysky. Bezšroubový rychlouzávěr je doložený technickým listem.
4 | . |  | VYBAVENÍ BAZÉNU | [6 empty] | 1
05.04 | . | 1 | Roštnice přímá PP 250mm | m | 3.6 |  | 0 |  |  |  | 1
Roštnice jsou navrženy dle velikosti a typu přelivného žlábku stanoveného v PD. Konstrukce a materiál roštnice musí přenést mechanické zatížení od koupajících se osob, musí být odolné proti teplotním výkyvům, bazénové vodě a UV záření. Krycí rošty musí mít na své horní straně protiskluzovou úpravu dle ČSN EN 13451-1 zatřídění 24° a musí být umístěny příčně k přelivnému žlábku. Šířka roštnicových prutů max.10mm, mezera max. 8 mm. Pro čištění roštů a žlábků musí být rošt odnímatelný, délka jednotlivých roštových dílů musí být cca 1,00 m a musí splňovat dvoubodové spojení v podélné ose, aby nedocházelo k bočním posunům jednotlivých prutů a tím i zvětšování mezer mezi pruty na okrajích. Materiál polypropylén, standard bílá nebo odstíny dle výběru z RAL.
05.05 | . |  | ATRAKCE
05.05 | . | 1 | Podvodní reflektor STANDARD - 15 MULTICHIP, barva RGB, průměr 240 mm včetně niky pro světlo, trafa, kontroleru a 10m kabelu | ks | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 1
Skládá se z dílů reflektoru s čirým bezpečnostním sklem a nerezovým lemem, vestavné nerezové niky s chráničkou včetně přívodního kabelu, transformátoru a příslušenství podle následujícího popisu. Reflektor do plaveckých bazénů s vestavěnou MULTICHIP deskou, s 15 MULTICHIPY (45x3W), celkem 62W (svítivost individuálně), provozní napětí 12V/700mA, způsob jištění IP68. Úhel vyzařování světla multiflux 40° až 120° V/H. Nika je vyrobena z nerezové oceli dle EN jak. 1.4404 a lepší kvality, pevně navařena do stěny bazénu a její součástí je těsnící průchodka a flexibilní chránička kabelu. Doporučená hloubka umístění reflektoru je 0,6m pod hladinou vody, max. hloubka vestavby 5 m pod hladinou vody, vše dle PD. Dodávka včetně silikonového kabelu 10m (dle umístění). Dodávka bez elektroinstalačních prací. 1ks Síťový transformátor včetně RGB Controler - IP 20 , 12VDC, 1 až 130 V, v plastovém pouzdru s krytím IP 65, pro každý 1 ks světla, DMX IN/OUT, min. 3xProgram barva, 1x program sinusoida RGB, konektivita externího ovládání (PC, Dálkové, WIFI. GSM )
Poznámka: Jednotkové ceny musí obsahovat náklady přesunu hmot.
Poznámka 2: Bližší informace o jednotlivých položkách a jejich rozměrech řeší projektová dokumentace.

## Bazén 06 - Kneipp
|  |  | DOKUMENTACE PRO REALIZACI STAVBY | AKCE: MČ PRAHA 17
|  |  | INVESTOR: Městská část Praha 17, Žalanského č.p. 291/12b, CZ-16302 | VÍCEÚČELOVÉ SPORTOVNÍ CENTRUM "NA CHOBOTĚ"
|  |  | MÍSTO STAVBY PRAHA 17 - ŘEPY, ul. | GENERÁLNÍ PROJEKTANT: SIAL architekti a inženýři spol.s.r.o.
STAVEBNÍ OBJEKT SO 02 UBYTOVNA, KRYTÝ BAZÉN D 1.4.9.
Číslo položky |  |  | Zkrácený text dodávky - montáže | MJ | počet | celková cena
|  |  | CENA CELKEM 06. ČÁSTI 01.+02.+03.+04.+05. |  |  | 0
06.01 | . |  | TĚLESO BAZÉNU
06.01 | . | 1 | Těleso bazénové vany skimmerové provedení | ks | 1 | 0 | 1
Jedná se o kompletně smontovanou a vodotěsně svařenou konstrukci obvodových stěn bazénové vany včetně příslušenství specifikovaného v projektové části, které není zahrnuto v samostatných rozpočtových položkách (výztuže, šikmé vzpěry, kotevní desky, kotevní mat. a pod.). Provedení je vyhotoveno dle dispozic uvedených v technických podkladech, provedení svarů dle ČSN EN ISO 3834-2, svary mořeny bez mechanického opracování. Konstrukční systém nerezových bazénů se skládá z vyztužených ocelových konstrukcí uchycených staticky v určených a předepsaných bodech dle projektové dokumentace (dále jen PD), podložené statickým výpočtem. Na konstrukční části obvodových stěn jsou pak následně vodotěsně navařeny jednotlivé části bazénu, samostatně uvedené a specifikované v přiloženém rozpočtu.
06.01 | . | 2 | Dno bazénu s protiskluzbou úpravou | m2 | 1.4 | 0 | 1
Dno bazénu je tvořeno jednostranně raženým plechem, prolis o průměru 10mm, výška prolisu 1,1-1,5 mm, osová rozteč prolisů 20mm, které musí odpovídat normě ČSN EN 13451-1 zatřídění 24°. Přesazení dnových plechů přes sebe je min. 10 mm. Dno je vodotěsně navařeno na bazénové stěny a jednotlivé vestavby. Součástí dna jsou veškeré výztužné prvky určené pro případné zlomy ve dně. Uložení dna je dle PD.
06.02 |  |  | VNITŘNÍ VESTAVBY DO BAZÉNU
06.02 | . | 1 | Zábradlí ke stěně povrchová úprava lesk SUPERMIRROR 8 | ks | 1 | 0 |  | 1
Zábradlí k bazénové stěně je koncipováno jako bezpečnostní prvek v bazénové sestavě, zajišťující nebezpečí pádu osob na schodiště ze strany ochozu kolem bazénu. zábradlí je tvořeno trubkami trkr 40x2mm a musí odpovídat pd a čsn EN 13451, důraz je kladen na kvalitu a pečlivost svařovacích prací. Zábadlí technologicky upravené manuálním leštěním do zrcadlového lesku SUPERMIRROR 8. Min. množství potrubí použitého pro zábradlí vyplývá z výkresů PD.
06.03 | . |  | BAZÉNOVÁ HYDRAULIKA
06.03 | . | 1 | Stěnové vtokové trysky | ks | 4 | 0 |  |  | 1
Pro přívod čisté vody do bazénu, jsou zabudovány ve stěnách bazénu stěnové vtokové trysky, jejich umístění, dimenze a počet je stanoven dle PD.
06.03 | . | 2 | Skimmer cirkulační | ks | 4 | 0 |  |  | 1
Tímto prvkem pevně přivařeným ke stěně bazénu se odvádí bazénová voda z úrovně hladiny vody do systému úpravy vody. Konstrukce skimmeru umožňuje napojení a instalaci hlídání hladiny vody v bazénu a dále je vybaven bezpečnostním přepadem vody do kanalizace. Dodávka včetně čelního krycího rámečku. Potrubní napojení dle PD.
06.03 | . | 3 | Odtok ze dna bazénu | ks | 4 | 0 |  |  | 1
Slouží k vypouštění vody z bazénu a zároveň k přisávání bazénové vody ze dna bazénu do cirkulačního okruhu úpravy vody. Velikost a tvar dle PD, skládá se z uzavřené krabicové konstrukce, pevně ukotvené k betonovému základu a navařené na bazénové dno. Kanál je opatřen demontovatelným bezpečnostním děrovaným krytem s těsnění z elastického pryžového materiálu. Umístění krytu v úrovni dna bazénu. Odvodní potrubí do vzdálenosti 0,50 m od hrany bazénu, ukončeného lemem a přírubou musí odpovídat platné PD a ČSN EN 1092-1. Je nutno dodržet bezpečnostně technické požadavky - dle ČSN EN 13451.
06.04 | . |  | VYBAVENÍ BAZÉNU | [5 empty] | 1
06.05 | . |  | ATRAKCE
06.05 | . | 1 | Podvodní reflektor STANDARD - 1 POW – LED, barva RGB, průměr 50/35 mm včetně niky pro světlo | ks | 4 | 0 |  |  |  | 1
Skládá se z dílů reflektoru s čirým bezpečnostním sklem a nerezovým lemem, vestavné nerezové niky s chráničkou včetně přívodního kabelu, transformátoru a příslušenství podle následujícího popisu. Reflektor do plaveckých bazénů s vestavěnou POW-LED deskou, 3 x 1 W 350mA (svítivost se neudává), provozní napětí 12V, příkon 2W, způsob jištění IP68. Úhel vyzařování světla 120° horizontálně a 120° vertikálně, rozměr víka (H 3 mm, D 50 mm, d 35mm), materiál oceli V4A 1.4571. Nika je vyrobena z nerezové oceli, pevně navařena do stěny bazénu a její součástí je těsnící průchodka a flexibilní chránička kabelu.. Doporučená hloubka umístění reflektoru je 0,6m pod hladinou vody, max. hloubka vestavby 5 m pod hladinou vody, vše dle PD. Síťový transformátor 12-V-DC pro LED, v plastovém pouzdru s krytím IP 65, Součástí dodávky je silikonový kabel o délce 10m. B225Dodávka bez elektroinstalačních prací.
Poznámka: Jednotkové ceny musí obsahovat náklady přesunu hmot.
Poznámka 2: Bližší informace o jednotlivých položkách a jejich rozměrech řeší projektová dokumentace.

## SO 02 - Sauny
SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK
STAVBA: VÍCEÚČELOVÉ SPORTOVNÍ CENTRUM "NA CHOBOTĚ", PRAHA 17
OBJEKT: SO 02 - UBYTOVNA, KRYTÝ BAZÉN
ČÁST: SAUNY
P.Č. | KCN | Kód položky | Zkrácený popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | PRÁCE A DODÁVKY OBJEKTU CELKEM |  |  |  | 0
|  | 1 | Parní lázeň (š x h x v): 365 x 325 x 230/210 cm
1 |  | PL 01.01 | Konstrukce lázně ze systemu se síťovinou a stěrkovým povrchem (Připraveno pro hydroizolaci a následnou pokládku) - tj. stěny, sedáky, strop, výparník. Výrobní dokumentace. | ks | 1 |  | 0
2 |  | PL 01.02 | elektrické topení pro sedáky a podlahu - 160W/m2 s teplotním čidlem a řízením teploty | ks | 1 |  | 0
3 |  | PL 01.03 | dveře parní lázně 80 x 200 cm včetně AL zárubně, pantů a skla 8mm v odstínu bronzové barvy | ks | 1 |  | 0
4 |  | PL 01.04 | dodávka a stavba (montáž) lázně včetně spotřebního materiálu | ks | 1 |  | 0
technologie lázně
5 |  | PL 01.05 | elektrodový parní generátor 17,3kW | ks | 1 |  | 0
6 |  | PL 01.06 | dávkování esencí pro 1 druh vonné esence | ks | 1 |  | 0
7 |  | PL 01.07 | Esence 3l - dle výběru | ks | 1 |  | 0
8 |  | PL 01.08 | ventilace z prostoru parní lázně | ks | 1 |  | 0
9 |  | PL 01.09 | parní vedení - kombinace nerez a flexi hadice | m | 7 |  | 0
10 |  | PL 01.10 | bodové LED osvětlení včetně trafa | ks | 3 |  | 0
11 |  | PL 01.11 | hadice pro oplach včetně armatur DN 1/2´ dl. cca 1 m | ks | 2 |  | 0
12 |  | PL 01.12 | podružný rozvaděč včetně rozvodů a instalace | ks | 1 |  | 0
13 |  | PL 01.13 | nouzové tlačítko | ks | 1 |  | 0
14 |  | PL 01.14 | montáž technologie, vodoinstalace, elektroinstalace a spotřební materiál | ks | 1 |  | 0
obklady a obkladačské práce
15 |  | PL 01.15 | mozaikový obklad 23x23x7mm - uvnitř lázně | m2 | 38 |  | 0
16 |  | PL 01.16 | stavební chemie - polyuretanová lepidla, epoxidová spárovací hmota, hydroizolace apod. | m2 | 38 |  | 0
17 |  | PL 01.17 | kompletní obkladačské práce uvnitř kabiny | m2 | 38 |  | 0
18 |  | PL 01.18 | finální vyrovnácí vrstvená izolační stěrka + barva stropu - dle výběru | m2 | 7.7 |  | 0
19 |  | PL 01.19 | Optovláknové osvětlení "Hvezdné nebe" (80bodů náh.rozptyl) | ks | 1 |  | 0
20 |  | PL 01.20 | Nepřímé liniové podsvícení sedáku | ks | 1 |  | 0
21 |  | PL 01.21 | dávkování solného roztoku do prostoru lázně | ks | 1 |  | 0
22 |  | PL 01.22 | Reproduktory určené do vlhého prostředí, 4 ohmy, průměr cca 160 mm (pár) | ks | 1 |  | 0
|  |  | CELKEM ZA PARNÍ LÁZEŇ |  |  |  | 0
|  | 2 | Finská sauna (š x h x v): 4500 x 3800 x 2500 mm
23 |  | FS 01.01 | Veřejná finská sauna sendvičového typu o rozměru 4500 x 3500 x 2500 mm. Cena zahrnuje vnitřní a vnější obložení stěn ze skandinávského smrku, interiér - africká vrba s cedrovými prvky - lavice ve třech stupních šíře 500 - 600mm s vyjímatelným roštěm, tvarované opěrky zad, 5 podhlavníků, podlahový rošt, 2x osvětlení s krytem, teploměr, 3x přesýpací hodiny, nouzové osvětlení. | ks | 1 |  | 0
24 |  | FS 01.02 | topidlo (27 kW/380V), lávové kameny, možno polévat regulace made in Germany externí digitální s podsvíceným displejem a časovou předvolbou na 24 hod., 2x teplotní čidlo pro lepší rozložení teploty v sauně. Elektrorevize. | ks | 1 |  | 0
25 |  | FS 01.03 | nouzové tlačítko | ks | 1 |  | 0
26 |  | FS 01.04 | dveře parní lázně 80 x 200 cm včetně AL zárubně, pantů a skla 8mm v odstínu bronzové barvy | ks | 1 |  | 0
27 |  | FS 01.05 | Reproduktory určené do vlhého prostředí, 4 ohmy, průměr cca 160 mm (pár) | pár | 1 |  | 0
28 |  | FS 01.06 | Přírodní kámen typ STONEPANEL - Kamenný obklad za topidlem (kvarcit křemence) | m2 | 3 |  | 0
|  |  | CELKEM ZA FINSKOU SAUNU |  |  |  | 0
|  | 3 | BIO sauna (š x h x v): 2700 x 3800 x 2500 mm
29 |  | BS 01.01 | Veřejná bio sauna sendvičového typu o rozměru 2700 x 3800 x 2500 mm. Cena zahrnuje vnitřní a vnější obložení stěn z osiky, luxusní interiér - africká vrba ABACHI s cedrovými prvky - lavice ve dvou stupních šíře 500 - 600mm s masivní zaoblenou přední a zadní hranou z cedru a vyjímatelným roštěm, opěrky zad, 3 podhlavník, podlahový rošt, osvětlení s krytem, teploměr/vlhkoměr, 3x přesýpací hodiny, nouzové osvětlení. | ks | 1 |  | 0
30 |  | BS 01.02 | BIO topidlo made in Germany (18 kW/380V), lávové kameny, možno polévat, regulace made in Germany externí digitální s podsvíceným displejem a časovou předvolbou na 24 hod., 2x teplotní čidlo a 1x vlhkostní čidlo pro lepší rozložení teploty v sauně. Elektrorevize. | ks | 1 |  | 0
31 |  | BS 01.03 | nouzové tlačítko | ks | 1 |  | 0
32 |  | BS 01.04 | dveře finské sauny 80 x 200 cm v dřevěné zárubni včetně pantů a skla 8mm v odstínu bronzové barvy | ks | 1 |  | 0
33 |  | BS 01.05 | Reproduktory určené do vlhého prostředí, 4 ohmy, průměr cca 160 mm (pár) | pár | 1 |  | 0
34 |  | BS 01.06 | STONEPANEL - Kamenný obklad za topidlem (výměra a barva bude upřesněna investorem | m2 | 3 |  | 0
|  |  | CELKEM ZA BIO SAUNU |  |  |  | 0
|  | 4 | Ledová studna (š x h x v): 115 x 115 cm, technologie ledové tříště
35 |  | LS 01.01 | výrobník ledové tříště, made in Germany, bez snímače | ks | 1 |  | 0
36 |  | LS 01.02 | nosná konstrukce ledové studny (nerez nosné profily + polypropylenová deska), vel. cca 115x115 cm | ks | 1 |  | 0
37 |  | LS 01.03 | vývod do jímky - nerez DN 50 mm | ks | 1 |  | 0
38 |  | LS 01.04 | montáž technologie, vodoinstalace, elektroinstalace, doprava a spotřební materiál | ks | 1 |  | 0
|  |  | CELKEM ZA TECHNOLOGII LEDOVÉ STUDNY |  |  |  | 0
Poznámka: Jednotkové ceny musí obsahovat náklady přesunu hmot.
Poznámka 2: Všechny položky musí obsahovat náklady spojené s požadavky "Požárního a bezpečnostního řešení" a případné zednické výpomoci.

## SO 02 - Střešní SÚ
SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK
STAVBA: VÍCEÚČELOVÉ SPORTOVNÍ CENTRUM "NA CHOBOTĚ", PRAHA 17
OBJEKT: SO 02 - UBYTOVNA, KRYTÝ BAZÉN
ČÁST: SADOVÉ ÚPRAVY NA STŘEŠE
P.Č. | Kód položky | Zkrácený popis | Množství | MJ | Cena jednotková | Cena celkem | Technický ( doplňkový) popis položky
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VÝKAZU VÝMĚR JE TECHNICKÁ ZPRÁVA A VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE! |  |  |  |  | viz TZ a výkres TUSU 02
|  | NÁKLADY CELKEM |  |  | 0
| 1 | SADOVÉ ÚPRAVY (ÚRS 823-1) |  |  |  | 0
1 | 183 10-1111 | Hloubení jamek pro vysazování rostlin v rovině o obj. do 0,01m3 | 1920 | ks |  | 0 | pro výsadbu okrasné trávy do střešního substrátu
2 | 183 21-1322 | Výsadba květin hrnkovaných o průměru květináče přes 80 do 120mm do předem připravené půdy, se zalitím | 1920 | ks |  | 0 | výsadba okrasné trávy
3 | 183 40-3153 | Obdělání půdy hrabáním v rovině n. na svahu do 1:5 ((15,8x13,0+10,465x31,5+15,8x5+9,10*13,19)x3) | 2202 | m2 |  | 0 | úprava substrátu trojnásobně
4 | 181 41-1131 | Založení trávníku, resp. směsi rostlin, na předem připravené půdě, výsevem v rovině n. ve svahu do 1:5 (15,8x13,0+10,465x31,5+15,8x5) | 614 | m2 |  | 0 | osetí směsí suchomilných rostlin
5 | 185 80-3111 | Ošetření trávníku, resp. směsi rostlin,jednorázové, v rovině | 614 | m2 |  | 0 | směs suchomilných rostlin
6 | 185 80-4111 | Ošetření vysazených květin jednorázově v rovině | 120 | m2 |  | 0 | ošetření vysazených okrasných trav
7 | 100 01-0001 | Specifikace - okrasná tráva kostřava Festuca scoparia ´Pic Carlit´ (1920x1,03) | 1977.6 | ks |  | 0 | kontejnerovaný;K10;spon 16ks/m2;ztratné 3%
8 | 100 01-0002 | Specifikace - směs suchomilných rostlin typizovaná (614x1,03) | 632.42 | m2 |  | 0 | např. osivo Optigrun varianta A; ztratné 3%
9 | 998 23-1311 | Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m | 0.67 | t |  | 0
10 | 100 01-0003 | Drobné související práce | 15 | hod |  | 0 | úklid, dorovnání, povrchová úprava okolního terénu, jinde nezapočtená doprava

## SO 04 - Venkovní sportoviště
optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku | [11 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {D3747B9A-32DB-4EB3-AF09-972332D834C2}
2
KRYCÍ LIST ROZPOČTU | [12 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
| Stavba: |  | VÍCEÚČELOVÉ SPORTOVNÍ CENTRUM NA CHOBOTĚ
| Objekt: |  | SO 04 - Venkovní sportoviště
| JKSO: | [7 empty] | CC-CZ:
| Místo: | [7 empty] | Datum: |  | 19.10.2015
| Objednavatel: | [7 empty] | IČ:
|  | Městská část Praha 17 | [6 empty] | DIČ:
| Zhotovitel: | [7 empty] | IČ:
DIČ:
| Projektant: | [7 empty] | IČ:
|  | SIAL s.r.o. Liberec | [6 empty] | DIČ:
| Zpracovatel: | [7 empty] | IČ:
|  | PROPOS Liberec s.r.o. | [6 empty] | DIČ:
Poznámka:
| Náklady z rozpočtu | [7 empty] | 0
| Ostatní náklady | [7 empty] | 0
| Cena bez DPH | [7 empty] | 0
| DPH | základní | 21% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | snížená | 15% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | zákl. přenesená | 21% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | sníž. přenesená | 15% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | nulová | 0% | ze | 0 |  |  |  | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  |  | 0
| Projektant |  |  |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  |  | Razítko |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  |  |  | Zhotovitel
| Datum a podpis: |  |  | Razítko |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba: |  |  | VÍCEÚČELOVÉ SPORTOVNÍ CENTRUM NA CHOBOTĚ
Objekt: |  |  | SO 04 - Venkovní sportoviště
Místo: | [6 empty] | Datum: |  | 19.10.2015
Objednavatel: |  |  | Městská část Praha 17 |  |  |  | Projektant: |  | SIAL s.r.o. Liberec
Zhotovitel: | [6 empty] | Zpracovatel: |  | PROPOS Liberec s.r.o.
Kód - Popis | [9 empty] | Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu | [9 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [8 empty] | 0
| 11 - Zemní práce - od úrovně HTÚ | [8 empty] | 0
| 2 - Zakládání | [8 empty] | 0
| 5 - Komunikace | [8 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání | [8 empty] | 0
| 90 - Vybavenost sportoviště | [8 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [8 empty] | 0
2) Ostatní náklady | [9 empty] | 0 |  |  |  | DPH
Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | [7 empty] | 0
ROZPOČET
Stavba: |  |  | VÍCEÚČELOVÉ SPORTOVNÍ CENTRUM NA CHOBOTĚ
Objekt: |  |  | SO 04 - Venkovní sportoviště
Místo: | [6 empty] | Datum: |  | 19.10.2015
Objednavatel: |  |  | Městská část Praha 17 |  |  |  | Projektant: |  | SIAL s.r.o. Liberec
Zhotovitel: | [6 empty] | Zpracovatel: |  | PROPOS Liberec s.r.o.
PČ | Typ | Kód | Popis |  |  | MJ | Množství | J.cena [CZK] |  | Cena celkem [CZK] |  |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady z rozpočtu | [9 empty] | 0 | [5 empty] | 1279.7298 |  | 902.8922 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| HSV - Práce a dodávky HSV | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 1279.7298 |  | 902.8922 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| 11 - Zemní práce - od úrovně HTÚ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 68.4164 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 13220110 | Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3, vč. naložení, odvozu na skládku dodavatele, skládkovné |  |  | m3 | 1.5 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 2.32 | 3.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1138899429
2 | K | 181951102 | Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním |  |  | m2 | 3607.58 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.018 | 64.9364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -773710914
| 2 - Zakládání | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 8.532 |  | 6.7814 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
3 | K | 275313611 | Základové patky z betonu tř. C 16/20 |  |  | m3 | 3 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.584 | 1.752 | 2.2563 | 6.769 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1614047047
4 | K | 275351215 | Zřízení bednění stěn základových patek |  |  | m2 | 12 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.364 | 4.368 | 0.00103 | 0.01236 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1642986071
5 | K | 275351216 | Odstranění bednění stěn základových patek |  |  | m2 | 12 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.201 | 2.412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -312126646
6 | K | 27536190 | Příplatek pro přípravu otvorů v beton.patce pro osazení sloupku |  |  | kus | 12 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2001887464
| 5 - Komunikace | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 591.1631 |  | 836.7862 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
7 | K | 56468111 | Podklad z kameniva hrubého drceného fr. 63-125 mm, tl 500 mm |  |  | m2 | 895.61 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.044 | 39.4068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1344361852
8 | K | 56476111 | Drenážní vrstva ze štěrku fr. 32-63 mm, tl 200 mm, se zhutněním |  |  | m2 | 2650.64 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.028 | 74.2179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1476202630
9 | K | 564811111 | Stabilizační vrstva ze štěrkodrtě 8/15mm ŠD, tl 50 mm |  |  | m2 | 2650.64 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.021 | 55.6634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 420073440
10 | K | 58911611 | Kryt ploch pro tělovýchovu z propíraného jemného křemičitého písku, tl do 300 mm |  |  | m2 | 870.24 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.101 | 87.8942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 492318163
11 | M | 58151321 | Písek sklářský sušený PR 21 zrnitost 1- 4mm PAP bal. 50 kg |  |  | t | 417.72 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 1 | 417.72 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -45263470
12 | K | 589116113 | Kryt ploch pro tělovýchovu antukový tl do 20 mm, se zhutněním, vlhčením |  |  | m2 | 2650.64 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.025 | 66.266 | 0.0681 | 180.5086 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1927235283
13 | K | 58911612 | Kryt ploch pro tělovýchovu - Recourt tl.50mm - podkladní vrstva pod antuku |  |  | m2 | 2650.64 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.101 | 267.7146 | 0.09 | 238.5576 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1510993079
| 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 492.4368 |  | 59.3246 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
14 | K | 91799001 | M+D systém. ocel.sloupku s pouzdrem, povrch úprava - tenis |  |  | kus | 8 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1980643150
15 | K | 91799002 | M+D systém. ocel.sloupku s pouzdrem, povrch. úprava - beach volejbal |  |  | kus | 4 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1476770796
16 | K | 91799004 | Vodorovné značení na hřišti pro 1 dvorec - pevné lajny, kotvení - tenis |  |  | kus | 4 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 626085325
17 | K | 91799005 | Vodorovné značení na hřišti pro 1 dvorec - lajny dle normy, kotvení - beach volejbal |  |  | kus | 2 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1520123128
18 | K | 919726121 | Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 200 g/m2 |  |  | m2 | 3582.21 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.08 | 286.5768 | 0.00036 | 1.2896 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 786064310
19 | K | 93511410 | Odvodňovací žlábek s krycím roštem do beton. lože, obetonováním, vč. vpusti |  |  | m | 219 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.94 | 205.86 | 0.265 | 58.035 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -295610371
| 90 - Vybavenost sportoviště | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
20 | K | 9198004 | Vybavenost - empaire |  |  | kus | 6 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -167365504
21 | K | 9198005 | Vybavenost - lavičky |  |  | kus | 11 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1246116942
22 | K | 9198006 | Vybavenost - odpadkové koše |  |  | kus | 6 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -586775257
| 998 - Přesun hmot | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 119.1815 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
23 | K | 998222012 | Přesun hmot pro tělovýchovné plochy |  |  | t | 902.89 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.132 | 119.1815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -960834128

## SO 05 - Účelové komunikace
ASPE 9
Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba : |  | 14-181 |  | VÍCEÚČELOVÉ SPORTOVNÍ CENTRUM "NA CHOBOTĚ"
číslo a název SO: |  | SO 05 |  | AREÁLOVÉ KOMUNIKACE, PARKOVIŠTĚ (ÚČELOVÉ KOMUNIKACE)
číslo a název rozpočtu: |  | 05 |  | AREÁLOVÉ KOMUNIKACE, PARKOVIŠTĚ (ÚČELOVÉ KOMUNIKACE)
Poř. č.pol. | cenová soustava | Kód položky | Varianta položky | Název položky | jednotka | Počet jednotek | CENA
[7 empty] | jednotková | celkem
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
|  | 0 |  | Všeobecné konstrukce a práce
1 | 2013_OTSKP | 014101 |  | POPLATKY ZA SKLÁDKU | M3 | 224 |  | 0
přebytek zeminy dle pol.č.17120:224,0m3=224.00 [A]
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
|  | 0 |  | Všeobecné konstrukce a práce |  |  |  | 0 | 0
|  | 1 |  | Zemní práce
2 | 2013_OTSKP | 12373 |  | ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I vznik: plochy odkopů z výkresu příčných řezů byly zohledněny dle rozsahu zpevněných ploch z výkresu situace. plochy digitálně změřeny v programu AutoCad | M3 | 620 |  | 0
620,0m3=620.00 [A]
položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**
3 | 2013_OTSKP | 17110 |  | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM plochy násypů z výkresu příčných řezů byly zohledněny dle rozsahu zpevněných ploch z výkresu situace. plochy digitálně změřeny v programu AutoCad | M3 | 370 |  | 0
370,0m3=370.00 [A]
položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
4 | 2013_OTSKP | 12373B |  | ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I - DOPRAVA Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 na skládku dodavatele | M3 | 224 |  | 0
přebytek zeminy na skládku z pol.č.12373,17110,17310,17411: 620,0m3-(370,0m3+20,0m3+6,0m3)=224.00 [A]
5 | 2013_OTSKP | 17310 |  | ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM plochy dosypávek z výkresu příčných řezů byly zohledněny dle rozsahu zpevněných ploch z výkresu situace. plochy digitálně změřeny v programu AutoCad | M3 | 20 |  | 0
20,0m3=20.00 [A]
položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
8 | 2013_OTSKP | 17411 |  | ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM | M3 | 6 |  | 0
zásyp vytěženou zeminou u kov. mříží:6,0m3=6.00 [A]
položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
9 | 2013_OTSKP | 18110 |  | ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I viz. výkres situace, plochy digitálně změřeny v programu AutoCad | M2 | 6129.9 |  | 0
bet.dl. tl.80mm:1920,4+1884,0m2=3 804.40 [A] bet.dl. tl.60mm:191,0m2=191.00 [B] kostky, příložné kamen. desky, vodící linii a reliéf. zámk.dl.:1732,5m2=1 732.50 [C] lomová výsivka:402,0m2=402.00 [D] Celkem: A+B+C+D=6 129.90 [E]
položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt. Viz. Výkres situace
|  | 1 |  | Zemní práce |  |  |  | 0 | 0
|  | 2 |  | Základy
10 | 2013_OTSKP | 21263 |  | TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM FLEXIBILNÍ Viz. výkresy příčných řezů a situace | M | 325 |  | 0
325,0m=325.00 [A]
Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména: - výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky předepsaného materiálu pro výplň a zásyp - zřízení spojovací vrstvy - zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu - dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu - obsyp trativodu předepsaným materiálem, případně vložení separační nebo drenážní vložky - ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL - veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy - nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie
11 | 2013_OTSKP | 21361 |  | DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE NETKANÁ SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE plocha digitálně změřena v programu AutoCad | M2 | 597 |  | 0
pod lomovou výsivku:597,0m2=597.00 [A]
Položka zahrnuje: - dodávku předepsané geotextilie (včetně nutných přesahů) pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy - provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru Viz. výkres situace
12 | 2013_OTSKP | 272384 |  | ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30) VČETNĚ VÝZTUŽE C 20/25 | M3 | 1.5 |  | 0
ukončení východního schodiště:1,5m3=1.50 [A] viz. výkres charakt. řezy, plocha digitálně změřena v programu AutoCad, poté znásobena délkou schodiště
- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,
|  | 2 |  | Základy |  |  |  | 0 | 0
|  | 3 |  | Svislé konstrukce
13 | 2013_OTSKP | 317384 |  | ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30) VČETNĚ VÝZTUŽE C 20/25 | M3 | 0.7 |  | 0
ukončení východního schodiště:0,7m3=0.70 [A] viz. výkres charakt. řezy, plocha digitálně změřena v programu AutoCad, poté znásobena délkou schodiště
položka zahrnuje: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů
|  | 3 |  | Svislé konstrukce |  |  |  | 0 | 0
|  | 4 |  | Vodorovné konstrukce
14 | 2013_OTSKP | 43112 |  | SCHODIŠŤ KONSTR Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON prefabrikovaná schod.ramena šířka stupně 660mm výška stupně 300mm tloušťka desky 80mm šířka ramena 2m a 3m počet stupňů: 6stupňů/1rameno | M3 | 23 |  | 0
š. ramene 3m: 5ks viz. výkres Opěrná stěna, stupně pro diváky a schody š. ramene 2m: 1ks
- dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců, - u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka, - úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce, - veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení, - sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod., - výplň, těsnění a tmelení spár a spojů, - očištění a ošetření úložných ploch, - zednické výpomoce pro montáž dílců, - označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem, - úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření, - veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku, - další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení a měření dílců a pod.).
15 | 2013_OTSKP | 431384 |  | SCHODIŠŤ KONSTR ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30) VČETNĚ VÝZTUŽE Z KARI-SÍTÍ viz. výkres Opěrná stěna, stupně pro diváky a schody, plocha digitálně změřena v programu AutoCad, poté znásobena délkou schodišť | M3 | 21.5 |  | 0
severní schod.:7,2m3=7.20 [A] západní schod.:11,0m3=11.00 [B] východní schod.:3,3m3=3.30 [C] Celkem: A+B+C=21.50 [E]
- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů - osazení výztuže
16 | 2013_OTSKP | 43419 |  | SCHODIŠŤ STUPNĚ Z DÍLCŮ KAMENNÝCH KAMENNÉ SCHODNICE 330/150/2000 viz. výkres Opěrná stěna, stupně pro diváky a schody, plocha digitálně změřena v programu AutoCad, poté znásobena délkou schodišť | M3 | 13.11 |  | 0
severní schod.:4,2m3=4.20 [A] západní schod.:6,11m3=6.11 [B] východní schod.:1,95m3=1.95 [C] východní schod.:0,85m3=0.85 [D] Celkem: A+B+C+D=13.11 [E]
Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením.
17 | 2013_OTSKP | 45152 |  | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO viz. výkres Opěrná stěna, stupně pro diváky a schody | M3 | 26.54 |  | 0
pod schodiště severní schod.:4,8m3+4,7m2*0,20=5.74 [A] západní schod.:7,2m3=7.20 [B] východní schod.:2,2m3=2.20 [C] východní schod.:11,4m3=11.40 [D] Celkem: A+B+C+D=26.54 [E]
Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením.
|  | 4 |  | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 | 0
|  | 5 |  | Komunikace
18 | 2013_OTSKP | 56321 |  | VOZOVKOVÉ VRSTVY Z UPRAVENÉ LOMOVÉ VÝSIVKY TL. DO 50MM FR.0/4MM TL.40MM viz. výkres situace a vzorové příčné řezy, plocha digitálně změřena v programu AutoCad | M2 | 402 |  | 0
402,0m2=402.00 [A]
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry
19 | 2013_OTSKP | 56330 |  | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI viz. výkres situace a vzorové příčné řezy, plocha digitálně změřena v programu AutoCad | M3 | 1807.24 |  | 0
pod bet.dl. tl.80mm:(1920,4+1884,0)m2*(0,15+0,15)+13,0m3 (pod obrubou)=1 154.32 [A] pod bet.dl. tl.60mm:191,0m2*0,15=28.65 [B] pod kostky, příložné kamen. desky, vodící linii a reliéf. zámk.dl.:1732,5m2*(0,15+0,15)=519.75 [C] pod lomovou výsivku:402,0m2*(0,06+0,20)=104.52 [D] Celkem: A+B+C+D=1 807.24 [E]
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry
20 | 2013_OTSKP | 58221 |  | DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA viz. výkres situace a vzorové příčné řezy, plocha digitálně změřena v programu AutoCad | M2 | 1689.3 |  | 0
1732,5m2-26,2m2-8,9m2-8,1m2=1 689.30 [A]
- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
21 | 2013_OTSKP | 58242 |  | DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z KAMEN DESEK DO LOŽE Z MC viz. výkres situace a vzorové příčné řezy, plocha digitálně změřena v programu AutoCad | M2 | 26.2 |  | 0
příložné desky:26,2m2=26.20 [A]
- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
22 | 2013_OTSKP | 58251.a |  | DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC DO LOŽE Z KAMENIVA UMĚLÁ VODÍCÍ LINIE TL.60MM viz. výkres situace a vzorové příčné řezy, plocha digitálně změřena v programu AutoCad | M2 | 11.44 |  | 0
0,40*6,30=2.52 [A] 0,40*22,30=8.92 [B] Celkem: A+B=11.44 [C]
- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
23 | 2013_OTSKP | 582611 |  | KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM viz. výkres situace a vzorové příčné řezy, plocha digitálně změřena v programu AutoCad | M2 | 193.2 |  | 0
191,0m2-2,5m2=188.50 [A] podesta u sever. schodiště:4,7m2=4.70 [B] Celkem: A+B=193.20 [C]
- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
24 | 2013_OTSKP | 582612 |  | KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM viz. výkres situace a vzorové příčné řezy, plocha digitálně změřena v programu AutoCad | M2 | 3704.5 |  | 0
1920,4m2-36,5m2 (pol.č.582615)=1 883.90 [A] 1884,0m2-63,4m2(pol.č.582615)=1 820.60 [B] Celkem: A+B=3 704.50 [C]
- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
25 | 2013_OTSKP | 582615 |  | KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 80MM DO LOŽE Z KAM viz. výkres situace a vzorové příčné řezy, plocha digitálně změřena v programu AutoCad | M2 | 99.9 |  | 0
odlišení parkovacích stání:(365,00+634,00)*0,10=99.90 [A]
- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
26 | 2013_OTSKP | 58261A |  | KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM viz. výkres situace a vzorové příčné řezy, plocha digitálně změřena v programu AutoCad | M2 | 8.1 |  | 0
8,1m2=8.10 [A]
- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
|  | 5 |  | Komunikace |  |  |  | 0 | 0
|  | 8 |  | Potrubí
27 | 2013_OTSKP | 89712 |  | VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ viz. výkres situace | KUS | 6 |  | 0
6ks=6.00 [A]
položka zahrnuje: - dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - předepsané podkladní konstrukce
28 | 2013_OTSKP | 897525 |  | VPUSŤ ODVOD ŽLABŮ Z BETON DÍLCŮ viz. výkres situace | KUS | 6 |  | 0
2+2+2=6.00 [A]
položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného dílce včetně mříže nezahrnuje předepsané podkladní konstrukce
29 | 2013_OTSKP | 897725 |  | ČISTÍCÍ KUSY ŽLABŮ Z BETON DÍLCŮ viz. výkres situace | KUS | 3 |  | 0
3*1=3.00 [A]
položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného dílce nezahrnuje předepsané podkladní konstrukce
|  | 8 |  | Potrubí |  |  |  | 0 | 0
|  | 9 |  | Ostatní konstrukce a práce
30 | 2013_OTSKP | 91272 |  | ZÁVORA ELEKTRICKY OVLÁDANÁ DL.7,0M viz. výkres situace | KUS | 1 |  | 0
1ks=1.00 [A]
položka zahrnuje: - dodávku kompletního zařízení včetně nutných zemních prací a základových konstrukcí - případné indukční smyčky ve vozovce - úpravy na dispečinku a zapojení ovládání a sledování závory nezahrnuje elektrickou přípojku
31 | 2013_OTSKP | 914131 |  | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ VČETNĚ SLOUPKŮ A PATEK viz. výkres Dopravní značení | KUS | 19 |  | 0
IP 11b:9ks=9.00 [A] IP 11c:5ks=5.00 [B] E9:5ks=5.00 [C] B1:1ks=1.00 [D] E12:1ks=1.00 [E] Celkem: A+B+C+D+E=21.00 [F]
položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení - u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí
32 | 2013_OTSKP | 915211 |  | VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA viz. výkres Dopravní značení | M2 | 46.67 |  | 0
V9a:20ks*1,3m2=26.00 [A] V2a:232,00*1/3*0,125=9.67 [B] V7:11,0m2=11.00 [C] Celkem: A+B+C=46.67 [D]
položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu
33 | 2013_OTSKP | 91551 |  | VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - PŘEDEM PŘIPRAVENÉ SYMBOLY PLAST viz. výkres Dopravní značení | KUS | 12 |  | 0
10+2=12.00 [A]
položka zahrnuje: - dodání a pokládku předepsaného symbolu - zahrnuje předznačení a reflexní úpravu
34 | 2013_OTSKP | 91721 |  | ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ 250/50/1000 viz. výkres situace | M | 407 |  | 0
407,0m=407.00 [A]
Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením. Položka obruby a zpomalovací prahy zahrnuje i betonové lože i boční betonovou opěrku.
35 | 2013_OTSKP | 91722 |  | CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ 250/150/1000 viz. výkres situace | M | 254 |  | 0
254,0m=254.00 [A]
Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením. Položka obruby a zpomalovací prahy zahrnuje i betonové lože i boční betonovou opěrku.
36 | 2013_OTSKP | 93540 |  | ŽLABY Z DÍLCŮ Z POLYMERBETONU VČETNĚ MŘÍŽÍ viz. výkres situace | M | 119 |  | 0
35,0+42,0+42,0=119.00 [A]
položka zahrnuje: -dodávku a uložení dílců žlabu z předepsaného materiálu předepsaných rozměrů včetně mříže - spárování, úpravy vtoku a výtoku - nezahrnuje nutné zemní práce, předepsané lože, obetonování - měří se v metrech běžných délky osy žlabu, odečítají se čistící kusy a vpustě
37 | 2013_OTSKP | 93756 |  | MOBILIÁŘ - KOVOVÉ MŘÍŽE POD STROMY D 0,75M VČETNĚ OCEL. PÁSOVINY OKOLO MŘÍŽE A UKOTVENÍ TRNY viz. výkres situace | KUS | 6 |  | 0
6ks=6.00 [A]
Položka zahrnuje: - montáž, osazení a dodávku kompletního zařízení, předepsaného zadávací dokumentací - mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu - nezbytné zemní práce a základové konstrukce - předepsanou povrchovou úpravu (nátěry a pod.) Pozn.: materiál uvedený v textu představuje rozhodující podíl ve výrobku
|  | 9 |  | Ostatní konstrukce a práce |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | C e l k e m |  |  |  | 0 | 0

## SO 06 - Místní komunikace
ASPE 9
Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba : |  | 14-181 |  | VÍCEÚČELOVÉ SPORTOVNÍ CENTRUM "NA CHOBOTĚ"
číslo a název SO: |  | SO 06 |  | ZPEVNĚNÉ PLOCHY (MÍSTNÍ KOMUNIKACE)
číslo a název rozpočtu: |  | 06 |  | ZPEVNĚNÉ PLOCHY (MÍSTNÍ KOMUNIKACE)
Poř. č.pol. | cenová soustava | Kód položky | Varianta položky | Název položky | jednotka | Počet jednotek | CENA
[7 empty] | jednotková | celkem
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
|  | 0 |  | Všeobecné konstrukce a práce
1 | 2013_OTSKP | 014101 |  | POPLATKY ZA SKLÁDKU | M3 | 21.75 |  | 0
zemina dle pol.č.17120:21,75m3=21.75 [A]
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
|  | 0 |  | Všeobecné konstrukce a práce |  |  |  | 0 | 0
|  | 1 |  | Zemní práce
4 | 2013_OTSKP | 11372 |  | FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH VČETNĚ ODVOZU K RECYKLACI plocha digitálně změřena v programu AutoCad | M3 | 7.98 |  | 0
133,0m2*0,04=5.32 [A] 38,0m2*0,07=2.66 [B] Celkem: A+B=7.98 [C]
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
5 | 2013_OTSKP | 12373 |  | ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I | M3 | 21.75 |  | 0
odkop v tl.0,25m:87,0m2*0,25=21.75 [A] vznik: plochy odkopů z výkresu příčných řezů byly zohledněny dle rozsahu zpevněných ploch z výkresu situace. plochy digitálně změřeny v programu AutoCad
položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**
6 | 2013_OTSKP | 12373B |  | ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I - DOPRAVA Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 na skládku dodavatele | M3 | 21.75 |  | 0
přebytek zeminy na skládku dle pol.č.12373:21,75m3=21.75 [A]
7 | 2013_OTSKP | 18110 |  | ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I viz. výkres situace, plochy digitálně změřeny v programu AutoCad | M2 | 586.5 |  | 0
nová živič.kce:202,0m2=202.00 [A] bet.dl. tl.80mm:16,5m2=16.50 [C] bet.dl. tl.60mm:368,0m2=368.00 [B] Celkem: A+C+B=586.50 [D]
položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.
|  | 1 |  | Zemní práce |  |  |  | 0 | 0
|  | 2 |  | Základy
8 | 2013_OTSKP | 21263 |  | TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM FLEXIBILNÍ Viz. výkresy příčných řezů a situace | M | 50 |  | 0
50,0m=50.00 [A]
Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména: - výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky předepsaného materiálu pro výplň a zásyp - zřízení spojovací vrstvy - zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu - dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu - obsyp trativodu předepsaným materiálem, případně vložení separační nebo drenážní vložky - ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL - veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy - nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie
|  | 2 |  | Základy |  |  |  | 0 | 0
|  | 5 |  | Komunikace
9 | 2013_OTSKP | 56330 |  | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI viz. výkres situace a vzorové příčné řezy, plocha digitálně změřena v programu AutoCad | M3 | 100.55 |  | 0
nová živič.kce:202,0m2*0,20=40.40 [A] pod bet.dl. tl.80mm:16,5m2*(0,15+0,15)=4.95 [C] pod bet.dl. tl.60mm:368,0m2*0,15=55.20 [B] Celkem: A+C+B=100.55 [D]
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry
10 | 2013_OTSKP | 572213 |  | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 0,3KG/M2 viz. výkres situace a vzorové příčné řezy, plocha digitálně změřena v programu AutoCad | M2 | 577 |  | 0
nová živič.kce:202,0m2*2=404.00 [A] fréz.voz.:133,0m2+40,0m2=173.00 [B] Celkem: A+B=577.00 [C]
- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení
11 | 2013_OTSKP | 574A04 |  | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S viz. výkres situace a vzorové příčné řezy, plocha digitálně změřena v programu AutoCad | M3 | 13.4 |  | 0
nová živič.kce:202,0m2*0,04=8.08 [A] fréz.voz.:133,0m2*0,04=5.32 [B] Celkem: A+B=13.40 [C]
- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
12 | 2013_OTSKP | 574C06 |  | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S viz. výkres situace a vzorové příčné řezy, plocha digitálně změřena v programu AutoCad | M3 | 16.94 |  | 0
nová živič.kce:202,0m2*0,07=14.14 [A] fréz.voz.:40,0m2*0,07=2.80 [B] Celkem: A+B=16.94 [C]
- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
13 | 2013_OTSKP | 58242.a |  | DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z KAMEN DESEK DO LOŽE Z MC PŘÍLOŽNÉ KAMENNÉ DESKY 300/300/40 viz. výkres situace a vzorové příčné řezy, plocha digitálně změřena v programu AutoCad | M2 | 8.4 |  | 0
8,4m2=8.40 [A]
- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
14 | 2013_OTSKP | 58242.b |  | DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z KAMEN DESEK DO LOŽE Z MC PŘÍLOŽNÉ KAMENNÉ DESKY 300/300/60 viz. výkres situace a vzorové příčné řezy, plocha digitálně změřena v programu AutoCad | M2 | 2.5 |  | 0
2,5m2=2.50 [A]
- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
15 | 2013_OTSKP | 58251.a |  | DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC DO LOŽE Z KAMENIVA UMĚLÁ VODÍCÍ LINIE TL.60MM viz. výkres situace a vzorové příčné řezy, plocha digitálně změřena v programu AutoCad | M2 | 15 |  | 0
0,40*37,50=15.00 [A]
- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
16 | 2013_OTSKP | 58251.b |  | DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC DO LOŽE Z KAMENIVA UMĚLÁ VODÍCÍ LINIE TL.80MM viz. výkres situace a vzorové příčné řezy, plocha digitálně změřena v programu AutoCad | M2 | 3.2 |  | 0
0,40*8,00=3.20 [A]
- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
17 | 2013_OTSKP | 582611 |  | KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM viz. výkres situace a vzorové příčné řezy, plocha digitálně změřena v programu AutoCad | M2 | 336 |  | 0
368,0m2-8,6m2-15,0m2-8,4m2=336.00 [A]
- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
18 | 2013_OTSKP | 582612 |  | KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM viz. výkres situace a vzorové příčné řezy, plocha digitálně změřena v programu AutoCad | M2 | 7.6 |  | 0
16,5m2-3,2m2-3,2m2-2,5m2=7.60 [A]
- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
19 | 2013_OTSKP | 58261A |  | KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM viz. výkres situace a vzorové příčné řezy, plocha digitálně změřena v programu AutoCad | M2 | 8.6 |  | 0
8,6m2=8.60 [A]
- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
20 | 2013_OTSKP | 58261B |  | KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 80MM DO LOŽE Z KAM viz. výkres situace a vzorové příčné řezy, plocha digitálně změřena v programu AutoCad | M2 | 3.2 |  | 0
3,2m2=3.20 [A]
- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
|  | 5 |  | Komunikace |  |  |  | 0 | 0
|  | 8 |  | Potrubí
21 | 2013_OTSKP | 89712 |  | VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ viz. výkres situace | KUS | 3 |  | 0
3ks=3.00 [A]
položka zahrnuje: - dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - nezahrnuje předepsané podkladní konstrukce
|  | 8 |  | Potrubí |  |  |  | 0 | 0
|  | 9 |  | Ostatní konstrukce a práce
22 | 2013_OTSKP | 914131 |  | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ VČETNĚ SLOUPKŮ A PATEK viz. výkres Dopravní značení | KUS | 3 |  | 0
P6:1ks=1.00 [A] IP11a:1ks=1.00 [B] E9:1ks=1.00 [C] Celkem: A+B+C=3.00 [D]
položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení - u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí
23 | 2013_OTSKP | 915211 |  | VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA viz. výkres Dopravní značení | M2 | 10.23 |  | 0
V4:22,00*0,25=5.50 [A] V2a:6,50*1/3*0,125=0.27 [B] V10d:50,00*0,5*0,125=3.13 [C] vodící linie:6*7,40*0,03=1.33 [D] Celkem: A+B+C+D=10.23 [E]
položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu
24 | 2013_OTSKP | 91721 |  | ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ 50/250/1000 viz. výkres situace | M | 98 |  | 0
98,0m=98.00 [A]
Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením. Položka obruby a zpomalovací prahy zahrnuje i betonové lože i boční betonovou opěrku.
25 | 2013_OTSKP | 91722 |  | CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ 150/250/1000 viz. výkres situace | M | 5.5 |  | 0
5,5m=5.50 [A]
Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením. Položka obruby a zpomalovací prahy zahrnuje i betonové lože i boční betonovou opěrku.
26 | 2013_OTSKP | 91742.a |  | CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ OP4 200/250/1000 viz. výkres situace | M | 187 |  | 0
187,0m=187.00 [A]
Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením. Položka obruby a zpomalovací prahy zahrnuje i betonové lože i boční betonovou opěrku.
27 | 2013_OTSKP | 91742.b |  | CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ OP6 150/250/1000 viz. výkres situace | M | 7 |  | 0
7,0m=7.00 [A]
Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením. Položka obruby a zpomalovací prahy zahrnuje i betonové lože i boční betonovou opěrku.
28 | 2013_OTSKP | 919111 |  | ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM viz. výkres situace | M | 80 |  | 0
80,0m=80.00 [A]
položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody
29 | 2013_OTSKP | 93750 |  | MOBILIÁŘ - AUTOMATICKÉ HYDRAULICKÉ ZÁSUVNÉ SLOUPKY D 200MM viz. výkres situace | KUS | 5 |  | 0
5ks=5.00 [A]
Položka zahrnuje: - montáž, osazení a dodávku kompletního zařízení, předepsaného zadávací dokumentací - mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu - nezbytné zemní práce a základové konstrukce - předepsanou povrchovou úpravu (nátěry a pod.) Pozn.: materiál uvedený v textu představuje rozhodující podíl ve výrobku
30 | 2013_OTSKP | 93751 |  | MOBILIÁŘ - VENKOVNÍ VITRÍNA S ORIENTAČNÍ MAPOU viz. výkres situace | KUS | 0 |  | 0
1ks=1.00 [A]
Položka zahrnuje: - montáž, osazení a dodávku kompletního zařízení, předepsaného zadávací dokumentací - mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu - nezbytné zemní práce a základové konstrukce - předepsanou povrchovou úpravu (nátěry a pod.) Pozn.: materiál uvedený v textu představuje rozhodující podíl ve výrobku
|  | 9 |  | Ostatní konstrukce a práce |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | C e l k e m |  |  |  | 0 | 0
Note on A15: Nydrle-projekt:

## SO 07 - HTÚ
optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku | [11 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {BECC1BD3-5E51-4673-AC80-AD3BC3659C32}
2
KRYCÍ LIST ROZPOČTU | [12 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
| Stavba: |  | VÍCEÚČELOVÉ SPORTOVNÍ CENTRUM NA CHOBOTĚ
| Objekt: |  | SO 07 - HRUBÉ TERÉNNÍ ÚPRAVY
| JKSO: | [7 empty] | CC-CZ:
| Místo: | [7 empty] | Datum: |  | 19.10.2015
| Objednavatel: | [7 empty] | IČ:
|  | Městská část Praha 17 | [6 empty] | DIČ:
| Zhotovitel: | [7 empty] | IČ:
DIČ:
| Projektant: | [7 empty] | IČ:
|  | SIAL s.r.o. Liberec | [6 empty] | DIČ:
| Zpracovatel: | [7 empty] | IČ:
|  | PROPOS Liberec s.r.o. | [6 empty] | DIČ:
Poznámka:
| Náklady z rozpočtu | [7 empty] | 0
| Ostatní náklady | [7 empty] | 0
| Cena bez DPH | [7 empty] | 0
| DPH | základní | 21% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | snížená | 15% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | zákl. přenesená | 21% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | sníž. přenesená | 15% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | nulová | 0% | ze | 0 |  |  |  | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  |  | 0
| Projektant |  |  |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  |  | Razítko |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  |  |  | Zhotovitel
| Datum a podpis: |  |  | Razítko |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba: |  |  | VÍCEÚČELOVÉ SPORTOVNÍ CENTRUM NA CHOBOTĚ
Objekt: |  |  | SO 07 - HRUBÉ TERÉNNÍ ÚPRAVY
Místo: | [6 empty] | Datum: |  | 19.10.2015
Objednavatel: |  |  | Městská část Praha 17 |  |  |  | Projektant: |  | SIAL s.r.o. Liberec
Zhotovitel: | [6 empty] | Zpracovatel: |  | PROPOS Liberec s.r.o.
Kód - Popis | [9 empty] | Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu | [9 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [8 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [8 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání | [8 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [8 empty] | 0
2) Ostatní náklady | [9 empty] | 0 |  |  |  | DPH
Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | [7 empty] | 0
ROZPOČET
Stavba: |  |  | VÍCEÚČELOVÉ SPORTOVNÍ CENTRUM NA CHOBOTĚ
Objekt: |  |  | SO 07 - HRUBÉ TERÉNNÍ ÚPRAVY
Místo: | [6 empty] | Datum: |  | 19.10.2015
Objednavatel: |  |  | Městská část Praha 17 |  |  |  | Projektant: |  | SIAL s.r.o. Liberec
Zhotovitel: | [6 empty] | Zpracovatel: |  | PROPOS Liberec s.r.o.
PČ | Typ | Kód | Popis |  |  | MJ | Množství | J.cena [CZK] |  | Cena celkem [CZK] |  |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady z rozpočtu | [9 empty] | 0 | [5 empty] | 12125.1417 |  | 14.6149 |  | 4741.9579 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| HSV - Práce a dodávky HSV | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 12125.1417 |  | 14.6149 |  | 4741.9579 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 9252.2406 |  | 14.6149 |  | 4058.8519 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 11120110 | Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy přes 1000 do 10000 m2 vč. likvidace |  |  | m2 | 1050 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.093 | 97.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 107764053
2 | K | 11210110 | Kácení stromů listnatých vč. odstranění pařezů a likvidace (do pr. 30 cm) |  |  | kus | 20 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.88 | 17.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -920031359
3 | K | 113107222 | Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm |  |  | m2 | 695.25 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.073 | 50.7533 | 0 | 0 | 0.235 | 163.3837 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2003912492
4 | K | 113107231 | Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z betonu prostého tl 150 mm |  |  | m2 | 695.25 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.194 | 134.8785 | 0 | 0 | 0.225 | 156.4313 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 280257920
5 | K | 113107240 | Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z betonu prostého tl do 200 mm (průměrná tloušťka 15-25 cm) |  |  | m2 | 8342.96 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.331 | 2761.5198 | 0 | 0 | 0.44 | 3670.9024 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1383881442
6 | K | 113107241 | Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 50 mm |  |  | m2 | 695.25 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.057 | 39.6292 | 0 | 0 | 0.098 | 68.1345 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 696559299
7 | K | 11510120 | Čerpání vody v průběhu 60ti dní pro HTÚ |  |  | hod | 1440 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.2 | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -667842652
8 | K | 115101301 | Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min |  |  | den | 60 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -672781569
9 | K | 115201501 | Montáž odpadního potrubí DN 150 |  |  | m | 100 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.286 | 28.6 | 0.00494 | 0.494 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1194977116
10 | K | 115201511 | Demontáž odpadního potrubí DN 150 |  |  | m | 100 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.135 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 261724320
11 | K | 11520152 | Zřízení šachet pro čerpání spodní vody, vč. zásypu po ukončení čerpání |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.135 | 0.135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1402148556
12 | K | 1209013 | Bourání základů demolovaného objektu ve výkopu a původních objektů |  |  | m3 | 60.03 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 5.341 | 320.6202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1257118424
13 | K | 131201104 | Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu přes 5000 m3 |  |  | m3 | 16792.85 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.1 | 1679.285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -389908125
14 | K | 131301104 | Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu přes 5000 m3 |  |  | m3 | 1865.87 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.15 | 279.8805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1693177893
15 | K | 132201202 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 |  |  | m3 | 48.39 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.844 | 40.8412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2140673079
16 | K | 151301400 | Zřízení záporového pažení (účinná pažená plocha terénu - dřevěných pažin) |  |  | m2 | 1464.82 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 1.154 | 1690.4023 | 0.00964 | 14.1209 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1510921915
17 | K | 162701100 | Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 na skládku dodavatele |  |  | m3 | 18707.12 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.083 | 1552.691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -270941147
18 | K | 171201211 | Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) |  |  | t | 33672.81 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1780161113
19 | K | 17410110 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním vč. dovozu a nákupu zásypového materiálu (žlaby provizorního odvodnění) |  |  | m3 | 48.39 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.299 | 14.4686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1092372555
20 | K | 18195110 | Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění do předepsané roviny kvality |  |  | m2 | 13904.93 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.013 | 180.7641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1162397123
21 | K | 18195200 | Ochranná vrstva pro zamezení degradace podloží vlivem pojezdu těžké techniky, srážkové vody a proti případnému zamrzání, vč. případného odstranění |  |  | m2 | 4694 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.013 | 61.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 464560815
| 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2387.6047 |  | 0 |  | 683.106 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
22 | K | 98113441 | Demolice ocelové haly podíl konstrukcí těžkou mechanizací vč. případného odpojení a zaslepení inženýrských sítí |  |  | m3 | 1620.53 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.122 | 197.7047 | 0 | 0 | 0.2 | 324.106 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -495808025
23 | K | 98113450 | Demolice drobných objektů a konstrukcí v prostoru stavby |  |  | m3 | 20 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.122 | 2.44 | 0 | 0 | 0.02 | 0.4 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1409776631
24 | K | 98113460 | Vyklizení odpadu v prostoru stavby |  |  | m2 | 17930 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.122 | 2187.46 | 0 | 0 | 0.02 | 358.6 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1522565731
| 997 - Přesun sutě | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 485.2964 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
25 | K | 997006006 | Drcení stavebního odpadu z demolic ze zdiva z betonu prostého s dopravou do 100 m a naložením |  |  | t | 2619.58 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.124 | 324.8279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1971668018
26 | K | 99700651 | Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku dodavatele (beton, živice) |  |  | t | 1763.39 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.091 | 160.4685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 206251142
27 | K | 997013801 | Poplatek za uložení stavebního betonového a asfaltového odpadu na skládce (skládkovné) |  |  | t | 1746.39 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1070091344
28 | K | 99701400 | Odpočet kovového odpadu z demontovaného objektu |  |  | t | -7 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -931280392
29 | K | 99701500 | Poplatek za komunální, směsný odpad |  |  | t | 10 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1601469007

## SO 08 TÚ, SÚ
SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK
STAVBA: VÍCEÚČELOVÉ APORTOVNÍ CENSTRUM "NA CHOBOTĚ", PRAHA 17
OBJEKT: SO 08 - TERÉNNÍ A SADOVÉ ÚPRAVY
JKSO: 823 29 11
P.Č. | Kód položky | Zkrácený popis | Množství | MJ | Cena jednotková | Cena celkem | Technický ( doplňkový) popis položky
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VÝKAZU VÝMĚR JE TECHNICKÁ ZPRÁVA A VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE! |  |  |  |  | viz TZ a výkresy TUSU01
|  | ZÁKLADNÍ NÁKLADY OBJEKTU CELKEM (HLAVA III) |  |  | 0
| 1 | ČISTÉ TERÉNNÍ ÚPRAVY (ÚRS 823-1, 800-1, 822-1) |  |  |  | 0
1 | 181 11-1111 | Plošná úprava terénu v zem. 1-4, s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, při nerovnostech do 100mm, v rovině n. ve svahu do 1:5 (4300-570) | 3730 | m2 |  | 0 | úprava terénu po HTÚ
2 | 181 11-1112 | Dtto ve svahu přes 1:5 do 1:2 (500+50+20) | 570 | m2 |  | 0 | úprava terénu po HTÚ
3 | 181 10-1101 | Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v zářezech a na násypech v hor. 1-4 bez zhutnění | 3730 | m2 |  | 0 | úprava terénu po HTÚ
4 | 182 10-1101 | Svahování v zářezech v hor. 1-4 | 570 | m2 |  | 0 | úprava terénu po HTÚ
5 | 183 40-3114 | Obdělání půdy kultivátorováním v rovině n. ve svahu do 1:5 | 3730 | m2 |  | 0 | rozrušení půdy před ohumusováním
6 | 183 40-3115 | Dtto ve svahu přes 1:5 do 1:2 | 570 | m2 |  | 0 | dtto
7 | 181 30-1102 | Rozprostření a urovnání ornice v rovině n. svahu do 1:5 při souvislé ploše do 500m2, tl. do 150mm | 3730 | m2 |  | 0
8 | 182 30-1122 | Dtto ve svahu přes 1:5 do 1:2 | 570 | m2 |  | 0
9 | 122 10-1101 | Odkopávky a prokopávky nezapažené s naložením na dopr.prostředek v hor. 1-2 deficit zeminy (4300x0,15) | 645 | m3 |  | 0 | rozpojení zeminy na deponi pro ohumusování zelených ploch
10 | 162 70-1105 | Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1- 4 na vzdál. 10 km | 645 | m3 |  | 0 | vč. složení - dovoz zeminy na lokalitu
11 | 16270-1109 | Příplatek za každých dalších započatých 1000m (645x10) | 6450 | m3 |  | 0
12 | 181 41-1131 | Založení trávníku na předem připravené půdě, parkového, výsevem v rovině n. ve svahu do 1:5 , vč. utažení | 819 | m2 |  | 0 | parkový trávník; mimo plochy keřů na svahu, náhrady trávníku a pnoucích;vč. pokosení, naložení, odvozem odpadu do 20km a se složením
13 | 181 41-1141 | Založení trávníku na předem připravené půdě, parterového, výsevem v rovině n. ve svahu do 1:5,vč. utažení | 2455 | m2 |  | 0 | rekreační trávník; minus plochy keřů ve svahu;vč. pokosení, naložení, odvozem odpadu do 20km a se složením
14 | 180 40-4111 | Založení trávníku hřišťového výsevem na vrstvě ornice | 380 | m2 |  | 0 | sluneční louka; vč. pokosení, naložení, odvozem odpadu do 20km a se složením
15 | 564 86-1111 | Podklad ze štěrkodrti - pojízdný trávník | 70 | m2 |  | 0 | manipulační příjezd ke hřištím
16 | 183 40-3153 | Obdělání půdy hrabáním v rovině n. na svahu do 1:5 (3730x2) | 7460 | m2 |  | 0 | dvojnásobně
17 | 183 40-3253 | Obdělání půdy hrabáním na svahu 1:5 do 1:2 (570x2) | 1140 | m2 |  | 0 | dvojnásobně
18 | 184 80-2111 | Chemické odplevelení půdy před založením kultury postřikem naširoko v rovině n. svahu do 1:55 | 3730 | m2 |  | 0
19 | 184 80-2211 | Dtto ve svahu přes 1:5 do 1:2 | 570 | m2 |  | 0
20 | 185 80-2113 | Hnojení půdy n. trávníku umělým hnojivem naširoko v rovině n. na svahu do 1:5 (3730x0,00005) | 0.186 | t |  | 0
21 | 185 80-2123 | Hnojení půdy n. trávníku umělým hnojivem na svahu od 1:5 do 1:2 (550x0,00005) | 0.027 | t |  | 0
22 | 185 80-3111 | Ošetření trávníku bez ohledu na způsob založení v rovině n. ve svahu do 1:5 jednorázové (819+ 2455+380) | 3654 | m2 |  | 0
23 | 100 01-0001 | Herbicid na odplevelení ploch (0,43x5) | 2.15 | 1 |  | 0 | totální herbicid biologicky odbouratelný;5l/ha
24 | 100 01-0002 | Specifikace - kulturní zemina pro ohumusování zelených ploch (4300x0,15) | 645 | m3 |  | 0 | deficit
25 | 100 01-0003 | Specifikace - dlouhodobé hnojivo do půdy n. na trávník 4300x0,05x1,03 | 221.45 | kg |  | 0 | ztratné 3%
26 | 100 01-0004 | Specifikace - travní směs pro parkový trávník (819x0,025)x1,03 | 20.47 | kg |  | 0 | travní směs parková standartní;ztratné 3%
27 | 100 01-0005 | Specifikace - travní směs pro parterový trávník (2455x0,025)x1,03 | 63.21 | kg |  | 0 | travní směs zátěžová pro rekreační trávník standartní;ztratné 3%
28 | 100 01-0006 | Specifikace - travní směs hřišťový trávník (380x0,025)x1,03 | 9.78 | kg |  | 0 | travní směs pro sluneční louku standartní;ztratné 3%
29 | 100 01-0007 | Specifikace - dlouhodobé hnojivo do půdy n. na trávník 4300x0,05x1,03 | 221.45 | kg |  | 0 | ztratné 3%
30 | 998 23-1311 | Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m | 1.45 | t |  | 0
31 | 100 01-0008 | Drobné související práce | 30 | hod |  | 0 | úklid, dorovnání, povrchová úprava okolního terénu, jinde nezapočtená doprava
| 1 | SADOVÉ ÚPRAVY (ÚRS 823-1, 800-1) |  |  |  | 0
1 | 183 10-1322 | Hloubení jamek pro výsadbu stromů v hor.1-4 se 100%ní výměnou do obj. 2m3 v rovině n. svahu 1:5 | 6 | ks |  | 0 | stromy do zpevněné plochy;s naložením přebyt.výkopků na dopr.prostředek, odvozem do 20km a se složením
2 | 183 10-1221 | Hloubení jamek pro výsadbu stromů v hor.1-4 se 50%ní výměnou do obj. 1m3 v rovině n. svahu 1:5 | 28 | ks |  | 0 | stromy do terénu;s naložením přebyt.výkopků na dopr.prostředek, odvozem do 20km a se složením
3 | 183 10-2214 | Hloubení jamek pro výsadbu keřů v hor.1-4 se 50%ní výměnou do obj. přes 0,05 do 0,125m3 ve svahu přes 1:5 do 1:2 | 790 | ks |  | 0 | keře na svahy;s naložením přebyt.výkopků na dopr.prostředek, odvozem do 20km a se složením
4 | 183 10-1111 | Hloubení jamek pro výsadbu keřů v hor.1-4 bez výměny půdy do obj. do 0,01m3 v rovině n. ve svahudo 1:5 (450+155) | 605 | ks |  | 0 | náhrada trávníku a pnoucí;
5 | 183 40-3153 | Obdělání půdy hrabáním v rovině n. na svahu do 1:5 (22+26)+42x0,3 | 60.6 | m2 |  | 0 | úprava ploch pro keřové výsadby před výsadbou - náhrada trávníku, pnoucí
6 | 183 40-3253 | Obdělání půdy hrabáním na svahu 1:5 do 1:2 svahy podél ulic (58+29+24+27+40+68+28+29+33+30+27+44)+svahy u schodiště (26+20)+svahy u hřišť (46+23+12+16) | 580 | m2 |  | 0 | úprava ploch pro keřové výsadby před výsadbou - střední a nízké keřové patro
7 | 184 10-2120 | Výsadba dřeviny s balem n. kontejnerované, o průměru balu do 100mm, na svahu 1:5-1:2,se zalitím (450+155) | 605 | ks |  | 0 | výsadba náhrady trávníku a pnoucích
8 | 184 10-2121 | Výsadba dřeviny s balem n. kontejnerované, o průměru balu do 200mm, ve svahu 1:5-1:2.se zalitím (75+120+70)+(30+30) | 325 | ks |  | 0 | výsadba poléhavých jehličnatých, opadavých keřů
9 | 184 10-2122 | Výsadba dřeviny s balem n. kontejnerované, o průměru balu přes 200 do 300mm, ve svahu 1:5-1:2,se zalitím (50+70)+(55+30+30)+(35+55+30+50+30+30) | 465 | ks |  | 0 | výsadba středně vzrůstných jehličnatých, stálezelených, opadavých keřů
10 | 184 10-2115 | Výsadba dřeviny s balem n. kontejnerované, o průměru balu 500-600mm, v rovině (6+28) | 34 | ks |  | 0 | výsadba stromy
11 | 184 21-5133 | Ukotvení dřeviny 3 kůly při průměru kůlů do 100mm a délce přes 2 do 3m | 28 | ks |  | 0 | stromy ve velném terénu;s ochranou proti poškození kmene v místě vzepření; t=0,00031
12 | 184 21-5213 | Ukotvení dřeviny podzemním kotvením do volné zeminy o průměru kmene přes 250 do 400mm | 6 | ks |  | 0 | stromy do zpevněné plochy
13 | 184 21-5413 | Zhotovení závlahové mísy u soliterních dřevin, v rovině n. ve svahu do 1:5, o průměru mísy přes 1m | 34 | ks |  | 0 | výsadba stromů
14 | 184 91-1311 | Položení mulčovací textilie proti prorůstání plevelů v rovině n. ve svahu do 1:5 (22+26)+42x0,3 | 60.6 | m2 |  | 0 | náhrada trávníku a pnoucí
15 | 184 91-1312 | Položení mulčovací textilie proti prorůstání plevelů ve svahu přes 1:5 do 1:2 svahy podél ulic (58+29+24+27+40+68+28+29+33+30+27+44)+svahy u schodiště (26+20)+svahy u hřišť (46+23+12+16) | 580 | m2 |  | 0 | keřové skupiny
16 | 184 91-1151 | Mulčování záhonů kačírkem tl. 20-50mm, v rovině n. ve svahu | 60.6 | m2 |  | 0 | náhrada trávníku a pnoucí; frakce kameniva do 0,63
17 | 184 91-1422 | Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou tl. do 100mm | 580 | m2 |  | 0 | keřové skupiny; tl. mulče v nakypřeném stavu
18 | 184 80-1121 | Ošetření vysazených dřevin soliterních v rovině | 34 | ks |  | 0 | ošetření vysazených stromů
19 | 184 80-1131 | Ošetření vysazených dřevin ve skupinách v rovině n. ve svahu do 1:5 (20+26)+42x0,3 | 60.6 | m2 |  | 0 | ošetření keřových výsadeb - náhrada trávníku a pnoucí
20 | 184 80-1132 | Ošetření vysazených dřevin ve skupinách na svahu přes 1:5 do 1:2 (437+46+97) | 580 | m2 |  | 0 | ošetření keřových výsadeb (kromě náhrady trávníku a pnoucích)
21 | 185 80-2113 | Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině n. svahu do 1:5 (60,6+34) x 0,00003 | 0.0028 | t |  | 0 | půdní kondicionér v mn. 30g/m2, ke stromům, náhradě trávníku a pnoucím
22 | 185 80-2123 | Hnojení půdy umělým hnojivem na široko ve svahu 1:5 do 1:2 (580x0,00003) | 0.017 | t |  | 0 | půdní kondicionér v mn. 30g/m2, ke skupinám keřů
22a | 185 80-3000 | Rozvojová péče vysazených dřevin (605+325+465+34) | 1429 | ks |  | 0 | Rozvojová péče vysazených dřevin (keře, stromy) po dobu jednoho roku, tj. po dobu min. 12 měsíců ode dne předání díla
23 | 122 10-1101 | Odkopávky a prokopávky nezapažené s naložením na dopr.prostředek v hor. 1-2 (6x2)+(28x1:2)+(325x0,064:2)+(465x0,125:2) | 65.46 | m3 |  | 0 | rozpojení zeminy na deponii pro 50% a 100% výměnu zeminy
24 | 162 70-1105 | Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1- 4 na vzdál. 10 km | 65.46 | m3 |  | 0 | vč. složení - dovoz zeminy na lokalitu pro 50%, 100% výměnu
25 | 16270-1109 | Příplatek za každých dalších započatých 1000m (65,46x10) | 654.6 | m3 |  | 0
26 | 171 20-3111 | Uložení výkopku bez zhutnění s hrubým rozhrnutím v rovině n. ve svahu do 1:5 | 65.46 | m3 |  | 0 | přebytek z hloubení jamek po výměně půdy
27 | 100 01-0001 | Specifikace - strom listnatý s balem n. kontejnerovaný platan Platanus acerifolia 6x1,02 | 6.12 | ks |  | 0 | stromy předpěstované o obv.kmene 14-16cm, s výškou nasazení koruny ve 2,8m,bez poškození na všech částech,zdravé,s dobře rozrostlou korunou,s 1 terminálem; ztratné 2%
28 | 100 01-0002 | Specifikace - strom listnatý s balem n. kontejnerovaný dub letní Quercus robur, lípa stříbrná Tilia tomentosa, olše lepkavá Alnus glutinosa (1+3+4)x1,02 | 8.16 | ks |  | 0 | stromy předpěstované o obv.kmene 14-16cm, s výškou nasazení koruny ve 2,3m,bez poškození na všech částech,zdravé,s dobře rozrostlou korunou,s 1 terminálem;ztratné 2%
29 | 100 01-0003 | Specifikace - strom listnatý s balem n. kontejnerovaný převislá vrba Salix alba ´Tristis´, kulovitý javor mléč Acer platanoides ´Globosum´, červenolistý myrobalán Prunus cerasifera ´Nigra´ , jeřáb muk ´Sorbus aria ´Magnifica´ (2+5+3+5)x1,02 | 15.3 | ks |  | 0 | stromy předpěstované o obv.kmene 14-16cm, s výškou nasazení koruny ve 2,3m,bez poškození na všech částech,zdravé,s dobře rozrostlou korunou,s 1 terminálem;ztratné 2%
30 | 100 01-0004 | Specifikace - strom listnatý s balem n. kontejnerovaný dub letní sloupovitý Quercus robur ´Fastigiata´, dub letní zlatolistý Q.r. ´Concordia´ (3+2)x1,02 | 5.1 | ks |  | 0 | stromy předpěstované o obv.kmene 14-16,nízké nasazení koruny;vitální,bez poškození na všech částech,zdravé,s dobře rozrostlou korunou,s 1 terminálem;ztratné 2%
31 | 100 01-0005 | Specifikace - jehličnaté keře středně vzrůstné jalovec čínský Juniperus chinensis ´Pfitzeriana Aurea´, J.ch. ´Pfitzeriana Glauca´ (50+70)x1,02 | 122.4 | ks |  | 0 | spon 1ks/1m2;K3-5l,dobře rozrostlé,v. min. 50cm;ztratné 2%
32 | 100 01-0006 | Specifikace - jehličnaté keře poléhavé jalovec šupinatý Juniperus squamata ´Blue Carpet´, jal.poléhavý J.horizontalis, tis poléhavý Taxus baccata ´Repandens´ (75+120+70)x1,02 | 270.3 | ks |  | 0 | spon 3ks/1m2;K2-3l;dobře rozrostlé, min. tříleté, kompaktní tvar;ztratné 2%
33 | 100 01-0007 | Specifikace - listnaté keře stálezelené bobkovišeň Prunus laurocerasus, hlohyně Pyracantha coccinea, kalina vrásčitolisá Víburnum x pragense (55+30+30)x1,02 | 117.3 | ks |  | 0 | spon 1ks/1m2;K3-5l;dobře rozrostlé, min. tříleté, v. min. 60cm;ztratné 2%
34 | 100 01-0008 | Specifikace - listnaté keře středně vzrůstné tavolník Spiraea vanHouttei, červenolistý dřišťál Berberis thunbergii ´Atropurpurea´, ptačí zob Ligustrum vulgare ´Atrovirens´, zlatice Forsythia x intermedia, meruzalka Ribes aureum (35+55+30+30+30)x1,02 | 183.6 | ks |  | 0 | spon 1ks/1m2;K2-5;ldobře rozrostlé, v. min. 50cm, kompaktní ;ztratné 2%
35 | 100 01-0009 | Specifikace - listnaté keře poléhavé a nízké pámelník Symphoricarpus chenalutii ´Hanckock´, mocha Potentilla fruticosa ´Red Acre´, poléhavý skalník Cotoneaster horizontalis (50+30+30)x1,02 | 112.2 | ks |  | 0 | spon 3ks/1m2;K 2-3l,dobře rozrostlé, min. tříleté, kompaktní tvar;ztratné 2%
36 | 100 01-0010 | Specifikace - náhrada trávníku břečťan Hedera helix, barvínek Vinca minor (200+250)x1,02 | 459 | ks |  | 0 | spon 9ks/1m2;min. k11;dobře rozrostlé;ztratné 2%
37 | 100 01-0011 | Specifikace - pnoucí rostliny loubinec Parthenocissus tricuspidata, břečťan Hedera helix (90+65)x1,02 | 158.1 | ks |  | 0 | spon 3 ks/bm; min. k11;ztratné 2%
38 | 100 01-0012 | Specifikace - kotevní a vyvazovací materiál pro ukotvení dřeviny podzemním kotvením | 6 | ks |  | 0 | systémový set (3 zemní kotvy, ocel.lanka a karabiny o délce 0,5m, ráčnový napínák s popruhem 2,5cm, délka 6m) 1,5kg
39 | 100 01-0013 | Specifikace - kůly dřevěné v. 2-3m 28x3x1,01 | 84.84 | ks |  | 0 | ztratné 1%;délky 2-3m, průměr 100mm, s impregnací
40 | 100 01-0014 | Specifikace - mulčovací textlie (60,6+580)x1,01 | 647 | m2 |  | 0 | ztratné 1%,netkaná textilie 1,6x100m/ 50g, černá n. hnědá
41 | 100 01-0015 | Specifikace - upevňovací kolíky na mulčovací textilii (647x2)x1,01 | 1306.94 | ks |  | 0 | 2ks/m2, ztratné 1%
42 | 100 01-0016 | Specifikace - flexibilní trubice zavlažovací ke stromům, zavíčkované (34x2)x1,5x1,03 | 105.06 | m |  | 0 | 2 trubice/1strom;1,5m;výplň hrubé kamenivo;ztratné 3%
43 | 100 01-0017 | Specifikace - kamenivo drobné - kačírek (60,6x0,05)x1,01 | 3.06 | m3 |  | 0 | pro mulčování náhrady trávníku a pnoucích, ztratné 1%
44 | 100 01-0018 | Specifikace - mulč drobná přírodní (34x0,15+580x0,1)x1,03 | 64.99 | m3 |  | 0 | ztratné 3%;zásakové mísy a keřové skupiny mimo náhradu trávníku a pnoucí
45 | 100 01-0019 | Specifikace - půdní kondicionér (34+60,6+580)x0,03x 1,03 | 20.84 | kg |  | 0 | ztratné 3% (např. Terracotherm, Hydrogel apod.)
46 | 100 01-0020 | Specifikace - kulturní zemina pro 50% a 100%ní výměnu | 65.46 | m3 |  | 0
47 | 998 23-1311 | Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m | 6.8 | t |  | 0
48 | 100 01-0021 | Drobné související práce | 25 | hod |  | 0 | úklid, dorovnání, povrchová úprava okolního terénu, jinde nezapočtená doprava

## SO 09 - Dětské hřiště, stěna
optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku | [11 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {8B37C2D5-F578-4E0F-AAAE-26D7AA72085F}
2
KRYCÍ LIST ROZPOČTU | [12 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
| Stavba: |  | VÍCEÚČELOVÉ SPORTOVNÍ CENTRUM NA CHOBOTĚ
| Objekt: |  | SO 09 - Dětské hřiště, lezecká stěna, vybavenost
| JKSO: | [7 empty] | CC-CZ:
| Místo: | [7 empty] | Datum: |  | 19.10.2015
| Objednavatel: | [7 empty] | IČ:
|  | Městská část Praha 17 | [6 empty] | DIČ:
| Zhotovitel: | [7 empty] | IČ:
DIČ:
| Projektant: | [7 empty] | IČ:
|  | SIAL s.r.o. Liberec | [6 empty] | DIČ:
| Zpracovatel: | [7 empty] | IČ:
|  | PROPOS Liberec s.r.o. | [6 empty] | DIČ:
Poznámka:
| Náklady z rozpočtu | [7 empty] | 0
| Ostatní náklady | [7 empty] | 0
| Cena bez DPH | [7 empty] | 0
| DPH | základní | 21% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | snížená | 15% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | zákl. přenesená | 21% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | sníž. přenesená | 15% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | nulová | 0% | ze | 0 |  |  |  | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  |  | 0
| Projektant |  |  |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  |  | Razítko |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  |  |  | Zhotovitel
| Datum a podpis: |  |  | Razítko |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba: |  |  | VÍCEÚČELOVÉ SPORTOVNÍ CENTRUM NA CHOBOTĚ
Objekt: |  |  | SO 09 - Dětské hřiště, lezecká stěna, vybavenost
Místo: | [6 empty] | Datum: |  | 19.10.2015
Objednavatel: |  |  | Městská část Praha 17 |  |  |  | Projektant: |  | SIAL s.r.o. Liberec
Zhotovitel: | [6 empty] | Zpracovatel: |  | PROPOS Liberec s.r.o.
Kód - Popis | [9 empty] | Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu | [9 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [8 empty] | 0
| 11 - Zemní práce - od úrovně HTÚ | [8 empty] | 0
| 2 - Zakládání | [8 empty] | 0
| 5 - Komunikace | [8 empty] | 0
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | [8 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání | [8 empty] | 0
| 901 - Vybavenost dětského hřiště - viz referenční foto | [8 empty] | 0
| 902 - Vybavenost ploch kolem sportovišť, náměstí (mobiliář stabilně kotvený) - viz referenční foto | [8 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [8 empty] | 0
2) Ostatní náklady | [9 empty] | 0 |  |  |  | DPH
Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | [7 empty] | 0
ROZPOČET
Stavba: |  |  | VÍCEÚČELOVÉ SPORTOVNÍ CENTRUM NA CHOBOTĚ
Objekt: |  |  | SO 09 - Dětské hřiště, lezecká stěna, vybavenost
Místo: | [6 empty] | Datum: |  | 19.10.2015
Objednavatel: |  |  | Městská část Praha 17 |  |  |  | Projektant: |  | SIAL s.r.o. Liberec
Zhotovitel: | [6 empty] | Zpracovatel: |  | PROPOS Liberec s.r.o.
PČ | Typ | Kód | Popis |  |  | MJ | Množství | J.cena [CZK] |  | Cena celkem [CZK] |  |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady z rozpočtu | [9 empty] | 0 | [5 empty] | 537.8926 |  | 147.1997 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| HSV - Práce a dodávky HSV | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 537.8926 |  | 147.1997 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| 11 - Zemní práce - od úrovně HTÚ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 195.5079 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 13120310 | Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3, vč. naložení, odvozu na skládku dodavatele, skládkovné |  |  | m3 | 63.13 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 2.948 | 186.1072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 66676720
2 | K | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním |  |  | m3 | 12.11 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.299 | 3.6209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1908041611
3 | K | 181951102 | Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním |  |  | m2 | 321.1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.018 | 5.7798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -773710914
| 2 - Zakládání | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 7.1284 |  | 8.8162 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
4 | K | 27532151 | Základové patky ze ŽB tř. C 25/30, výztuž - Infopanel INF2 |  |  | m3 | 3.59 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.629 | 2.2581 | 2.4533 | 8.8073 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1505766525
5 | K | 275351215 | Zřízení bednění stěn základových patek |  |  | m2 | 8.62 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.364 | 3.1377 | 0.00103 | 0.0088786 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1109297188
6 | K | 275351216 | Odstranění bednění stěn základových patek |  |  | m2 | 8.62 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.201 | 1.7326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -669941641
| 5 - Komunikace | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 148.6693 |  | 15.4995 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
7 | K | 56475111 | Drenážní vrstva ze štěrku vel. 32-63 mm, tl 150 mm se zhutněním |  |  | m2 | 321.1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.026 | 8.3486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -856744996
8 | K | 59313120 | Kryt plochy dětského hřiště, lezecké stěny - dopadové plochy tlumící náraz a jejich materiál budou specifikovány po výběru herních prvků - např. umělá tráva - dle TZ |  |  | m2 | 321.1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.437 | 140.3207 | 0.04827 | 15.4995 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 364902380
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 127.2725 |  | 109.0881 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
9 | K | 63131113 | Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého tř. C 16/20, dilatovaná |  |  | m3 | 48.17 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 2.317 | 111.6099 | 2.2563 | 108.6879 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10675269
10 | K | 631319175 | Příplatek k mazanině tl do 240 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže |  |  | m3 | 48.17 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.205 | 9.8749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 920705152
11 | K | 631362021 | Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari |  |  | t | 0.38 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 15.231 | 5.7878 | 1.0531 | 0.40016 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1167204902
| 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 39.884 |  | 13.7959 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
12 | K | 916331112 | Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou |  |  | m | 101.4 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.14 | 14.196 | 0.10095 | 10.2363 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 362932679
13 | M | 592172190 | Obrubník betonový parkový 50 x 8 x 20 cm šedý |  |  | kus | 205 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0168 | 3.444 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 332524052
14 | K | 919726121 | Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 200 g/m2 |  |  | m2 | 321.1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.08 | 25.688 | 0.00036 | 0.1156 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 786064310
| 901 - Vybavenost dětského hřiště - viz referenční foto | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
15 | K | 9199001 | M+D - prolézačka se skluzavkou na dětské hřiště 5x5 m - VM1 |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -640487949
16 | K | 9199002 | M+D - kyvný prvek na dětské hřiště - ovečka - VM3 |  |  | kus | 3 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2081966407
17 | K | 9199003 | M+D - malý kolotoč - VM2 |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -218936595
| 902 - Vybavenost ploch kolem sportovišť, náměstí (mobiliář stabilně kotvený) - viz referenční foto | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
18 | K | 9199006 | M+D - venkovní lavičky - tapisea - VM4 |  |  | kus | 23 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1435230860
19 | K | 9199007 | M+D - odpadkové koše - VM5 |  |  | kus | 8 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 723380848
20 | K | 91990071 | M+D - stojan na kolo - VM6 |  |  | kus | 10 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1380855851
21 | K | 9199008 | M+D - infopanel - lotlimit - VM7 |  |  | kus | 2 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2033435976
22 | K | 91990081 | M+D - exteriérový informační panel - INF2 |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 238985319
23 | K | 9199009 | M+D - skrytá konstrukce pro osazení vánočního stromu |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1237393375
24 | K | 91990101 | M+D - venkovní posilovací stroje, osazení (věk.hranice 14+) - ref. SL 101.1 - VM8 |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -940256467
25 | K | 91990102 | M+D - venkovní posilovací stroje, osazení (věk.hranice 14+) - ref. Air Step - VM9 |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 169194304
26 | K | 91990103 | M+D - venkovní posilovací stroje, osazení (věk.hranice 14+) - ref. SL 125 - VM10 |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1929630960
27 | K | 91990104 | M+D - venkovní posilovací stroje, osazení (věk.hranice 14+) - ref. SL 103 - VM11 |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -359773932
28 | K | 91990105 | M+D - venkovní posilovací stroje, osazení (věk.hranice 14+) - ref. SL 117 - VM12 |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 736565319
| 998 - Přesun hmot | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 19.4304 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
29 | K | 998222012 | Přesun hmot pro tělovýchovné plochy |  |  | t | 147.2 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.132 | 19.4304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -960834128

## SO 10 - Plynovod
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list rozpočtu |  | 2) Rekapitulace rozpočtu |  |  | 3) Rozpočet |  |  | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku | [11 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {8cd18387-395b-4a2b-acf8-aae8b7cfb003}
2
KRYCÍ LIST ROZPOČTU | [12 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
| Stavba: |  | VÍCEÚČELOVÉ SPORTOVNÍ CENTRUM NA CHOBOTĚ
| Objekt: |  | SO 10 - Prodloužení STL plynovodního řadu - STL plynovodní přípojka
| JKSO: | [7 empty] | CC-CZ:
| Místo: | [7 empty] | Datum: |  | 19.1.2016
| Objednatel: | [7 empty] | IČ:
|  | Městská část Praha 17 | [6 empty] | DIČ:
| Zhotovitel: | [7 empty] | IČ:
DIČ:
| Projektant: | [7 empty] | IČ:
|  | SIAL spol. s r. o. | [6 empty] | DIČ:
| Zpracovatel: | [7 empty] | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Náklady z rozpočtu | [7 empty] | 0
| Ostatní náklady | [7 empty] | 0
| Cena bez DPH | [7 empty] | 0
| DPH | základní | 21% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | snížená | 15% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | zákl. přenesená | 21% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | sníž. přenesená | 15% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | nulová | 0% | ze | 0 |  |  |  | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  |  | 0
| Projektant |  |  |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  |  | Razítko |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  |  |  | Zhotovitel
| Datum a podpis: |  |  | Razítko |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba: |  |  | VÍCEÚČELOVÉ SPORTOVNÍ CENTRUM NA CHOBOTĚ
Objekt: |  |  | SO 10 - Prodloužení STL plynovodního řadu - STL plynovodní přípojka
Místo: | [6 empty] | Datum: |  | 19.1.2016
Objednatel: |  |  | Městská část Praha 17 |  |  |  | Projektant: |  | SIAL spol. s r. o.
Zhotovitel: | [6 empty] | Zpracovatel:
Kód - Popis | [9 empty] | Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu | [9 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [8 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [8 empty] | 0
| 4 - Vodorovné konstrukce | [8 empty] | 0
| 5 - Komunikace | [8 empty] | 0
| 8 - Trubní vedení | [8 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání | [8 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [8 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [8 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [8 empty] | 0
| 723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod | [8 empty] | 0
| M - Práce a dodávky M | [8 empty] | 0
| 21-M - Elektromontáže | [8 empty] | 0
| 23-M - Montáže potrubí | [8 empty] | 0
2) Ostatní náklady | [9 empty] | 0 |  |  |  | DPH
Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | [7 empty] | 0
ROZPOČET
Stavba: |  |  | VÍCEÚČELOVÉ SPORTOVNÍ CENTRUM NA CHOBOTĚ
Objekt: |  |  | SO 10 - Prodloužení STL plynovodního řadu - STL plynovodní přípojka
Místo: | [6 empty] | Datum: |  | 19.1.2016
Objednatel: |  |  | Městská část Praha 17 |  |  |  | Projektant: |  | SIAL spol. s r. o.
Zhotovitel: | [6 empty] | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis |  |  | MJ | Množství | J.cena [CZK] |  | Cena celkem [CZK] |  |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady z rozpočtu | [9 empty] | 0 | [5 empty] | 867.7342 |  | 247.4616 |  | 128.8096 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| HSV - Práce a dodávky HSV | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 752.126 |  | 247.1912 |  | 128.8096 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 512.1219 |  | 98.9286 |  | 128.8096 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 113107163 | Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm |  |  | m2 | 136.4 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.166 | 22.6424 | 0 | 0 | 0.4 | 54.56 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1101189985
2 | K | 113107183 | Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 živičných tl 150 mm |  |  | m2 | 136.4 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.182 | 24.8248 | 0 | 0 | 0.316 | 43.1024 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -468175271
3 | K | 113154122 | Frézování živičného krytu tl 40 mm pruh š 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase |  |  | m2 | 302.4 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.026 | 7.8624 | 4e-05 | 0.012096 | 0.103 | 31.1472 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1361817790
4 | K | 119001421 | Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů |  |  | m | 4 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.547 | 2.188 | 0.0369 | 0.1476 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1556411826
5 | K | 130001101 | Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení |  |  | m3 | 9.6 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 1.763 | 16.9248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2030667784
6 | K | 131303101 | Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 4 |  |  | m3 | 10.1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 4.288 | 43.3088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -798909551
7 | K | 131303109 | Příplatek za lepivost u hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 4 |  |  | m3 | 3.03 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.865 | 2.621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1919399559
8 | K | 132301201 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 |  |  | m3 | 81.202 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 2.133 | 173.2039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1505761242
9 | K | 132301209 | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 |  |  | m3 | 24.36 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.198 | 4.8233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 641241296
10 | K | 132312201 | Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 4 |  |  | m3 | 9.022 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 5.29 | 47.7264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 251471467
11 | K | 132312209 | Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 4 |  |  | m3 | 2.707 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 1.012 | 2.7395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1013884275
12 | K | 151101101 | Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m |  |  | m2 | 210.6 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.236 | 49.7016 | 0.00084 | 0.1769 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1098718261
13 | K | 151101111 | Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m |  |  | m2 | 210.6 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.07 | 14.742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -281078602
14 | K | 161101101 | Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m |  |  | m3 | 100.324 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.345 | 34.6118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1195162438
15 | K | 162301101 | Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 |  |  | m3 | 200.648 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.044 | 8.8285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1206380851
16 | K | 162701105 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 |  |  | m3 | 100.324 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.083 | 8.3269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 385428054
17 | K | 162701109 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m |  |  | m3 | 501.62 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.004 | 2.0065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1870903220
18 | K | 167101102 | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 |  |  | m3 | 200.648 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.097 | 19.4629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -968837505
19 | K | 171201211 | Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) |  |  | t | 180.583 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1625639286
20 | K | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním |  |  | m3 | 38.388 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.299 | 11.478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1845786732
21 | M | 583441720 | štěrkodrť frakce 0-32 třída C |  |  | t | 76.776 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 95595737
22 | K | 175151101 | Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m |  |  | m3 | 49.296 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.286 | 14.0987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1260595424
23 | M | 583373020 | štěrkopísek (Bratčice) frakce 0-16 |  |  | t | 98.592 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 1 | 98.592 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1223887328
| 4 - Vodorovné konstrukce | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 16.6469 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
24 | K | 451573111 | Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku |  |  | m3 | 12.64 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 1.317 | 16.6469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -637029238
| 5 - Komunikace | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 43.8876 |  | 148.1853 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
25 | K | 564871116 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 300 mm |  |  | m2 | 136.4 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.041 | 5.5924 | 0.567 | 77.3388 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1426109959
26 | K | 565136111 | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl 50 mm š do 3 m |  |  | m2 | 136.4 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.048 | 6.5472 | 0.13188 | 17.9884 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1205066959
27 | K | 573211111 | Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2 |  |  | m2 | 438.8 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.002 | 0.8776 | 0.00061 | 0.26767 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1640267704
28 | K | 577134111 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu |  |  | m2 | 302.4 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.066 | 19.9584 | 0.10373 | 31.368 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -467395538
29 | K | 577155112 | Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu |  |  | m2 | 136.4 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.08 | 10.912 | 0.15559 | 21.2225 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1496627915
| 8 - Trubní vedení | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 4.266 |  | 0.02054 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
30 | K | 899722114 | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm |  |  | m | 158 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.027 | 4.266 | 0.00013 | 0.02054 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1533939683
| 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 151.418 |  | 0.05678 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
31 | K | 919122122 | Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 15 mm hl 30 mm s těsnicím profilem |  |  | m | 334 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.085 | 28.39 | 0.00017 | 0.05678 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 829535141
32 | K | 919731121 | Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 50 mm |  |  | m | 334 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.067 | 22.378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1330038916
33 | K | 919735113 | Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm |  |  | m | 330 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.305 | 100.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1353462425
| 997 - Přesun sutě | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 7.471 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
34 | K | 997221551 | Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km |  |  | t | 128.81 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.03 | 3.8643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -591810782
35 | K | 997221559 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů |  |  | t | 1803.34 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.002 | 3.6067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1735863625
36 | K | 997221845 | Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné) |  |  | t | 74.25 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 441863990
37 | K | 997221855 | Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné) |  |  | t | 54.56 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2073010552
| 998 - Přesun hmot | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 16.3146 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
38 | K | 998225111 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným |  |  | t | 247.191 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.066 | 16.3146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -907470546
| PSV - Práce a dodávky PSV | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 1.5367 |  | 0.03491 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| 723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 1.5367 |  | 0.03491 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
39 | K | 723213214 | Kohout přírubový kulový uzavírací DN 80 PN 16 do 200°C těleso uhlíková ocel |  |  | ks | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 1.49 | 1.49 | 0.03491 | 0.03491 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -141405854
40 | K | 723R-101 | Vystrojení pilířku s měřením, kulové kohouty, manometr,filtr, redukční ventil,atd - viz.výkres č. P-03 |  |  | ks | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 549915280
41 | K | 998723101 | Přesun hmot tonážní pro vnitřní plynovod v objektech v do 6 m |  |  | t | 0.035 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 1.333 | 0.046655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 709333561
| M - Práce a dodávky M | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 114.0715 |  | 0.2354 |  | 0 | 3 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| 21-M - Elektromontáže | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 7.429 |  | 0.004466 |  | 0 | 3 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
42 | K | 210800525 | Montáž měděných vodičů CY, HO5V, HO7V, NYY, YY 2,5 mm2 uložených volně |  |  | m | 159.5 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.046 | 7.337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1585635649
43 | M | 341413035 | vodič silový s Cu jádrem CYY 2,5 mm2 |  |  | m | 159.5 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 2.8e-05 | 0.004466 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 39788600
44 | K | 210800R-525 | Propojení signalizačního vodiče na stávající plynovod |  |  | ks | 2 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.046 | 0.092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 226627367
| 23-M - Montáže potrubí | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 106.6425 |  | 0.23093 |  | 0 | 3 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
45 | K | 230032029 | Montáž přírubových spojů do PN 16 DN 80 |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.161 | 0.161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1602949826
46 | K | 230170002 | Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 80 |  |  | sada | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 6.71 | 6.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 997469876
47 | K | 230200321 | Jednostranné přerušení průtoku plynu za použití 2 balonů v plastovém potrubí DN do 125 mm |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 1.411 | 1.411 | 0.00024 | 0.00024 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -614990874
48 | M | 286R-0170 | PE el.tvar-balonovací,SDR11-dn63 |  |  | ks | 2 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 1515813568
49 | K | 230200322 | Jednostranné přerušení průtoku plynu za použití 2 balonů v plastovém potrubí DN do 200 mm |  |  | kus | 2 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 4.128 | 8.256 | 0.00029 | 0.00058 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 915905648
50 | M | 286R-0174 | PE el.tvar-balonovací,SDR11-dn225 |  |  | ks | 4 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 1144549391
51 | K | 230201113 | Montáž trubních dílů přivařovacích D 89 mm, tl stěny 3,6 mm |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 1.402 | 1.402 | 0.00016 | 0.00016 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1971799420
52 | M | 286316R-0511 | PŘÍRUBA S KRKEM PN 16 DN 80 |  |  | ks | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 1024682857
53 | K | 230205042 | Montáž potrubí plastového svařované na tupo nebo elektrospojkou, D 63 mm, tl. stěny 5,8 mm |  |  | m | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.191 | 0.191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1819022248
54 | M | 286R-0139 | PE elektrozáslepka, SDR 11- dn 63 |  |  | ks | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -1295345100
55 | K | 230205051 | Montáž potrubí plastového svařované na tupo nebo elektrospojkou, D 90 mm, tl. stěny 5,2 mm |  |  | m | 159.5 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.22 | 35.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -575993086
56 | M | 286R-0011 | trubka PE 100, SDR 17,6(17), dn 90-tyč |  |  | m | 153.3 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0015 | 0.22995 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 1961154473
57 | M | 286R-0030 | tr. s ochr.pl. PE100, SDR 17,6(17), Robust pipe dn 90-tyč |  |  | m | 14.175 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 1425811296
58 | M | 286R-0086 | PE elektrospojka,SDR11-dn90 |  |  | ks | 15 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -197151553
59 | K | 230205251 | Montáž trubního dílu PE potrubí svařovaného na tupo nebo elektrospojkou D 90 mm, tl.stěny 5,1 mm |  |  | kus | 5 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.618 | 3.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1159679718
60 | M | 286R-0101 | PE elektrokoleno90°,SDR11-dn90 |  |  | ks | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 1199078753
61 | M | 286R-0109 | PE elektrokoleno45°,SDR11-dn90 |  |  | ks | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 1366925254
62 | M | 286R-0126 | PE Tkus-el.tvar-objímkový,SDR11-dn90 |  |  | ks | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -312338800
63 | M | 286R-0140 | PE elektrozáslepka, SDR 11- dn 90 |  |  | ks | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -1166606030
64 | M | 286422R-0428 | PŘECH.ZEM.PE-OCEL,SDR17,6(17)dn90-DN80-standard (obj.č.100211) |  |  | ks | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 11285943
65 | K | 230205426 | Montáž trubního dílu PE potrubí svařovaného na tupo nebo elektrospojkou D 225 mm, tl. stěny 12,8 mm |  |  | kus | 3 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 2.969 | 8.907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1612244005
66 | M | 286R-0257 | PE Tkus90°red-tupo,SDR17,6(17),dn225-90 |  |  | ks | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 123880218
67 | M | 286R-0094 | PE elektrospojka,SDR17-dn225 |  |  | ks | 2 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -852169606
68 | K | 230230017 | Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa DN 80 |  |  | m | 159.5 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.015 | 2.3925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1320507722
69 | K | 230230076 | Čištění potrubí PN 38 6416 DN 200 |  |  | m | 159.5 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.014 | 2.233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -806970836
70 | K | 230R-100 | Vyjmutí stávajícího STL plynovodu PE dn 63 s rozřezáním a odvozem na skládku |  |  | m | 46 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.751 | 34.546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1194579817
71 | K | 230R-101 | Výchozí revize plynovodu a přípojky |  |  | ks | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.751 | 0.751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 507891551
72 | K | 230R-102 | Překlenutí místa vysazení odbočky PE dn 90 z řadu PE dn 225 potrubím PE dn 90 - dodávka, montáž, napojení a demontáž |  |  | ks | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.751 | 0.751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1206257452
73 | K | 230R-103 | Přepojení přípojky PE dn 25 a její zprovoznění |  |  | ks | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.751 | 0.751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1501113431
74 | M | 286R-0154 | PE Tkus-el.navrtávací,SDR11-dn90-25 |  |  | ks | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 243128610
75 | M | 286R-0081 | PE elektrospojka,SDR11-dn25 |  |  | ks | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -2031247444
76 | K | 230205400 | Montáž a dodávka potrubí PE 100 SDR 17,6 63x3,6 ( NTL areálový plynovod) |  |  | m | 9.2 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 243128610
77 | K | 230205500 | Montáž a dodávka PE 100 SDR 17,6 90x5,2 (STL areálový plynovod ) |  |  | m | 10 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -2031247444

## Rekapitulace SO 11-13
SO 11, SO 12, SO 13 REKAPITULACE
SO 11 - VODOVOD | 0
JSKO: 827 11 31
SO 11.1 - VODOVODNÍ ŘAD | 0
SO 11.2 - VODOVODNÍ PŘÍPOJKA | 0
SO 11.3 - AREÁLOVÝ VODOVOD | 0
SO 12 - KANALIZACE SPLAŠKOVÁ | 0
JSKO: 827 21 11
SO 12.1 - SPLAŠKOVÁ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA | 0
SO 12.2 - AREÁLOVÁ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE | 0
SO 13 - KANALIZACE DEŠŤOVÁ, RETENCE | 0
JSKO: 827 21 11
SO 13.1 - PRODLOUŽENÍ ŘADU DEŠŤOVÉ KANALIZACE | 0
SO 13.2 - DEŠŤOVÁ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA | 0
SO 13.3 - AREÁLOVÁ DEŠŤOVÁ KANALIZACE | 0
SO 13.4 - RETENČNÍ NÁDRŽ | 0

## SO 11.1
SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK
Stavba: Víceúčelové sportovní centrum „Na Chobotě“
Objekt: SO 11.1 Vodovodní řad
P.Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem
1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
|  | Vodovodní řad (Jednotkové ceny položek obsahují montáž a dodávku materiálu, pokud není uvedeno jinak) |  |  |  | 0
1 | 113107040 | Bourání stávající komunikace vč. řezání krytu | m2 | 211.5 |  | 0
1 | 132201202 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 | m3 | 380.7 |  | 0
2 | 151101100 | Pažení stěn výkopů (zřízení a odstranění) | m2 | 846 |  | 0
3 | 175151100 | Podsyp a obsyp potrubí vč. dodávky písku 0-8 mm | m3 | 107.569 |  | 0
4 | 175151200 | Zásyp výkopu vč. dodávky štěrkodrti frakce 0-32 mm | m3 | 133.425 |  | 0
5 | 175151300 | Zásyp výkopu vhodnou vytěženou zeminou | m3 | 133.245 |  | 0
6 | 13150012 | Odvoz zeminy na skládku dodavatele (vyhloubená zemina) | m3 | 247.455 |  | 0
7 | 13550200 | Poplatek za skládkovné (vyhloubená zemina) | t | 445.419 |  | 0
8 | 286170000 | Potrubí TLT DN 200 | m | 211.5 |  | 0
9 | 871350300 | montáž potrubí | m | 211.5 |  | 0
10 | 899722114 | Výstražná folie bílá | m | 211.5 |  | 0
11 | 212755214 | Stavební drenáž PVC DN 100 | m | 211.5 |  | 0
12 | 891211000 | šoupě DN 200 se zemní soupravou a poklopem - montáž a dodávka | kus | 1 |  | 0
13 | 891217100 | demontáž a montáž stávajícího hydrantu | kus | 1 |  | 0
14 | 879221100 | propojení na stávající řad | kus | 2 |  | 0
15 | 892351111 | Tlaková zkouška | m | 211.5 |  | 0
16 | 892273121 | Dezinfekce vodovodu | m | 211.5 |  | 0
17 | 572341100 | oprava povrchu komunikací | m2 | 211.5 |  | 0
18 | 997221560 | Vodorovná doprava suti na skládku dodavatele (živice, beton z vybourané komunikace) | t | 116.325 |  | 0
19 | 997221810 | Poplatek za uložení živičného a betonového odpadu na skládce (skládkovné) | t | 116.325 |  | 0
20 | 998276101 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop | t | 6.345 |  | 0
|  | Celkem |  |  |  | 0

## SO 11.2
SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK
Stavba: Víceúčelové sportovní centrum „Na Chobotě“
Objekt: SO 11.2 Vodovodní přípojka
P.Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem
1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
|  | Celkem |  |  |  | 0
|  | Vodovodní přípojka (Jednotkové ceny položek obsahují montáž a dodávku materiálu, pokud není uvedeno jinak) |  |  |  | 0
1 | 132201202 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 | m3 | 7.038 |  | 0
2 | 151101100 | Pažení stěn výkopů (zřízení a odstranění) | m2 | 15.64 |  | 0
3 | 175151100 | Podsyp a obsyp potrubí vč. dodávky písku 0-8 mm | m3 | 1.503 |  | 0
4 | 175151200 | Zásyp výkopu vč. dodávky štěrkodrti | m3 | 2.754 |  | 0
5 | 175151300 | Zásyp výkopu vhodnou vytěženou zeminou | m3 | 2.754 |  | 0
6 | 13150012 | Odvoz zeminy na skládku dodavatele (vyhloubená zemina) | m3 | 4.284 |  | 0
7 | 13550200 | Poplatek za skládkovné (vyhloubená zemina) | t | 7.7112 |  | 0
8 | 286170000 | Potrubí TLT DN 100 | m | 3.4 |  | 0
9 | 871350300 | montáž potrubí | m | 3.4 |  | 0
10 | 899722114 | Výstražná folie bílá | m | 3.4 |  | 0
11 | 212755214 | Stavební drenáž PVC DN 100 | m | 3.4 |  | 0
12 | 891211010 | šoupě DN 100 se zemní soupravou a poklopem | kus | 1 |  | 0
13 | 879221100 | propojení na řad DN 200 | kus | 1 |  | 0
14 | 892351111 | Tlaková zkouška | m | 3.4 |  | 0
15 | 892353121 | Dezinfekce vodovodu | m | 3.4 |  | 0
16 | 572341100 | oprava povrchu komunikací | m2 | 3.4 |  | 0
17 | 998276101 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop | t | 0.102 |  | 0
|  | Celkem |  |  |  | 0
|  | Vodoměrná šachta (Jednotkové ceny položek obsahují montáž a dodávku materiálu, pokud není uvedeno jinak) |  |  |  | 0
1 | 133201101 | Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 | m3 | 33 |  | 0
2 | 151101100 | Pažení stěn výkopů (zřízení a odstranění) | m2 | 42.16 |  | 0
3 | 175151300 | štěrkopískový podsyp | m3 | 1.503 |  | 0
4 | 175151300 | Zásyp výkopu vhodnou vytěženou zeminou | m3 | 5.5 |  | 0
5 | 13150012 | Odvoz zeminy na skládku dodavatele (vyhloubená zemina) | m3 | 27.5 |  | 0
6 | 13550200 | Poplatek za skládkovné (vyhloubená zemina) | t | 49.5 |  | 0
7 | 567114100 | Podkladní beton C8/10 | m3 | 1.581 |  | 0
8 | 894302160 | Železobetonová konstrukce C30/40 | m3 | 7.52 |  | 0
9 | 894608110 | výztuž R 10505 | t | 0.582 |  | 0
10 | 894502100 | bednění | m2 | 27.04 |  | 0
11 | 457311116 | spádový beton C12/15 | m3 | 0.578 |  | 0
12 | 711111000 | penetrační nátěr | m2 | 48.22 |  | 0
13 | 711142500 | izolační pás modifikovaný asfaltový typu S | m2 | 93.84 |  | 0
14 | 711121100 | asfaltový nátěr | m2 | 6.72 |  | 0
15 | 286141000 | litinový poklop vodotěsný 600x900 mm, B125 | ks | 1 |  | 0
16 | 552438000 | ocelová stupadla s plastovým povrchem D+M | ks | 8 |  | 0
17 | 334791100 | prostup ŽB konstrukcí vč. utěsnění | ks | 2 |  | 0
18 | 722263100 | Vodoměrná sestava D+M (litinová tvarovka ukončená přírubou, šoupě DN 100, přírubová redukce, filtr, přírubová tvarovka TP délky 350 mm, vodoměr šroubový přírubový Q = 11,5 l/s bude DN 65, přírubová tvarovka TP délky 200 mm, redukce, pryžový kompenzátor (montážní vložka), šoupě DN 100, přírubová tvarovka T s odbočkou a vypouštěním, zpětná klapka, příru­bová tvarovka T s odbočkou a vypouštěním) | kus | 1 |  | 0
19 | 998274101 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub betonových otevřený výkop | t | 17.905 |  | 0
|  | Celkem |  |  |  | 0

## SO 11.3
SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK
Stavba: Víceúčelové sportovní centrum „Na Chobotě“
Objekt: SO 11.3 Areálový vodovod
P.Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem
1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
|  | Celkem |  |  |  | 0
|  | Areálový vodovod (Jednotkové ceny položek obsahují montáž a dodávku materiálu, pokud není uvedeno jinak) |  |  |  | 0
1 | 132201202 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 | m3 | 98.331 |  | 0
2 | 151101100 | Pažení stěn výkopů (zřízení a odstranění) | m2 | 233.568 |  | 0
3 | 175151100 | Podsyp a obsyp potrubí vč. dodávky písku 0-8 mm | m3 | 38.116 |  | 0
4 | 175151200 | Zásyp výkopu vč. dodávky štěrkodrti frakce 0-32 mm | m3 | 29.939 |  | 0
5 | 175151300 | Zásyp výkopu vhodnou vytěženou zeminou | m3 | 29.939 |  | 0
6 | 133201101 | Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 | m3 | 7.718 |  | 0
7 | 13150012 | Odvoz zeminy na skládku dodavatele (vyhloubená zemina) | m3 | 73.322 |  | 0
8 | 13550200 | Poplatek za skládkovné (vyhloubená zemina) | t | 131.9796 |  | 0
9 | 286170000 | Potrubí TLT DN 100 | m | 42 |  | 0
10 | 286180000 | Potrubí TLT DN 80 | m | 1.5 |  | 0
11 | 286190000 | Potrubí PE 100 40x3,7 SDR 11 | m | 54.4 |  | 0
12 | 871350300 | montáž potrubí | m | 97.9 |  | 0
13 | 899722114 | Výstražná folie bílá | m | 97.9 |  | 0
14 | 212755214 | Stavební drenáž PVC DN 100 | m | 97.9 |  | 0
15 | 892351111 | Tlaková zkouška | m | 97.9 |  | 0
16 | 892353121 | Dezinfekce vodovodu | m | 97.9 |  | 0
17 | 893312100 | Armaturní šachta z prefabrikovaných betonových dílců vnitřního průměru 1200 mm, tloušťka stěny 150 mm, světlá výška 1700 mm, včetně vystrojení (kulový kohout a kulový kohout s vypouštěním na hadici), poklopu D400, podsypu, zákl. desky - dodávka a montáž | ks | 1 |  | 0
18 | 998276101 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop | t | 2.937 |  | 0
|  | Celkem |  |  |  | 0
|  | Požární nádrž (Jednotkové ceny položek obsahují montáž a dodávku materiálu, pokud není uvedeno jinak) |  |  |  | 0
1 | 133201101 | Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 | m3 | 361.27 |  | 0
2 | 151101100 | Pažení stěn výkopů (zřízení a odstranění) | m2 | 136.6 |  | 0
3 | 175151300 | štěrkopískový podsyp vč. dodávky štěrkopísku | m3 | 8.438 |  | 0
4 | 175151300 | Zásyp výkopu vhodnou vytěženou zeminou | m3 | 106.9 |  | 0
5 | 13150012 | Odvoz zeminy na skládku dodavatele (vyhloubená zemina) | m3 | 254.8 |  | 0
6 | 13550200 | Poplatek za skládkovné (vyhloubená zemina) | t | 458.64 |  | 0
7 | 567114100 | Podkladní beton C12/15 | m3 | 2.584 |  | 0
8 | 894302160 | Železobetonová konstrukce C30/40 | m3 | 22.212 |  | 0
9 | 894608110 | výztuž R 10505 | t | 0.554 |  | 0
10 | 894502100 | bednění | m2 | 196.036 |  | 0
11 | 457311116 | spádový beton | m3 | 1.037 |  | 0
12 | 212972100 | Ochranná geotextilie 300 g/m2 | m2 | 181.3 |  | 0
13 | 711142500 | izolační pás modifikovaný asfaltový typu S | m2 | 40.26 |  | 0
14 | 711121100 | asfaltový nátěr | m2 | 40.26 |  | 0
15 | 711471050 | kluzná PE folie | m2 | 23.76 |  | 0
16 | 711111050 | krystalizační nátěr zajišťující oboustrannou vodotěsnost | m2 | 61.06 |  | 0
17 | 713131100 | tepelná izolace XPS tl. 50 mm | m2 | 33.408 |  | 0
18 | 286142000 | zateplený poklop 900x900 mm, B125 | ks | 2 |  | 0
19 | 286143000 | odnímatelný pororošt žárově pozinkovaný | m2 | 8.8 |  | 0
20 | 286144000 | žebřík žárově pozinkovaný délky 3,93 m | ks | 1 |  | 0
21 | 286145000 | Odvětrání – Větrací komínek PVC DN 200, výšky cca 1,5 m | ks | 1 |  | 0
22 | 286146000 | elektroventil a plovákový spínač | ks | 1 |  | 0
23 | 334791100 | prostup ŽB konstrukcí vč. utěsnění | ks | 3 |  | 0
24 | 212755214 | drenáž PVC DN 100 | m | 36 |  | 0
25 | 998274101 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub betonových otevřený výkop | t | 55.53 |  | 0
|  | Celkem |  |  |  | 0

## SO 12.1
SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK
Stavba: Víceúčelové sportovní centrum „Na Chobotě“
Objekt: SO 12.1 Splašková kanalizační přípojka
P.Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem
1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
|  | Splašková kanalizační přípojka (Jednotkové ceny položek obsahují montáž a dodávku materiálu, pokud není uvedeno jinak) |  |  |  | 0
1 | 113107040 | Bourání stávající komunikace vč. řezání krytu | m2 | 5 |  | 0
2 | 132201202 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 | m3 | 35.938 |  | 0
3 | 151101100 | Pažení stěn výkopů (zřízení a odstranění) | m2 | 71.876 |  | 0
4 | 175151100 | Podsyp a obsyp potrubí vč. dodávky písku 0-8 mm | m3 | 5.653 |  | 0
5 | 175151200 | Zásyp výkopu vč. dodávky štěrkodrti frakce 0-32 mm | m3 | 13.3965 |  | 0
6 | 175151300 | Zásyp výkopu vhodnou vytěženou zeminou | m3 | 13.396 |  | 0
7 | 13150012 | Odvoz zeminy na skládku dodavatele (vyhloubená zemina) | m3 | 22.542 |  | 0
8 | 13550200 | Poplatek za skládkovné (vyhloubená zemina) | t | 40.5756 |  | 0
9 | 567114100 | Podkladní beton C8/10 | m3 | 2.547 |  | 0
10 | 597107050 | Potrubí kamenina DN 250 | m | 11.9 |  | 0
11 | 831362121 | montáž potrubí | m | 11.9 |  | 0
12 | 899722114 | Výstražná folie šedá | m | 11.9 |  | 0
13 | 212755214 | Stavební drenáž PVC DN 100 | m | 11.9 |  | 0
14 | 893811200 | Kanalizační šachty DN 1000, vč.pojízdného poklopu D400, konusu, osazení | kus | 1 |  | 0
15 | 879221200 | Napojení na stávající kanalizační řad přes stávající revizní šachtu | kus | 1 |  | 0
16 | 572341100 | oprava komunikací | m2 | 5 |  | 0
17 | 359901111 | Vyčištění stok | m | 11.9 |  | 0
18 | 892381111 | Zkouška vodotěsnosti | m | 11.9 |  | 0
19 | 997221560 | Vodorovná doprava suti na skládku dodavatele (živice, beton z vybourané komunikace) | t | 2.75 |  | 0
20 | 997221810 | Poplatek za uložení živičného a betonového odpadu na skládce (skládkovné) | t | 2.75 |  | 0
21 | 998275101 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových otevřený výkop | t | 0.857 |  | 0
|  | Celkem |  |  |  | 0

## SO 12.2
SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK
Stavba: Víceúčelové sportovní centrum „Na Chobotě“
Objekt: SO 12.2 Areálová splašková kanalizace
P.Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem
1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
|  | Areálová splašková kanalizace (Jednotkové ceny položek obsahují montáž a dodávku materiálu, pokud není uvedeno jinak) |  |  |  | 0
1 | 132201202 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 | m3 | 796.415 |  | 0
2 | 151101100 | Pažení stěn výkopů (zřízení a odstranění) | m2 | 1678.018 |  | 0
3 | 175151100 | Podsyp a obsyp potrubí vč. dodávky písku 0-8 mm | m3 | 115.378 |  | 0
4 | 175151200 | Zásyp výkopu vč. dodávky štěrkodrti frakce 0-32 mm | m3 | 319.43 |  | 0
5 | 175151300 | Zásyp výkopu vhodnou vytěženou zeminou | m3 | 344.13 |  | 0
6 | 133201101 | Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 | m3 | 55 |  | 0
7 | 13150012 | Odvoz zeminy na skládku dodavatele (vyhloubená zemina) | m3 | 490 |  | 0
8 | 13550200 | Poplatek za skládkovné (vyhloubená zemina) | t | 882 |  | 0
9 | 567114100 | Podkladní beton C8/10 | m3 | 42 |  | 0
10 | 597107050 | Potrubí kamenina DN 250 | m | 140.8 |  | 0
11 | 597107040 | Potrubí kamenina DN 200 | m | 54.8 |  | 0
12 | 286102000 | PVC DN 200 SN 8 | m | 10.7 |  | 0
13 | 286102010 | PVC DN 150 SN 8 | m | 22.7 |  | 0
14 | 286131150 | Potrubí PE 100 63x5,8 SDR 11 | m | 2.3 |  | 0
15 | 871241100 | montáž potrubí | m | 231.3 |  | 0
16 | 899722114 | Výstražná folie šedá | m | 231.3 |  | 0
17 | 212755214 | Stavební drenáž PVC DN 100 | m | 231.3 |  | 0
18 | 893811200 | Kanalizační šachty DN 1000, vč.pojízdného poklopu D400, konusu, osazení | kus | 11 |  | 0
19 | 893811500 | Čerpací stanice odpadních vod z betonových prefabrikátů o vnitřním průměru 1500 mm a světlé výšce 3270 mm, zákrytová deska s průlezem 900 x 900 mm, včetně poklopu B125, skruží, osazení, vystrojení 2x ponorné čerpadlo dopr. výška 5,0 m při 2,0 l/s na vodicí tyči, 2x zpětná klapka, 1x vypouštění, 3x nožové šoupátko, rozvaděč, přenosný otočný jeřábek, 3x plovákový spínač, vstupní žebřík | kus | 1 |  | 0
20 | 359901111 | Vyčištění stok | m | 231.3 |  | 0
21 | 892381111 | Zkouška vodotěsnosti | m | 231.3 |  | 0
22 | 998275101 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových otevřený výkop | t | 15.439 |  | 0
|  | Celkem |  |  |  | 0

## SO 13.1
SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK
Stavba: Víceúčelové sportovní centrum „Na Chobotě“
Objekt: SO 13.1 Prodloužení řadu dešťové kanalizace
P.Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem
1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
|  | Prodloužení řadu dešťové kanalizace (Jednotkové ceny položek obsahují montáž a dodávku materiálu, pokud není uvedeno jinak) |  |  |  | 0
1 | 113107040 | Bourání stávající komunikace vč. řezání krytu | m2 | 126.5 |  | 0
2 | 132201202 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 | m3 | 462.815 |  | 0
3 | 151101100 | Pažení stěn výkopů (zřízení a odstranění) | m2 | 925.515 |  | 0
4 | 175151100 | Podsyp a obsyp potrubí vč. dodávky písku 0-8 mm | m3 | 67.507 |  | 0
5 | 175151200 | Zásyp výkopu vč. dodávky štěrkodrti frakce 0-32 mm | m3 | 175.954 |  | 0
6 | 175151300 | Zásyp výkopu vhodnou vytěženou zeminou | m3 | 175.955 |  | 0
7 | 13150012 | Odvoz zeminy na skládku dodavatele (vyhloubená zemina) | m3 | 286.86 |  | 0
8 | 13550200 | Poplatek za skládkovné (vyhloubená zemina) | t | 516.348 |  | 0
9 | 567114100 | Podkladní beton C8/10 | m3 | 30.528 |  | 0
10 | 597107110 | Potrubí kamenina DN 300 | m | 127.3 |  | 0
11 | 597107040 | Potrubí kamenina DN 150 | m | 11 |  | 0
12 | 831372121 | montáž potrubí | m | 138.3 |  | 0
13 | 899722114 | Výstražná folie šedá | m | 138.3 |  | 0
14 | 212755214 | Stavební drenáž PVC DN 100 | m | 138.3 |  | 0
15 | 893811200 | Kanalizační šachty DN 1000, vč.pojízdného poklopu D400, konusu, osazení | kus | 3 |  | 0
16 | 879221200 | Napojení na stávající kanalizační řad přes stávající revizní šachtu | kus | 1 |  | 0
17 | 572341100 | oprava komunikací | m2 | 126.5 |  | 0
18 | 359901111 | Vyčištění stok | m | 138.3 |  | 0
19 | 892381111 | Zkouška vodotěsnosti | m | 138.3 |  | 0
20 | 997221560 | Vodorovná doprava suti na skládku dodavatele (živice, beton z vybourané komunikace) | t | 69.575 |  | 0
21 | 997221810 | Poplatek za uložení živičného a betonového odpadu na skládce (skládkovné) | t | 69.575 |  | 0
22 | 998275101 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových otevřený výkop | t | 5.649 |  | 0
|  | Celkem |  |  |  | 0

## SO 13.2
SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK
Stavba: Víceúčelové sportovní centrum „Na Chobotě“
Objekt: SO 13.2 Dešťová kanalizační přípojka
P.Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem
1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
|  | Dešťová kanalizační přípojka (Jednotkové ceny položek obsahují montáž a dodávku materiálu, pokud není uvedeno jinak) |  |  |  | 0
1 | 113107040 | Bourání stávající komunikace vč. řezání krytu | m2 | 7 |  | 0
2 | 132201202 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 | m3 | 22.561 |  | 0
3 | 151101100 | Pažení stěn výkopů (zřízení a odstranění) | m2 | 45.122 |  | 0
4 | 175151100 | Podsyp a obsyp potrubí vč. dodávky písku 0-8 mm | m3 | 3.665 |  | 0
5 | 175151200 | Zásyp výkopu vč. dodávky štěrkodrti frakce 0-32 mm | m3 | 9.143 |  | 0
6 | 175151300 | Zásyp výkopu vhodnou vytěženou zeminou | m3 | 9.144 |  | 0
7 | 13150012 | Odvoz zeminy na skládku dodavatele (vyhloubená zemina) | m3 | 13.417 |  | 0
8 | 13550200 | Poplatek za skládkovné (vyhloubená zemina) | t | 24.151 |  | 0
9 | 567114100 | Podkladní beton C8/10 | m3 | 1.648 |  | 0
10 | 597107040 | Potrubí kamenina DN 250 | m | 7.7 |  | 0
11 | 831362121 | montáž potrubí | m | 7.7 |  | 0
12 | 899722114 | Výstražná folie šedá | m | 7.7 |  | 0
13 | 212755214 | Stavební drenáž PVC DN 100 | m | 7.7 |  | 0
14 | 893811200 | Kanalizační šachty DN 1000, vč.pojízdného poklopu D400, konusu, osazení | kus | 1 |  | 0
15 | 879221200 | Napojení na stávající kanalizační řad přes stávající revizní šachtu | kus | 1 |  | 0
16 | 572341100 | oprava komunikací | m2 | 7 |  | 0
17 | 359901111 | Vyčištění stok | m | 7.7 |  | 0
18 | 892381111 | Zkouška vodotěsnosti | m | 7.7 |  | 0
19 | 997221560 | Vodorovná doprava suti na skládku dodavatele (živice, beton z vybourané komunikace) | t | 3.85 |  | 0
20 | 997221810 | Poplatek za uložení živičného a betonového odpadu na skládce (skládkovné) | t | 3.85 |  | 0
21 | 998275101 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových otevřený výkop | t | 1.033 |  | 0
|  | Celkem |  |  |  | 0

## SO 13.3
SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK
Stavba: Víceúčelové sportovní centrum „Na Chobotě“
Objekt: SO 13.3 Areálová dešťová kanalizace
P.Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem
1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
|  | Areálová dešťová kanalizace (Jednotkové ceny položek obsahují montáž a dodávku materiálu, pokud není uvedeno jinak) |  |  |  | 0
1 | 132201202 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 | m3 | 632.082 |  | 0
2 | 151101100 | Pažení stěn výkopů (zřízení a odstranění) | m2 | 1188.587 |  | 0
3 | 175151100 | Podsyp a obsyp potrubí vč. dodávky písku 0-8 mm | m3 | 201.315 |  | 0
4 | 175151200 | Zásyp výkopu vč. dodávky štěrkodrti frakce 0-32 mm | m3 | 169.116 |  | 0
5 | 175151300 | Zásyp výkopu vhodnou vytěženou zeminou | m3 | 207.117 |  | 0
6 | 13150012 | Odvoz zeminy na skládku dodavatele (vyhloubená zemina) | m3 | 404.699 |  | 0
7 | 13550200 | Poplatek za skládkovné (vyhloubená zemina) | t | 728.4582 |  | 0
8 | 567114100 | Podkladní beton C8/10 | m3 | 46.627 |  | 0
9 | 597107010 | Potrubí kamenina DN 400 | m | 76.3 |  | 0
10 | 597107040 | Potrubí kamenina DN 250 | m | 44 |  | 0
11 | 597107040 | Potrubí kamenina DN 200 | m | 46.6 |  | 0
12 | 286102020 | PVC DN 250 SN 8 | m | 13 |  | 0
13 | 286102000 | PVC DN 200 SN 8 | m | 23.9 |  | 0
14 | 286102010 | PVC DN 150 SN 8 | m | 97.8 |  | 0
15 | 286102030 | PVC DN 125 SN 4 | m | 6.5 |  | 0
16 | 286102040 | PVC DN 100 SN 4 | m | 6.5 |  | 0
17 | 871315221 | montáž potrubí | m | 314.6 |  | 0
18 | 899722114 | Výstražná folie šedá | m | 314.6 |  | 0
19 | 212755214 | Stavební drenáž PVC DN 100 | m | 314.6 |  | 0
20 | 893811200 | Kanalizační šachty DN 1000, vč.pojízdného poklopu D400, konusu, osazení | kus | 12 |  | 0
21 | 935932500 | odvodňovací žlab hřiště 180x200 mm | m | 0 |  | 0
22 | 359901111 | Vyčištění stok | m | 314.6 |  | 0
23 | 892381111 | Zkouška vodotěsnosti | m | 314.6 |  | 0
24 | 998276101 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop | t | 17.306 |  | 0
|  | Celkem |  |  |  | 0

## SO 13.4
SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK
Stavba: Víceúčelové sportovní centrum „Na Chobotě“
Objekt: SO 13.4 Retenční nádrž
P.Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem
1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
|  | Retenční nádrž (Jednotkové ceny položek obsahují montáž a dodávku materiálu, pokud není uvedeno jinak) |  |  |  | 0
1 | 131201202 | Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 | m3 | 631.14 |  | 0
2 | 151101100 | Pažení stěn výkopů (zřízení a odstranění) | m2 | 246.648 |  | 0
3 | 175151300 | štěrkopískový podsyp vč. dodávky štěrkopísku | m3 | 24.192 |  | 0
4 | 175151100 | Podsyp a obsyp potrubí vč. dodávky písku 0-8 mm | m3 | 7.966 |  | 0
5 | 175151300 | Zásyp výkopu vhodnou vytěženou zeminou | m3 | 298.31 |  | 0
6 | 13150012 | Odvoz zeminy na skládku dodavatele (vyhloubená zemina) | m3 | 332.83 |  | 0
7 | 13550200 | Poplatek za skládkovné (vyhloubená zemina) | t | 599.094 |  | 0
8 | 212972100 | geotextilie 300g/m2 | m2 | 1137.36 |  | 0
9 | 711471060 | hydroizolační folie PE-HD tl. 1,5 mm | m2 | 318.92 |  | 0
10 | 212572100 | lože z drceného štěrku fr. 32/63 | m3 | 120.96 |  | 0
11 | 212755218 | Drenážní potrubí tuhéPE-HD DN 200 | m | 144 |  | 0
12 | 212755214 | Drenážní potrubí tuhéPE-HD DN 100 | m | 78.8 |  | 0
13 | 286102000 | Potrubí PP DN 200 SN 8 | m | 14 |  | 0
14 | 871355221 | montáž potrubí | m | 236.8 |  | 0
15 | 249233100 | Voštinové bloky 1200 x 2400 x 520 mm | ks | 120 |  | 0
16 | 361410300 | regulátor odtoku Q=12,0 l/s | ks | 1 |  | 0
17 | 899722114 | Výstražná folie šedá | m | 14 |  | 0
18 | 212755214 | Stavební drenáž PVC DN 100 | m | 14 |  | 0
19 | 893811200 | Kanalizační šachty DN 1000, vč.pojízdného poklopu D400, konusu, osazení | kus | 2 |  | 0
20 | 359901111 | Vyčištění stok | m | 236.8 |  | 0
21 | 892381111 | Zkouška vodotěsnosti | m | 14 |  | 0
22 | 998276101 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop | t | 7.1896 |  | 0
|  | Celkem |  |  |  | 0

## SO 14 - Opěrná stěna
optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku | [11 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {C4738DC0-6EAE-4157-877A-E6485849BD38}
2
KRYCÍ LIST ROZPOČTU | [12 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
| Stavba: |  | VÍCEÚČELOVÉ SPORTOVNÍ CENTRUM NA CHOBOTĚ
| Objekt: |  | ESO14OPERST - SO 14 - Opěrná stěna
| JKSO: | [7 empty] | CC-CZ:
| Místo: | [7 empty] | Datum: |  | 19.10.2015
| Objednavatel: | [7 empty] | IČ:
|  | Městská část Praha 17 | [6 empty] | DIČ:
| Zhotovitel: | [7 empty] | IČ:
DIČ:
| Projektant: | [7 empty] | IČ:
|  | SIAL s.r.o. Liberec | [6 empty] | DIČ:
| Zpracovatel: | [7 empty] | IČ:
|  | PROPOS Liberec s.r.o. | [6 empty] | DIČ:
Poznámka:
| Náklady z rozpočtu | [7 empty] | 0
| Ostatní náklady | [7 empty] | 0
| Cena bez DPH | [7 empty] | 0
| DPH | základní | 21% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | snížená | 15% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | zákl. přenesená | 21% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | sníž. přenesená | 15% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | nulová | 0% | ze | 0 |  |  |  | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  |  | 0
| Projektant |  |  |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  |  | Razítko |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  |  |  | Zhotovitel
| Datum a podpis: |  |  | Razítko |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba: |  |  | VÍCEÚČELOVÉ SPORTOVNÍ CENTRUM NA CHOBOTĚ
Objekt: |  |  | ESO14OPERST - SO 14 - Opěrná stěna
Místo: | [6 empty] | Datum: |  | 19.10.2015
Objednavatel: |  |  | Městská část Praha 17 |  |  |  | Projektant: |  | SIAL s.r.o. Liberec
Zhotovitel: | [6 empty] | Zpracovatel: |  | PROPOS Liberec s.r.o.
Kód - Popis | [9 empty] | Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu | [9 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [8 empty] | 0
| 1 - Zemní práce - od úrovně HTÚ | [8 empty] | 0
| 2 - Zakládání | [8 empty] | 0
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | [8 empty] | 0
| 4 - Vodorovné konstrukce | [8 empty] | 0
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | [8 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání | [8 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [8 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [8 empty] | 0
| 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | [8 empty] | 0
2) Ostatní náklady | [9 empty] | 0 |  |  |  | DPH
Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | [7 empty] | 0
ROZPOČET
Stavba: |  |  | VÍCEÚČELOVÉ SPORTOVNÍ CENTRUM NA CHOBOTĚ
Objekt: |  |  | ESO14OPERST - SO 14 - Opěrná stěna
Místo: | [6 empty] | Datum: |  | 19.10.2015
Objednavatel: |  |  | Městská část Praha 17 |  |  |  | Projektant: |  | SIAL s.r.o. Liberec
Zhotovitel: | [6 empty] | Zpracovatel: |  | PROPOS Liberec s.r.o.
PČ | Typ | Kód | Popis |  |  | MJ | Množství | J.cena [CZK] |  | Cena celkem [CZK] |  |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady z rozpočtu | [9 empty] | 0 | [5 empty] | 7491.4415 |  | 545.003 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| HSV - Práce a dodávky HSV | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 7460.0416 |  | 544.9894 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| 1 - Zemní práce - od úrovně HTÚ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 294.5924 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 131201102 | Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 - dle výkr.D.1.2.6.1 |  |  | m3 | 243.68 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.467 | 113.7986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 709239148
2 | K | 132201101 | Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 |  |  | m3 | 3.75 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 2.32 | 8.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -974225204
3 | K | 162701105 | Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 na deponii dle dodavatele - předpoklad 10km |  |  | m3 | 247.43 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.083 | 20.5367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 739930464
4 | K | 171201211 | Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) |  |  | t | 433.01 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -507072769
5 | K | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním - propustnou zeminou |  |  | m3 | 506.88 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.299 | 151.5571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -570654355
6 | K | 1742001 | Dovoz propustné zeminy vhodné pro zásypy vč. nákupu |  |  | m3 | 506.88 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 354852231
| 2 - Zakládání | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 612.2819 |  | 186.446 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
7 | K | 27332161 | Základové desky ze ŽB tř. C 30/37 - XC4, XD2, XF2 |  |  | m3 | 6.77 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.629 | 4.2583 | 2.4533 | 16.6088 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1510788342
8 | K | 27432161 | Základové pasy ŽB tř. C30/37 - XC4, XD2, XF2 |  |  | m3 | 62.2 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.629 | 39.1238 | 2.4533 | 152.5946 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1977866579
9 | K | 274351215 | Zřízení bednění stěn základových pasů |  |  | m2 | 65.84 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.364 | 23.9658 | 0.00103 | 0.067815 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -297585440
10 | K | 274351216 | Odstranění bednění stěn základových pasů |  |  | m2 | 65.84 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.201 | 13.2338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2064568288
11 | K | 27436182 | Výztuž ŽB konstrukcí - základových pasů, opěrných zdí, schodiště betonářskou ocelí 10 505 R - dle stat. výkr. |  |  | t | 16.2 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 32.821 | 531.7002 | 1.0602 | 17.1748 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1212698363
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 576.778 |  | 299.6375 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
12 | K | 31110121 | Vytvoření prostupů do 0,02 m2 ve zdech nosných - pro drenážní trubky á 4m, vč. dodávky |  |  | m | 9.6 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.275 | 2.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1365111143
13 | K | 31132181 | Opěrná zeď ze ŽB pohledového tř. C 30/37 - XC4, XD2, XF2 vč.plastifikač. přísad, hutnění, dilatace |  |  | m3 | 74.44 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 1.449 | 107.8636 | 2.4583 | 182.9973 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1043862908
14 | K | 311351111 | Zřízení oboustranného bednění zvlášť hladké, zdí nosných |  |  | m2 | 426.04 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.524 | 223.245 | 0.00086 | 0.36639 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1982831117
15 | K | 311351112 | Odstranění oboustranného bednění zvlášť hladké, zdí nosných |  |  | m2 | 426.04 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.288 | 122.6995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 477388538
16 | K | 327501111 | Výplň za opěrami z kameniva drceného ( propustný materiál ) |  |  | m3 | 55.7 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 1.146 | 63.8322 | 2.0875 | 116.2738 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1642141150
17 | K | 32759111 | Zřízení výplně za opěrami z jílu vč. dodávky jílu |  |  | m3 | 49.3 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 1.146 | 56.4978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1045854387
| 4 - Vodorovné konstrukce | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 128.8025 |  | 8.4006 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
18 | K | 43412142 | Osazení + dodávka ŽB schodišťových stupňů hladkých, na desku |  |  | m | 92 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 1.349 | 124.108 | 0.09 | 8.28 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -829377665
19 | K | 43412143 | M+D zámkové dlažby mezipodesty schodiště vč. podkladní vrstvy |  |  | m2 | 3.48 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 1.349 | 4.6945 | 0.03465 | 0.12058 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -891612947
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 70.2429 |  | 45.4445 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
20 | K | 62261812 | Antigraffiti nátěr dvojnásobný trvalý, transparentní vnějších stěn provedený ručně |  |  | m2 | 122.05 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.15 | 18.3075 | 0.0002 | 0.02441 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1540671118
21 | K | 631311123 | Podkladní mazanina tl do 120 mm z betonu prostého tř. C 12/15 - pod základové pasy, schodiště |  |  | m3 | 20.13 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 2.58 | 51.9354 | 2.2563 | 45.4201 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -936003339
| 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 5426.4564 |  | 5.0608 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
22 | K | 9361731 | Osazení a dodávka ocel.zábradlí opěrné zdi - se sloupky z ploché oceli, kotvené do ŽB stěny, s ocel díly - rám z ploché oceli, výplň ze svislých tyčí, s trubkovým madlem, kotev. prvky, PÚ, v.900mm - dle výkr. DZ.1.1 - ozn. d Z1-d Z5 (celk.dl. 82,58m) |  |  | kg | 2169.9 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 1.08 | 2343.492 | 0.001 | 2.1699 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1441120631
29 | K | 9361820 | Osazení a dodávka ocel.zábradlí, kotev. prvky, PÚ, - dle výkr. DZ02 - ozn. d Z6 -d Z9 |  |  | kg | 231.8 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 1.08 | 250.344 | 0.001 | 0.2318 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1441120631
30 | K | 9361820 | Osazení a dodávka ocel.zábradlí, kotev. prvky, PÚ, - dle výkr. DZ01 - ozn. d Z10-d Z14 |  |  | kg | 1062.2 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 1.08 | 1147.176 | 0.001 | 1.0622 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1441120631
31 | K | 9361830 | Osazení a dodávka ocel.zábradlí, kotev. prvky, PÚ, - dle výkr. DZ03 - ozn. d Z15-d Z23 |  |  | kg | 1368.3 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 1.08 | 1477.764 | 0.001 | 1.3683 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1441120631
23 | K | 9361740 | Osazení a dodávka ocel.zábradlí v ose schodiště v. 900mm - z trubkového madla na ocel. sloupcích z ploché oceli, kotvených do ŽB, PÚ - dle výkr. DZ.1.1 - ozn.d M3 (celk.dl.8,07m) |  |  | kg | 78.6 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 1.08 | 84.888 | 0.001 | 0.0786 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1665547611
24 | K | 9361750 | Osazení a dodávka ocel.madla na schodišti - trubkové madlo, kotvení do ŽB stěny konzolemi z ploché oceli, PÚ - dle výkr. DZ.1.1 - ozn.d M1, dM2 (celk.dl.16,14m) |  |  | kg | 71 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 1.08 | 76.68 | 0.001 | 0.071 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -793084951
25 | K | 94910110 | Lešení pomocné pracovní |  |  | m2 | 426.04 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.105 | 44.7342 | 0.00013 | 0.055385 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1136482183
26 | K | 95333210 | Vložky do svislých dilatačních spár - systém. pryžový profil vč.dodání |  |  | m2 | 7.49 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.184 | 1.3782 | 0.00315 | 0.023593 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 167397199
| 998 - Přesun hmot | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 350.8875 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
27 | K | 998153131 | Přesun hmot pro samostatné zdi a valy zděné z cihel, kamene, tvárnic nebo monolitické v do 20 m |  |  | t | 542.33 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.647 | 350.8875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1685662823
| PSV - Práce a dodávky PSV | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 31.3998 |  | 0.013652 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 31.3998 |  | 0.013652 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
28 | K | 71112210 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti nátěrem asfaltovým vč.dodávky penetrač. nátěru, ochrany geotextílií |  |  | m2 | 455.07 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.069 | 31.3998 | 3e-05 | 0.013652 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 829057222

## SO 15,16,17
SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK
STAVBA: VÍCEÚČELOVÉ A SPORTOVNÍ CENTRUM "NA CHOBOTĚ", PRAHA 17
OBJEKT: SO15 - PŘELOŽKA SLABOPROUDU (O2)
SO 16 - ROZVODY NN
SO 17 - VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ
JKSO: 828 73 11
P.Č. | Kód položky | Zkrácený popis | Počet | MJ | Cena jednotková | Cena celkem | Technický ( doplňkový) popis položky
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | ZÁKLADNÍ NÁKLADY OBJEKTU CELKEM (HLAVA III) |  |  | 0
| 1 | ROZVÁDĚČE |  |  |  | 0
RVO
1 | 00001 | Zapuštěný rozváděč 2U-12/L | 1 | ks |  | 0
2 | 00002 | Vypínač LT63 | 1 | ks |  | 0
3 | 00003 | Jistič B10/1 | 2 | ks |  | 0
4 | 00004 | Jistič C16/3 | 4 | ks |  | 0
5 | 00005 | Stykač 4Z/40A | 4 | ks |  | 0
6 | 00006 | Přepěťová ochrana třídy B+C, 1 modul | 4 | ks |  | 0
7 | 00007 | Proudový chránič 25/4/0.03 | 2 | ks |  | 0
8 | 00008 | Lišta N,PE 16mm2 | 1 | m |  | 0
9 | 00009 | Lišta propojovací 3pólová, 16mm2 | 1 | m |  | 0
10 | 00010 | Svorka CBD 16 šedá | 12 | ks |  | 0
11 | 00011 | Svorka CBD 16 modrá | 12 | ks |  | 0
12 | 00012 | Spínací hodiny s soumrakový spínačem | 2 | ks |  | 0
13 | 00013 | Zaslepovací pás 1000mm | 1 | ks |  | 0
14 | 00014 | Vodiče, drobný montážní materiál | 1 | ks |  | 0
15 | 00015 | Výroba rozváděče | 1 | ks |  | 0
16 | 00016 | Výchozí revize rozváděče | 1 | ks |  | 0
| 2 | KABELY |  |  |  | 0
17 | 00017 | AYKY 3x240+120 | 700 | m |  | 0
18 | 00018 | CYKY - J 3x1,5 | 290 | m |  | 0
19 | 00019 | CYKY-J 5x1,5 | 120 | m |  | 0
20 | 00020 | CYKY-J 4x10 | 1350 | m |  | 0
| 00021 | TCEPKPFLE 10x4x0,4 | 200 | m |  | 0
21 | 00022 | Trubka dvoupl. Kopodur 50 | 1200 | m |  | 0
| 3 | SVÍTIDLA |  |  |  | 0
22 | 00023 | VO 01 - venkovní asymetrické svítidlo | 8 | ks |  | 0
23 | 00024 | VO 02 - venkovní asymetrické svítidlo pro sport | 4 | ks |  | 0
24 | 00025 | VO 03 - venkovní svítidlo pro osvětlení komunikací | 18 | ks |  | 0
25 | 00026 | VO 04 - venkovní LED svítidlo pro veřejné osvětlení | 6 | ks |  | 0
| 4 | MONTÁŽE, INSTALACE |  |  |  | 0
26 | 00027 | Instalace kabeláže | 1 | ks |  | 0
27 | 00028 | Instalace a připojení svítidel | 1 | ks |  | 0
28 | 00029 | Připojení rozvaděčů | 1 | ks |  | 0
29 | 00030 | Výkopové práce, rýha š 400 mm h 800 mm , pískové lože vč. zákrytu z betonových desek a zemnícího drátu FeZn o průměru 10mm, zához, terénní úpravy | 1200 | m |  | 0
30 | 00031 | Programování, oživení, testy | 1 | ks |  | 0
32 | 00033 | Revize | 1 | ks |  | 0
33 | 00034 | Předání | 1 | ks |  | 0

## SO 18 - Oplocení
optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku | [11 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {1ED9CA85-9E28-4D40-B24C-BFE9238DCCFC}
2
KRYCÍ LIST ROZPOČTU | [12 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
| Stavba: |  | VÍCEÚČELOVÉ SPORTOVNÍ CENTRUM NA CHOBOTĚ
| Objekt: |  | SO 18 - Oplocení
| JKSO: | [7 empty] | CC-CZ:
| Místo: | [7 empty] | Datum: |  | 19.10.2015
| Objednavatel: | [7 empty] | IČ:
|  | Městská část Praha 17 | [6 empty] | DIČ:
| Zhotovitel: | [7 empty] | IČ:
DIČ:
| Projektant: | [7 empty] | IČ:
|  | SIAL s.r.o. Liberec | [6 empty] | DIČ:
| Zpracovatel: | [7 empty] | IČ:
|  | PROPOS Liberec s.r.o. | [6 empty] | DIČ:
Poznámka:
| Náklady z rozpočtu | [7 empty] | 0
| Ostatní náklady | [7 empty] | 0
| Cena bez DPH | [7 empty] | 0
| DPH | základní | 21% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | snížená | 15% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | zákl. přenesená | 21% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | sníž. přenesená | 15% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | nulová | 0% | ze | 0 |  |  |  | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  |  | 0
| Projektant |  |  |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  |  | Razítko |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  |  |  | Zhotovitel
| Datum a podpis: |  |  | Razítko |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba: |  |  | VÍCEÚČELOVÉ SPORTOVNÍ CENTRUM NA CHOBOTĚ
Objekt: |  |  | SO 18 - Oplocení
Místo: | [6 empty] | Datum: |  | 19.10.2015
Objednavatel: |  |  | Městská část Praha 17 |  |  |  | Projektant: |  | SIAL s.r.o. Liberec
Zhotovitel: | [6 empty] | Zpracovatel: |  | PROPOS Liberec s.r.o.
Kód - Popis | [9 empty] | Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu | [9 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [8 empty] | 0
| 10 - Zemní práce - od úrovně HTÚ | [8 empty] | 0
| 2 - Zakládání | [8 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání | [8 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [8 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [8 empty] | 0
| 767 - Konstrukce zámečnické vč. přesunu hmot | [8 empty] | 0
2) Ostatní náklady | [9 empty] | 0 |  |  |  | DPH
Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | [7 empty] | 0
ROZPOČET
Stavba: |  |  | VÍCEÚČELOVÉ SPORTOVNÍ CENTRUM NA CHOBOTĚ
Objekt: |  |  | SO 18 - Oplocení
Místo: | [6 empty] | Datum: |  | 19.10.2015
Objednavatel: |  |  | Městská část Praha 17 |  |  |  | Projektant: |  | SIAL s.r.o. Liberec
Zhotovitel: | [6 empty] | Zpracovatel: |  | PROPOS Liberec s.r.o.
PČ | Typ | Kód | Popis |  |  | MJ | Množství | J.cena [CZK] |  | Cena celkem [CZK] |  |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady z rozpočtu | [9 empty] | 0 | [5 empty] | 1459.8651 |  | 265.2822 |  | 5.097 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| HSV - Práce a dodávky HSV | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 1459.8651 |  | 265.2822 |  | 5.097 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| 10 - Zemní práce - od úrovně HTÚ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 72.4971 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 132201101 | Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 |  |  | m3 | 29.49 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 2.32 | 68.4168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1839208732
2 | K | 162701105 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4, na deponii dle dodavatele - přečdpoklad 10km |  |  | m3 | 49.16 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.083 | 4.0803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1569519769
3 | K | 171201211 | Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) |  |  | t | 86.03 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -496628622
| 2 - Zakládání | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 376.4585 |  | 183.3803 |  | 5.097 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
4 | K | 226212513 | Vrty velkoprofilové svislé zapažené D do 850 mm hl do 5 m hor. III |  |  | m | 40.5 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.303 | 12.2715 | 0.00013 | 0.005265 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -616337327
5 | K | 231212113 | Zřízení pilot svislých zapažených D do 1250 mm hl do 10 m s vytažením pažnic z betonu železového |  |  | m | 40.5 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.56 | 22.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -333154881
6 | M | 589333310 | Směs pro beton třída C30/37 XF4 |  |  | m3 | 19.67 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 2.429 | 47.7784 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1854692107
7 | K | 231611114 | Výztuž pilot betonovaných do země ocel z betonářské oceli B 505 B |  |  | t | 0.54 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 27.098 | 14.6329 | 1.1133 | 0.60119 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1539758348
8 | K | 23911111 | Odbourání vrchní části znehodnocené výplně pilot D piloty do 1250 mm, likvidace suti |  |  | m | 3 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 9.9 | 29.7 | 0 | 0 | 1.699 | 5.097 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1337899164
9 | K | 271572211 | Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z netříděného štěrkopísku - pod ŽB prahem |  |  | m3 | 13.58 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.985 | 13.3763 | 1.98 | 26.8884 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1917799706
10 | K | 27411131 | Osazení a dodávka základových prefa pasů 2300x200*600mm |  |  | kus | 136 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 1.254 | 170.544 | 0.276 | 37.536 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1275174418
11 | K | 275313611 | Základové patky z betonu tř. C 16/20 |  |  | m3 | 31.2 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.584 | 18.2208 | 2.2563 | 70.3978 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1769294900
12 | K | 275351215 | Zřízení bednění stěn základových patek - od úrovně HTÚ - k úrovni líce vrchu patky |  |  | m2 | 168.2 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.364 | 61.2248 | 0.00103 | 0.17325 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1162831183
13 | K | 275351216 | Odstranění bednění stěn základových patek |  |  | m2 | 168.2 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.201 | 33.8082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1742172273
| 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 849.3539 |  | 81.9018 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
14 | K | 91822212 | Protihlukové stěny - sloupek ocelový HEA 160, zakládaný do pilot výšky přes 3 m, žárový PZ, PÚ |  |  | m | 58.5 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 2.511 | 146.8935 | 0.32917 | 19.2564 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1019937548
15 | K | 918241202 | Protihlukové stěny - do profilů panel soklový betonový šířky do 2,5 m výšky do 1m |  |  | m2 | 48 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 2.271 | 109.008 | 0.276 | 13.248 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 920106712
16 | K | 91824127 | Protihlukové stěny - panely systémové, 2vrstvé beton.dílce z neprůzvučné desky a absorpční vrstvy z mezerovitého Liaporu, betonu, probarvený, tl. 110-130mm - dle TZ |  |  | m2 | 144 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 3.843 | 553.392 | 0.3265 | 47.016 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 208284817
17 | K | 9182430 | Podhrabové betonové desky prefa systémové, v.300mm - oplocení sluneční louky |  |  | m2 | 17.64 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 2.271 | 40.0604 | 0.135 | 2.3814 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1994080744
18 | K | 9183000 | Napojení protihlukové stěny na stávající oplocení, vrátka |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -918256102
| 998 - Přesun hmot | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 161.5555 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
19 | K | 998232131 | Přesun hmot pro oplocení z betonu monolitického v do 3 m |  |  | t | 265.28 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.609 | 161.5555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1534412777
| PSV - Práce a dodávky PSV | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| 767 - Konstrukce zámečnické vč. přesunu hmot | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
20 | K | 767991 | M+D oplocení hřiště - tenis, beach volejbal - systém.ocel. sloupky á 2500mm, vzpěry - žárový PZ, výplň ze svařovaných sítí - žárový PZ, v. 3500mm, povrch. úpravy, lešení, |  |  | m | 375.94 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 536523490
21 | K | 767992 | M+D oplocení hřiště - lezecká stěna, sluneční louka - systém. ocel. sloupky á 2500mm, vzpěry - žárový PZ, výplň ze svařované ocel.sítě v. 2000mmm - žárový PZ |  |  | m | 107.2 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1769168586
22 | K | 767993 | M+D oplocení dětského hřiště - systém.ocelové sloupky á 1800mm, PZ opatřené nátěrovým systémem do vnějšího prostředí, výplň - svislé tyčové a tabulov prvky ze dřeva, systém. povrch. úprava, v. 1000mm - dle TZ |  |  | m | 53 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -665673459
23 | K | 767994 | M+D vstupní branky systémové, š. do 1000mm, uzamykatelné |  |  | kus | 13 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1198423490
24 | K | 767995 | M+D vstupní branky dětského hřiště, systémové, š. do 1000mm, v. 1000mm, uzamykatelné |  |  | kus | 2 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 931025595

## Vedlejší náklady
optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku | [11 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {af9a65cd-d044-446d-b566-453b5f8ff073}
2
KRYCÍ LIST ROZPOČTU | [12 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
| Stavba: |  | VÍCEÚČELOVÉ SPORTOVNÍ CENTRUM NA CHOBOTĚ
| Objekt: |  | Vedlejší náklady - Vedlejší náklady
| JKSO: | [7 empty] | CC-CZ:
| Místo: | [7 empty] | Datum: |  | 2015-10-19
| Objednatel: | [7 empty] | IČ:
|  | Městská část Praha 17 | [6 empty] | DIČ:
| Zhotovitel: | [7 empty] | IČ:
DIČ:
| Projektant: | [7 empty] | IČ:
|  | SIAL spol. s r. o. | [6 empty] | DIČ:
| Zpracovatel: | [7 empty] | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Náklady z rozpočtu | [7 empty] | 0
| Ostatní náklady | [7 empty] | 0
| Cena bez DPH | [7 empty] | 0
| DPH | základní | 21% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | snížená | 15% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | zákl. přenesená | 21% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | sníž. přenesená | 15% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | nulová | 0% | ze | 0 |  |  |  | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  |  | 0
| Projektant |  |  |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  |  | Razítko |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  |  |  | Zhotovitel
| Datum a podpis: |  |  | Razítko |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba: |  |  | VÍCEÚČELOVÉ SPORTOVNÍ CENTRUM NA CHOBOTĚ
Objekt: |  |  | Vedlejší náklady - Vedlejší náklady
Místo: | [6 empty] | Datum: |  | 2015-10-19
Objednatel: |  |  | Městská část Praha 17 |  |  |  | Projektant: |  | SIAL spol. s r. o.
Zhotovitel: | [6 empty] | Zpracovatel:
Kód - Popis | [9 empty] | Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu | [9 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | [8 empty] | 0
| VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce | [8 empty] | 0
| VRN3 - Zařízení staveniště | [8 empty] | 0
| VRN4 - Inženýrská činnost | [8 empty] | 0
| VRN9 - Ostatní náklady | [8 empty] | 0
2) Ostatní náklady | [9 empty] | 0 |  |  |  | DPH
Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | [7 empty] | 0
ROZPOČET
Stavba: |  |  | VÍCEÚČELOVÉ SPORTOVNÍ CENTRUM NA CHOBOTĚ
Objekt: |  |  | Vedlejší náklady - Vedlejší náklady
Místo: | [6 empty] | Datum: |  | 2015-10-19
Objednatel: |  |  | Městská část Praha 17 |  |  |  | Projektant: |  | SIAL spol. s r. o.
Zhotovitel: | [6 empty] | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis |  |  | MJ | Množství | J.cena [CZK] |  | Cena celkem [CZK] |  |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady z rozpočtu | [9 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 01150300 | Pasportizace sousedních objektů před započetím stavby pro účely případného porovnání jejich technického stavu před a po stavbě |  |  | kč | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1
2 | K | 012203000 | Geodetické práce před a při provádění stavby, vytyčení všech stavebních objektů |  |  | kč | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
3 | K | 012203100 | Geodetické práce skutečného provedení stavby |  |  | kč | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3
4 | K | 013254000 | Dokumentace skutečného provedení stavby |  |  | kč | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
5 | K | 013254010 | Dodavatelská, dílenská dokumentace zajišťovaná dodavatelem stavby dle vyhlášky 62/2013 sb. a požadavků DPS |  |  | kč | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5
| VRN3 - Zařízení staveniště | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
6 | K | 032103000 | Náklady na stavební buňky |  |  | kč | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
7 | K | 032403000 | Provizorní komunikace |  |  | kč | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 7
8 | K | 032603000 | Ostatní náklady |  |  | kč | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
9 | K | 032903000 | Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště |  |  | kč | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 9
10 | K | 034103000 | Energie pro zařízení staveniště |  |  | kč | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
11 | K | 034203000 | Oplocení staveniště |  |  | kč | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 11
12 | K | 034503000 | Informační tabule na staveništi |  |  | kč | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
13 | K | 039103000 | Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště |  |  | kč | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 13
| VRN4 - Inženýrská činnost | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
14 | K | 04250300 | Plán a zajištění BOZP na staveništi |  |  | kč | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
15 | K | 04270300 | Montáž, dodávka, demontáž a likvidace zkušebního fasádního pole určeného PD (výkres F-06, 4 tabule vel. 1,50x1,90 m) |  |  | kč | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 15
16 | K | 04319400 | Nadstandardní investorem vyžádané zkoušky, testy, vzorky (SO 01 - minimálně 2 vzorky podlahy vel. 1 m2 a min. 2 vzorky obkladu stěny vel. 2 m2; ostatní vzorkování dle PD) |  |  | kč | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
17 | K | 045203000 | Kompletační činnost hlavního dodavatele |  |  | kč | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 17
18 | K | 045303000 | Koordinační činnost hlavního dodavatele |  |  | kč | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
| VRN9 - Ostatní náklady | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
19 | K | 092104010 | Zaškolení obsluhy všech technických zařízení (kromě bazénové technologie) |  |  | Kč | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 19
20 | K | 092104020 | Zkušební provoz všech technologických celků po dobu 3 měsíců dle nařízení stavebního úřadu (VZT, ÚT, ZTI, MaR, elektro, dopravní zařízení, bazény vč. technologie, sauny), kromě technologií dodávaných provozovatelem (varna, bufet). (média hradí objednatel) |  |  | Kč | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1326890167