Příloha č.2

XXX

XXX

XXX

tel., fax: XXX XXX XXX

e-mail: XXX@XXX

www

Sportovní centrum Řepy - SO01 + SO02                                konkrétní práce, periodicita

Zařízení - periodicita	1x/rok	2x/rok	1x/čtvrtletí	 1x/měsíc

Vzduchotechnika - servis

Vzduchotechnická jednotka venkovní - vnitřní Frivent

Kontrola filtrů VZT jednotek a jejich vyčištění 	X 		X Výměna filtrů VZT jednotek - 2x resp. 3x ročně 		X

Kontrola teplosměnného prstence a jeho vyčištění (podstropní  typ WR) 		X 	X Výměna teplosměnného prstence VZT jednotky WR  - 1x ročně 	X

Kontrola napnutí klínových řemenů příp. jejich dotažení resp. výměna - pokud jsou součástí dodávky                                                                       X                                                       X

Kontrola dotažení svěracích šroubů 	X 		X Kontrola rekuperátoru, vyčištění rotoru 	X 	X

Kontrola ohřívače, chladiče, regulačního  uzle                                                                                                                                                                    X                          X

Kontrola lamel, příp. vyčištění a vyrovnání 	X 		X Kontrola těsnosti výměníku 	X 	X

Odvzdušnění výměníků                                                                                                                                                                                                        X                          X

Kontrola kondenzátní  vany a odlučovačů  kapek                                                                                                                                                                 X                          X Kontrola funkce sifonu, průtoku vody                                                                                                                                                                                  X                          X Kontrola funkce tlumičů kmitu                                                                                                                                                                                              X                          X Kontrola funkce a lehkost chodu šroubovitého regulátoru                                                                                                                                                  X                          X Kontrola ochranné mřížky, odvodňování                                                                                                                                                                   X                          X Kontrola připevnění  motoru a ventilátoru                                                                                                                                                                             X                          X Kontrola funkčnosti  a čistoty ventilátoru,  lopatek, ložisek                                                                                                                      X

Kontrola směru otáčení oběžného kola                                                                                                                                                                               X                          X Kontrola vyvážení oběžného kola                                                                                                                                                                                        X                          X Kontrola vůle a hlučnosti ložisek                                                                                                                                                              X                                                      X Kontrola příkonu motoru ventilátoru                                                                                                                                                                                     X                          X Kontrola funkce žaluziových  klapek, lehlost chodu                                                                                                                                                             X                          X Kontrola servopohonů žaluziových  klapek a směru otáčení                                                                                                                                              X                          X Kontrola a oprava těsnění dveří v servisních otvorech                                                                                                                                                      X                          X Kontrola funkčnosti  bezpečnostních západek dveří                                                                                                                                                           X

Kontrola antivibračních zařízení - silentbloků 	X 		X Kontrola funkce regulačních  klapek vč. servopohonů 	X 	X

Kontrola a utažení elektrických  přípojek                                                                                                                                                                              X                                                       X Kontrola znečištění,  poškození  a koroze                                                                                                                                                                             X                                                       X Kontrola poškození  pláště jednotky, pevnosti uložení jednotky                                                                                                                                         X                          X

Kontrola stavu izolace potrubí příp. její oprava                                                                                                                                      X                                                      X

Kontrola šroubových  připojení příp. jejich dotažení 	X 		X Kontrola množství mazacích náplní příp. jejich doplnění (ložiska ventilátoru,  …) 	X 	X

Kontrola poškození  gumových průchodek  v jednotkách 	X 	X Kontrola těsnosti spojů a připojovacího potrubí 	X 	X

Provádění  pravidelných denních kontrol zařízení  vč. zápisů do provozního  deníku resp. servisní knihy                                                                                                              denně

Vnitřní nástěnná a kazetová klimatizační jednotka Daikin

Kontrola chodu vnitřní jednotky 	X 		X Kontrola nastavení  parametrů a průběhu provozu 	X 	X

Kontrola chladícího  okruhu vč. případného  doplnění chladiva                                                                                                                                           X

Kontrola a vyčištění vzduchového filtru vnitřní jednotky 	X 		X Kontrola a vyčištění deodorizačního filtru vnitřní jednotky 	X 	X

Kontrola a vyčištění bio filtru vnitřní jednotky                                                                                                                                                                      X                          X Kontrola výfukových  otvorů                                                                                                                                                                                                  X                          X Kontrola silového napojení                                                                                                                                                                       X

Kontrola utažení svorek                                                                                                                                                                                                        X

Kontrola čerpadel na odvod kondenzátu  vč. funkčnosti                                                                                                                                                     X                          X Kontrola odtoku kondenzátu                                                                                                                                                                                                 X                          X Kontrola ovladače jednotky vč. stavu baterie                                                                                                                                                                     X                          X Kontrola stavu izolací příp. jejich oprava                                                                                                                                                X                                                      X Kontrola těsnosti spojů a napojení potrubí                                                                                                                                                                          X                          X

Provádění  pravidelných denních kontrol zařízení  vč. zápisů do provozního  deníku resp. servisní knihy                                                                                                              denně

Venkovní kondenzační jednotka Daikin

Kontrola chodu venkovní jednotky                                                                                                                                                                                       X                          X Kontrola chladícího  okruhu vč. případného  doplnění chladiva                                                                                                                                           X

Kontrola stavu a čištění kondenzačních jednotek                                                                                                                                                               X Kontrola napájecího  a komunikačního kabelu                                                                                                                                                                    X Kontrola servisního  ventilu kapalinového, plynového  a potrubí vyvažování  oleje                                                                                                            X

Kontrola nasávacích  otvorů                                                                                                                                                                                                  X                          X

Kontrola vibrací, hlučnosti ventilátorů 	X 		X Kontrola odvodu kondenzátu 	X 	X

Kontrola sifonu příp. jeho vyčištění                                                                                                                                                                                      X                          X Kontrola stavu izolací příp. jejich oprava                                                                                                                                                X                                                      X Kontrola svorek izolací příp. jejich dotažení                                                                                                                                           X

Kontrola a utažení elektrických  přípojek                                                                                                                                                 X

Kontrola a uzemnění  napájecího  kabelu                                                                                                                                                                             X                          X Kontrola poškození  pláště jednotky, pevnosti uložení jednotky                                                                                                                                         X                          X Kontrola poškození  gumových průchodek  v jednotkách                                                                                                                        X                                                      X Kontrola těsnosti spojů a napojení potrubí                                                                                                                                                                          X                          X

Provádění  pravidelných denních kontrol zařízení  vč. zápisů do provozního  deníku resp. servisní knihy                                                                                                              denně

Ventilátory

Kontrola chodu ventilátoru                                                                                                                                                                        X                                                                                    X Kontrola čistoty ventilátoru                                                                                                                                                                       X                                                                                    X Kontrola hlučnosti ventilátoru                                                                                                                                                                   X                                                                                    X Kontrola vibrací ventilátoru                                                                                                                                                                       X                                                                                    X Kontrola lehkosti otáčení oběžného kola                                                                                                                                                X                                                      X

Kontrola správného  směru otáčení oběžného kola                                                                                                                                X                                                      X Kontrola připevnění  motoru a ventilátoru                                                                                                                                                X                                                      X Kontrola a utažení elektrických  přípojek, kabelů, svorkovnic                                                                                                                X

Změření odběu el. proudu ventilátoru                                                                                                                                                      X

Kontrola těsnosti spojů a připojovacího potrubí                                                                                                                                     X                                                      X

Filtrační kazeta IFL, MFL

Kontrola filtračních vložek příp. jejich vyčištění nebo výměna                                                                                                                                           X                          X Kontrola čistoty filtračních kazet příp. jejich vyčištění                                                                                                                                                        X                          X Kontrola revizního otvoru                                                                                                                                                                                                      X                          X

Kontrola šroubových  připojení příp. jejich dotažení 	X 	X Kontrola těsnosti spojů, armatur a připojovacího potrubí 	X 	X

Provádění  pravidelných denních kontrol zařízení  vč. zápisů do provozního  deníku resp. servisní knihy                                                                                                              denně

Uzavírací klapka vč. servopohonu

Kontrola funkčnosti  uzavírací klapky                                                                                                                                                       X Kontrola čistoty a těsnostii uzavírací klapky                                                                                                                                           X Kontrola nastavení  servopohonu                                                                                                                                                   X Kontrola funkčnosti  servopohonu                                                                                                                                                   X Kontrola nastavení  a funkčnosti  přepínače směru otáčení                                                                                                                    X Kontrola elektropřipojení a kabeláže                                                                                                                                                       X

Provádění  pravidelných denních kontrol zařízení  vč. zápisů do provozního  deníku resp. servisní knihy

denně

Bazénová odvlhčovcí jednotka Frivent                                                                                                                                          X                                                       X Kontrola filtrů VZT jednotek a jejich vyčištění                                                                                                                                                                     X                                                       X Výměna filtrů VZT jednotek - 2x ročně                                                                                                                                                                               X

Kontrola dotažení svěracích šroubů                                                                                                                                                                                    X                                                       X

Kontrola rekuperátoru, vyčištění rotoru                                                                                                                                                                               X                          X Kontrola ohřívače, chladiče, regulačního  uzle                                                                                                                                                                    X                          X

Kontrola lamel, příp. vyčištění a vyrovnání                                                                                                                                                                          X                                                       X Kontrola těsnosti výměníku                                                                                                                                                                                                  X                          X

Odvzdušnění výměníků                                                                                                                                                                                                        X                          X

Kontrola odvodu kondenzátu                                                                                                                                                                                                X                          X Kontrola funkce sifonu, průtoku vody                                                                                                                                                                                  X                          X Kontrola připevnění  motoru a ventilátoru                                                                                                                                                                             X                          X Kontrola funkčnosti  a čistoty ventilátoru,  lopatek, ložisek                                                                                                                      X

Kontrola směru otáčení oběžného kola                                                                                                                                                                               X                          X Kontrola vyvážení oběžného kola                                                                                                                                                                                        X                          X Kontrola vůle a hlučnosti ložisek                                                                                                                                                              X                                                      X Kontrola příkonu motoru ventilátoru                                                                                                                                                                                     X                          X Kontrola funkce žaluziových  klapek, lehlost chodu                                                                                                                                                             X                          X Kontrola servopohonů žaluziových  klapek a směru otáčení                                                                                                                                              X                          X Kontrola a oprava těsnění dveří v servisních otvorech                                                                                                                                                      X                          X Kontrola funkčnosti  bezpečnostních západek dveří                                                                                                                                                           X

Kontrola antivibračních zařízení - silentbloků                                                                                                                                                                      X                                                       X Kontrola funkce regulačních  klapek vč. servopohonů                                                                                                                                               X                          X

Kontrola a utažení elektrických  přípojek                                                                                                                                                                              X                                                       X Kontrola znečištění,  poškození  a koroze                                                                                                                                                                             X                                                       X Kontrola poškození  pláště jednotky, pevnosti uložení jednotky                                                                                                                                         X                          X

Kontrola stavu izolace potrubí příp. její oprava                                                                                                                                      X                                                      X

Kontrola šroubových  připojení příp. jejich dotažení                                                                                                                                                            X                                                       X Kontrola množství mazacích náplní příp. jejich doplnění (ložiska ventilátoru,  …)                                                                                                           X                          X

Kontrola poškození  gumových průchodek  v jednotkách                                                                                                                                                    X                          X Kontrola těsnosti spojů a připojovacího potrubí                                                                                                                                                                  X                          X

| Kontrola kompresorového okruhu (tepelné čerpadlo) |  | X |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kontrola množství chladiva |  | X |  | X |
| Kontrola provozních hodnot chladícího okruhu |  | X |  | X |
| Provádění pravidelných denních kontrol zařízení vč. zápisů do provozního deníku resp. servisní knihy |  |  |  | denně |
| Dveřní clona |  |  |  |  |
| Čtrvtletní kontrola |  |  |  |  |
| Kontrola veškerého šroubení a jejich dotažení | X |  | X |  |
| Kontrola veškeré elektrické přípojky | X |  | X |  |
| Kontrola a vyčištění sací mřížky | X |  | X |  |
| Kontrola a vyčištění směšovacích klapek | X |  | X |  |
| Kontrola a vyčištění výstupní mřížky | X |  | X |  |
| Kontrola zařízení na těsnost (vody, vzduch) | X |  | X |  |
| Odvzušnění výměníku | X |  | X |  |
| Kontrola filtru příp. jeho vyčištění | X |  | X |  |
| Kontrola před každým zimním obdobím |  |  |  |  |
| Kontrola protimrazových opatření | X |  |  |  |
| Kontrola a přezkoušení prostředku proti zamrznutí v médiích | X |  |  |  |
| Vyprázdnění výměníku bez prostředku proti zamrznutí | X |  |  |  |
| Všeobecná kontrola |  |  |  |  |
| Kontrola a odstranění nečistot z vnitřního prostoru clony | X |  | X |  |
| Kontrola ukotvení clony příp. dotažení všech šroubení | X |  | X |  |
| Kontrola vibrací a hlučnosti clony | X |  |  |  |
| Kontrola a utažení elektrických přípojek a zasunutí konenktorů | X |  |  | X |
| Kontrola ovladače clony a jeho funkčnosti | X |  |  | X |
| Kontrola těsnosti spojů, armatur a připojovacího potrubí | X |  |  | X |
| Odsavač par OPA - prostorový, OPB - nástěnný |  |  |  |  |
| Kontrola a vyčištění tukového filtru | minimálně 1x týdně |  |  |  |
| Výměna filtrů - dle znečíštění 1x - 2x ročně | X |  | X |  |
| Kontrola revizních a čistících otvorů |  | X | X |  |
| Kontrola a čištění povrchu digestoře |  | X | X |  |
| Kontrola stavu osvětlení |  | X | X |  |
| Kontrola nastavení regulační klapky |  | X | X |  |
| Provádění pravidelných denních kontrol zařízení vč. zápisů do provozního deníku resp. servisní knihy |  |  |  | denně |
| Odlučovač tuku GT-M-V |  |  |  |  |
| Kontrola a vyčištění separačních vložek | minimálně 1x týdně |  |  |  |
| Výměna separačních vložek - dle znečíštění 1x - 2x ročně | X |  | X |  |
| Kontrola a čištění povrchu odlučovače tuku |  | X | X |  |
| Kontrola nastavení regulační klapky |  | X | X |  |
| Provádění pravidelných denních kontrol zařízení vč. zápisů do provozního deníku resp. servisní knihy |  |  |  | denně |
| Vzduchotechnika - revize |  |  |  |  |
| Požární klapka PKTM III.50 |  |  |  |  |
| Kontrola provozuschopnosti požárních klapek dle Vyhlášky č.246/2001 Sb. ve znění Vyhlášky č.221/2014 Sb. |  |  |  |  |
| Kontrola funkčnosti požární klapky |  | X |  |  |
| Kontrola správného zabudování požární klapky |  | X |  |  |
| Kontrola vnitřního prostoru požární klapky |  | X |  |  |
| Kontrola listu požární klapky |  | X |  |  |
| Kontrola dosedacích ploch listu požární klapky |  | X |  |  |
| Kontrola nastavení servopohonu |  | X |  |  |
| Kontrola funkčnosti servopohonu |  | X |  |  |
| Kontrola nastavení a funkčnosti přepínače směru otáčení |  | X |  |  |
| Kontrola funkčnosti světelných diod |  | X |  |  |
| Kontrola elektropřipojení a kabeláže |  | X |  |  |
| Kontrola silikonového těsnění |  | X |  |  |
| Kontrola tepelné pojistky příp. její výměna |  | X |  |  |
| Kontrola a demontáž krytu revizního otvoru |  | X |  |  |
| Kontrola čistoty požární klapky příp. její očištění |  | X |  |  |
| Zápis do požární knihy o stavu revidovaného zařízení |  | X |  |  |
| Vystavení dokladu provozuschopnosti revidovaného zařízení |  | X |  |  |
| Větrací mřížka Aradex |  |  |  |  |
| Kontrola provozuschopnosti větrací mřížky dle Vyhlášky č.246/2001 Sb. ve znění Vyhlášky č.221/2014 Sb. |  |  |  |  |
| Kontrola ucpání a znečištění | X |  |  |  |
| Kontrola dodržení volného prostoru kolem mřížky | X |  |  |  |
| Kontrola poškození označení dlel vyhl. č.202/99 Sb. | X |  |  |  |
| Vystavení dokladu provozuschopnosti revidovaného zařízení | X |  |  |  |
| Ventilátor CHÚC |  |  |  |  |
| Kontrola provozuschopnosti požárního zařízení dle Vyhlášky č.246/2001 Sb. ve znění Vyhlášky č.221/2014 Sb. |  |  |  |  |
| Kontrola funkčnosti a úplnosti požárního ventilátoru | X |  |  |  |
| Kontrola parametrů ventilátoru | X |  |  |  |
| Kontrola uzavíracích a přetlakových klapek | X |  |  |  |
| Kontrola čistoty požárního ventilátoru příp. jeho očištění | X |  |  |  |
| Vystavení dokladu provozuschopnosti revidovaného zařízení | X |  |  |  |
| Venkovní kondenzační jednotka Daikin |  |  |  |  |
| Kontrola těsnosti systému chladícího okruhu dle Vyhlášky č.257/2012 Sb. a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 517/2014 (5 - 50 t eq CO2) |  |  |  |  |

| Kontrola záznamů o zařízení | X |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kontrola těsnosti spojů | X |  |  |  |
| Kontrola ventilů a vřeten | X |  |  |  |
| Kontrola těsnění vč. těsnění na vyměnitelných dehydrátorech a filtrech | X |  |  |  |
| Kontrola částí podléhajícím vibracím | X |  |  |  |
| Kontrola napojení na bezpečnostní a provozní zařízení | X |  |  |  |
| Kontrola tlaků a teplot | X |  |  |  |
| Kontrola proudu kompresoru | X |  |  |  |
| Kontrola množství doplněného chladiva | X |  |  |  |
| Provedení záznamu do evidenční knihy | X |  |  |  |
| Bazénová odvlhčovací jednotka Frivent DEH 16 000 HP |  |  |  |  |
| Kontrola těsnosti systému chladícího okruhu dle Vyhlášky č.257/2012 Sb. a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 517/2014 (50 - 500 t eq CO2) |  |  |  |  |
| Kontrola záznamů o zařízení |  | X |  |  |
| Kontrola těsnosti spojů |  | X |  |  |
| Kontrola ventilů a vřeten |  | X |  |  |
| Kontrola těsnění vč. těsnění na vyměnitelných dehydrátorech a filtrech |  | X |  |  |
| Kontrola částí podléhajícím vibracím |  | X |  |  |
| Kontrola napojení na bezpečnostní a provozní zařízení |  | X |  |  |
| Kontrola tlaků a teplot |  | X |  |  |
| Kontrola proudu kompresoru |  | X |  |  |
| Kontrola množství doplněného chladiva |  | X |  |  |
| Provedení záznamu do evidenční knihy |  | X |  |  |
| Bazénová odvhlčovací jednotka Frivent DEH 6000 HP |  |  |  |  |
| Kontrola těsnosti systému chladícího okruhu dle Vyhlášky č.257/2012 Sb. a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 517/2014 (5 - 50 t eq CO2) |  |  |  |  |
| Kontrola záznamů o zařízení | X |  |  |  |
| Kontrola těsnosti spojů | X |  |  |  |
| Kontrola ventilů a vřeten | X |  |  |  |
| Kontrola těsnění vč. těsnění na vyměnitelných dehydrátorech a filtrech | X |  |  |  |
| Kontrola částí podléhajícím vibracím | X |  |  |  |
| Kontrola napojení na bezpečnostní a provozní zařízení | X |  |  |  |
| Kontrola tlaků a teplot | X |  |  |  |
| Kontrola proudu kompresoru | X |  |  |  |
| Kontrola množství doplněného chladiva | X |  |  |  |
| Provedení záznamu do evidenční knihy | X |  |  |  |
| Zařízení odvodu tepla a kouře - revize |  |  |  |  |
| Požární ventilátor |  |  |  |  |
| Kontrola provozuschopnosti požárních ventilátorů dle Vyhlášky č.246/2001 Sb. ve znění Vyhlášky č.221/2014 Sb. |  |  |  |  |
| Kontrola a vyčištění chladících žeber motoru | X |  |  |  |
| Kontrola a vyčištění oběžného kola ventilátoru | X |  |  |  |
| Kontrola upevnění lopatek oběžného kola ventilátoru | X |  |  |  |
| Kontrola směru otáčení oběžného kola ventilátoru | X |  |  |  |
| Kontrola skříně ventilátoru | X |  |  |  |
| Kontrola uchycení motoru ventilátoru | X |  |  |  |
| Kontrola stavu pružných vložek a tlumičů | X |  |  |  |
| Kontrola provozních proudů na fázích dle štítkových údajů | X |  |  |  |
| Kontrola stavu ložisek - vibrace, hlučnost | X |  |  |  |
| Kontrola stavu připojovacího kabelu | X |  |  |  |
| Zápis do revizní knihy o stavu revidovaného zařízení | X |  |  |  |
| Měsíční a čtvrtletní kontroly provádí provozovatel resp. proškolená obsluha. |  |  |  |  |
| Půlroční a roční kontroly - provádí 2x resp. 1x do roka servisní organizace. |  |  |  |  |
| Kontrola těsnosti kondenzačních jednotek dle platných předpisů provádí 1x ročně specializovaná firma resp. fyzická osoba s platným certifikátem MŽP. |  |  |  |  |
| Požární klapky - provádí pravidelnou revizi 2x za rok specializovaná servisní firma s oprávněním. |  |  |  |  |
| Požární ventilátory - provádí pravidelnou revizi 1x za rok specializovaná servisní firma | s oprávněním. |  |  |  |
| Obsluha je povinna při provádění servisních prací dodržovat návody k obsluze a údržbě vč. termínů provádění servisních prací. |  |  |  |  |